
项目需求书
一、项目背景
本项目为2026年度修购专项“消防设施可靠性实验平台功能扩增改造项目”中实验平台各系统节点自动控制功能扩增改造采购项目。主要采购内容包括对现有平台消防水系统和防排烟系统中的手动阀门进行远程电控改造，对关键点位加装传感器，并对原有传感器设备重新接线，完成数据采集，并开发配套控制软件，采购内容包含配套材料和安装调试。
二、项目预算
[bookmark: _GoBack]本项目预算经费为431221元。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
（三）不单独面向中小微企业。
四、技术要求
采购内容包括电动阀门、排烟阀、传感器安装、PLC设备、线缆、定制软件开发及现场新增阀门软硬件调测。

	序号
	标的名称
	需求条款
	单位
	数量

	1
	电动闸阀（DN150，PN1.6MPa）
	1.开、关控制；全开、全关及故障反馈。
2.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC；控制回路应避免开关命令同时有效。
3.开关型阀门应设置动作超时，超时后撤销输出、锁定后续步骤、记录故障并要求受控复位。
4.阀门 手轮操作、力矩保护、过热保护和机械限位应在深化设计中逐台确认。
5.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
	台
	11

	2
	电动闸阀（DN200，PN2.5MPa）
	1.开、关控制；全开、全关及故障反馈。
2.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC；控制回路应避免开关命令同时有效。
3.开关型阀门应设置动作超时，超时后撤销输出、锁定后续步骤、记录故障并要求受控复位。
4.阀门手轮操作、力矩保护、过热保护和机械限位应在深化设计中逐台确认。
5.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
	台
	3

	3
	电动闸阀（DN125，PN1.6MPa）
	1.开、关控制；全开、全关及故障反馈。
2.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC；控制回路应避免开关命令同时有效。
3.开关型阀门应设置动作超时，超时后撤销输出、锁定后续步骤、记录故障并要求受控复位。
4.阀门手轮操作、力矩保护、过热保护和机械限位应在深化设计中逐台确认。
5.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
	台
	4

	4
	电动闸阀（DN100，PN1.6MPa）
	1.开、关控制；全开、全关及故障反馈。
2.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC；控制回路应避免开关命令同时有效。
3.开关型阀门应设置动作超时，超时后撤销输出、锁定后续步骤、记录故障并要求受控复位。
4.阀门手轮操作、力矩保护、过热保护和机械限位应在深化设计中逐台确认。
5.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
	台
	2

	5
	电动闸阀（DN80，PN1.6MPa）
	1.开、关控制；全开、全关及故障反馈。
2.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC；控制回路应避免开关命令同时有效。
3.开关型阀门应设置动作超时，超时后撤销输出、锁定后续步骤、记录故障并要求受控复位。
4.阀门手轮操作、力矩保护、过热保护和机械限位应在深化设计中逐台确认。
5.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
	台
	2

	6
	电动调节阀（DN150，PN1.6MPa）
	1.★开度给定、阀位反馈及端位反馈。
2.调节阀应明确4-20mA、现场总线或点动定位方式；采用4-20mA给定时，PLC必须配置AO。
3.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC。
4.阀门手轮操作、力矩保护、过热保护和机械限位应在深化设计中逐台确认。
5.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
	台
	1

	7
	排烟防火阀（定制电动复位型）
	1.开启或复位命令、到位及熔断等状态反馈。
2.消防本体的温感熔断、机械关闭或法定硬联锁不得由软件屏蔽。
3.执行器应具有就地、停止和远程模式，模式状态应反馈PLC；设置动作超时，超时后撤销输出并记录故障。
	台
	6

	8
	状态采集模块
	压力、流量、选择阀、电磁阀、称重等传感器信号按现场接口确认；以DI及通信方式接入。
	套
	4

	9
	PLC控制系统
	1.★所有影响设备和人员安全的联锁、顺序控制、超时保护及故障处理必须在PLC内执行，不得依赖Web服务器、数据库、云平台或公网。
2.★阀门自动控制必须采用命令、执行、阀位反馈和工艺参数确认的闭环。仅发出命令或仅检测流量变化不得视为阀门动作成功。
3.CPU采用西门子S7-1200（或同等及以上档次产品），投标人复核性能、存储、通信、OPC UA能力及授权。
4.远程I/O支持Profinet诊断和模块化扩展；DI、DO按最终点表留不少于20%备用，DO经中间继电器驱动；AI为4-20mA，通道隔离按回路风险配置；调节阀采用模拟给定时必须配置AO。
5.★投标人应提供完整I/O点表、网络拓扑、控制原理图、端子图、Modbus寄存器表和联锁矩阵，并经采购人确认后实施。
6.RS-485中转模块按串口负载、分区、隔离及网关方案核定，避免重复配置。
7.程序采用模块化结构，顺序控制采用明确状态机，记录当前步骤、进入时间、完成条件、超时条件和故障转移；PLC冷启动、通信恢复、急停复位和手自动切换不得引起阀门无命令动作。
	套
	1

	10
	通信与网关设备
	1.RS-485网络采用屏蔽双绞线手拉手布线，禁止无控制星形分支；总线两端设置匹配终端电阻。
2.每条总线应明确主站、从站地址、波特率、校验、停止位、超时、重试和轮询周期；通信程序应限制连续重试，单台设备故障不得阻塞整条总线。
3.现场RS-485采集和Modbus协议转换，PLC作为客户端通过Modbus-TCP读取；网关仅在跨网段、无线通信、缓存续传或平台协议转换确有需求时设置，优先从PLC或控制层读取已校验数据。
4.OPC UA采用证书信任和加密安全策略，禁用匿名写入；上层系统不得直接写物理输出地址。
	批
	1

	11
	智阈工况管控平台
	1.★工业级远程安全控制机制，必须具备身份鉴别、分级授权、操作审计、命令序号管理、防重复执行和超时撤销全流程管控能力。
2.★平台软件全功能
平台覆盖物联网设备管理、生产实验管控、运维安全监测三大核心领域，具体包含：
1）监控交互层：提供系统总览驾驶舱、分系统工艺画面、阀门单控 / 组控操作、实时 / 历史趋势展示、分级告警管理、全链路通信诊断与状态可视化功能；
2）权限安全层：实现组织、用户、角色三级架构与最小权限管控，支持权限颗粒化配置与安全审计追溯，符合等保合规要求；
3）设备资产层：内置全生命周期设备台账管理，支持点位标准化编码、运行参数配置、设备维护记录全链路归档，适配多协议物联网设备接入；
4）实验流程层：具备实验流程可视化编辑、多级审批、版本管控、自动执行与全链路追溯能力，支持实验过程数据自动归档与复盘；
5）工况管控层：构建标准化工况库，支持阀门目标状态分步调用、联锁校验与安全复核，实现生产 和运维工况一键复刻与精准执行；
6）数据输出层：提供实时监控看板、多维度历史趋势分析、智能告警推送、实验报告自动生成与结构化数据导出功能；
7）智能预警层：内置机理 - 数据混合驱动的智能预警分级引擎，支持多维工况特征提取、动态阈值自适应与工况自学习，实现多级告警联动、异常根因自动溯源，具备智能安全监测核心能力。
3.★支持纯本地化独立部署，可采用容器化部署或等效可回退架构，支持离线运行模式，断网场景下核心监测、控制、预警功能不中断；具备数据备份、版本升级与一键回退能力，无外部云端依赖，支持国产化软硬件环境适配，满足工业现场运维与数据安全要求。。
4.★全栈交付与无锁化承诺，完整交付 PLC 侧可编辑工程源文件、平台后端与前端全量源代码、数据库设计脚本、接口开发文档、部署运维手册及完整工程文档；不得设置任何未披露的远程停用、功能限制或许可锁机制，交付成果符合软件工程规范，支持业主方自主运维、功能迭代与二次开发。
	套
	1

	12
	控制柜及配套电气元件
	1.控制柜设置总隔离、分路保护、24VDC电源分配、PE和N端子、浪涌保护、温控、风扇和照明。
2.柜内动力、控制、模拟量和通信线分区布置；对外线缆全部经端子排，并预留不少于20%的端子。
3.线号、端子号、设备位号和图纸保持一致；电缆两端采用永久标识，备用芯线接入备用端子。
	批
	1

	13
	线缆
	设备电源、信号接入、输出共需4类线缆规格：动力电缆 ZC-YJV 3×2.5mm²（1000米）、计算机电缆DHYVP-1×5×1.5mm²（2000米）、计算机电缆DHYVP-1×2×1.5mm²（1200）、双绞线 RVSP 2×1.5mm²（800）
	批
	1

	14
	调测
	现场软硬件数据衔接打通及联调测试，不少于103台设备
	套
	1

	15
	传感器安装
	24v485传感器安装
	套
	6


五、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。
2. 提供7×24小时技术支持服务，接到故障报修后2小时内响应，本市24小时内、外埠48小时内到达现场处理。保修期自验收合格之日起计算。
3. 保修期内设备出现非人为损坏故障，免费维修或更换零部件，更换零部件的质保期顺延；72小时内无法修复的，免费提供同型号备用设备。
4. 保修期内提供免费软件升级服务，包括功能更新、漏洞修复、新设备及新应用适配；建立设备运维档案，每季度电话回访、每半年现场巡检一次。
5. 提供免费现场培训，培训时长不少于 5 个工作日（2 天理论 + 3 天实操），培训对象不少于 10 人。培训内容包括：设备硬件操作、软件功能使用、事故调查数据处理流程、日常维护保养、常见故障排查与处理。培训结束后进行考核，考核不合格的免费提供二次培训；提供纸质版+电子版全套培训教材及操作手册。
（三）交货要求
1. 交货期：自签订合同之日起60日内安装、调试完成，安装调试完成后3个工作日内，向采购人提交完整的安装调试报告及测试记录（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市南开区卫津南路110号（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
签订合同后5个工作日内预付合同总额的30%；所有设备到货并通过开箱验收后5个工作日内，支付合同总额的30%；设备安装调试完成并通过最终验收后5个工作日内，支付合同总额的40%（特殊情况以合同为准）。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
六、其他要求
无。
