天津理工大学学一食堂自动扶梯设施更换项目

项目需求书

电梯项目需求书应至少包括以下各点，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

# 我校学一食堂现有6台自动扶梯自2005年投入使用至今已运行19年，长期使用已经主要部件发生不可逆转的磨损，存在一定的安全隐患。根据相关规范和现场实际情况，现需在现有电梯空间内进行6台自动扶梯设施更换、安装、调试。

二、项目预算

第一包：1296000 元；

三、资格要求

（一）投标人资格要求

- 投标人应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（自动扶梯，施工类别需包含安装/改造/维修），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），子项目中需包含自动扶梯）。

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

- 本项目不接受联合体。

（二）产品资格要求

1. 所投产品制造商应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（自动扶梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造），子项目中需包含自动扶梯）。

2. 所投产品应具备《特种设备型式试验证书》。

# 四、技术要求

# 扶梯：

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶梯1 | 6 | 台 | 主机功率： 最大输送能力：9000人/小时； 额定速度：≥0.5m/s； 维修、节能速度： 排布方式：单梯； 倾斜角度：35度； 提升高度：5400mm 梯级名义宽度：1000mm 梯级材质：原铝梯级； 梯级安全线：三侧黄色喷漆边； 水平梯级数量：上下各2块； 梳齿：例如：原色铝型材，带凹槽； 运转形式：例如：上、下可逆转； 控制方式： 驱动方式： 供电制式：三相五线 扶手带：黑色橡胶； 润滑系统：自动润滑； 其他要求：外观特征扶手导轨材质不锈钢，扶手带黑色亚光，扶手高度930 mm，栏板材质为钢化玻璃，外装潢厂家提供（外装潢布两侧面和底面(底坑无需)）。 附加功能要求：节能模式为变频节能模式（低速到正常运行），感应方式压电感应，有主驱动链条涨紧检测，应提供垂直防护挡板和防攀爬装置。其他详见附件。 |

- 附件：

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 防逆转保护 | 当自动扶梯因超载或机械故障而反向运行时，该装置必须在极短时间内（约0.5秒）响应并触发制动。在梯级逆转距离不超过150mm（通常在100mm以内）时完成制动，以确保不会造成乘客摔倒。 |
| 紧急停止功能 | 扶梯的上下出入口设有醒目的“急停”按钮。其动作响应时间要求不超过0.3秒，一旦按下，所有运行部件必须立即停止运行。 |
| 防夹保护 | 包括梳齿板保护、围裙板间隙控制、扶手带入口保护等。 |
| 扶手带同步功能 | 运行时，扶手带的速度与梯级速度要保持高度一致，两者之间的偏差要求不超过0.02m/s。这可以避免因速度差导致乘客身体失去平衡。 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1.报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收、电梯检验取证、培训、保修、配套工程费（含旧设备拆除，拆除设备实物及残值由采购人处置）、电梯相关整改费（包含但不限于土建、供电）及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。项目为交钥匙项目，投标人所报价为货到现场安装调试完成并验收合格的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

2.投标人提供所投产品不少于2年的质保（质保期期间包含全免费维保服务，投标人免费维修及更换零配件），终身维修。电梯发生事故后半小时内到达现场进行处理。保修期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算；提供所投电梯核心部件不低于5年质保，质保期自验收合格之日起计算。

# 3. 货到时间：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。安装完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

4. 付款方式：

合同签订后20个工作日内支付合同总额的30%，货到采购人按照指定地点安装、调试完毕后支付合同总额的40%，特种设备检测机构检测合格并取得《电梯监督检验报告》、特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证后支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

5. 涉及旧电梯拆除，拆除费用包含在投标报价内，拆除设备实物及残值由采购人处置。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 其他要求

# （一）技术要求

# 1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# 2.投标人负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及地面恢复、安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的安装、土建、供电等项目均含在项目中。中标供应商需要完成电梯安装，检验合格后交付给采购方，为交钥匙项目。

# （二）服务要求

# 1. 所投电梯的电梯制造商须按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等国家及天津市强制性规定提供电梯的安装、改造、修理服务，提供电梯制造商的全包维保服务内容、价格清单及质保期满后的折扣率。若采购人或其服务单位有需要，电梯制造商须按照本次采购的价格及折扣率提供相应服务。

# 2. 投标人须在天津地区设有常驻分支机构或售后服务机构，投标文件中应提供常驻分支机构或售后服务机构的营业执照或租赁合同或委托服务合同。

# 3. 投标人须具有完善的售后服务体系和制度，应提供服务计划与内容、维修服务人员名单、维保服务的内容、货物备品备件。

# 4. 售后服务

# 验收合格后，投标人应提供售后服务。投标人需制定售后服务方案，内容包括质保期、维护保养、维修（热线支持、响应时间及解决问题时间）、售后服务机构/网点、应急预案等。

# （1）质保期投标人提供所投产品不少于2年的质保（质保期期间包含全免费维保服务，投标人免费维修及更换零配件），终身维修。电梯发生事故后半小时内到达现场进行处理。保修期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算；提供所投电梯核心部件不低于5年质保，质保期自验收合格之日起计算。具体质保时间在满足招标文件要求基础上按照投标人投标文件相关承诺执行。

# （2）维护保养

# 在质保期内，为保证产品正常运行，投标人应制定维保操作规则及程序，以供采购人监督，并对所投产品进行定期上门例行检查及做好记录，同时建立产品维保档案，跟踪产品使用过程中的质量情况。维修保养内容包括但不限于：a、每月提供两次定期保养；保养须在非繁忙时间进行。b、24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。 c、普通故障的修复时间为不大于8小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其修复时间允许适当延长但不能超过基准值72小时。修复时间从投标人接到故障通知时计算。注明由谁提供维修保养服务，如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。

# （3）应急预案

# 投标人应制定应急预案，应急预案即在面对因产品本身或重大服务质量问题产生的突发事件，给采购人或社会公众的安全或利益造成严重威胁或重大损害的情况下，投标人所提供的应急管理、指挥、救援措施等预先规划方案。

# 5. 投标人须提供接报后能到达现场提供应急服务的最短时间、解救困人时间承诺和排除常规故障时限承诺及维保协议文件。

# 6. 投标人近三年内未发生过重大安全责任事故，在本项目安装维保过程中不得发生任何安全责任事故，否则一切责任由投标人承担并须赔偿由此给采购人造成的所有损失。

# 7. 投标人须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 8. 所投产品包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

# 9. 运输

# 投标人应制定供应运输方案，内容包括运输方式、配送能力、运输管理等。

# 10. 安装、调试、取证

# 投标人须根据学校楼宇电梯使用的实际情况制定科学合理的安装、调试方案，统筹协调安装进度、人员配置等，按时保质保量的完成安装、调试，确保师生电梯使用需求。

# 投标人须派出技术人员到现场负责指导或直接进行安装、调试，确保所提供的产品能按技术要求顺利安装、正确调试、可靠地启动运行。

# 投标人在申请正式检验前，安装单位需依据制造标准和安装规范，对电梯的安装质量和运行性能进行全面自检，确保电梯状态已满足监督检验的条件。由投标人向所在地的特种设备检验机构提交安装监督检验申请，完成现场检测，检测合格后取得《电梯监督检验报告》。

# 11.技术培训

# 投标人提供技术培训，内容包括培训计划、培训方式、培训目标、培训内容等。

# 投标人须按照如下要求进行相关培训。

# 供货完毕后，委派培训人员去现场对采购人进行全面培训，包含产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训。

# 12.原有电梯拆除技术要求及工期要求

# （1）供方应制定电梯拆除方案，如电梯拆除顺序、安全作业等相应要求，严格按照方案执行。做好拆旧装新的时间衔接，每台电梯拆旧装新空窗期不超24小时。

# （2）所有进入现场的施工人员自觉遵守有关起重运安全技术的规定，正确使用劳动保护用品。

# （3）明确拆除顺序，作业之前认真检查拆梯所用工具的磨损情况，检查各索具的规格，正确使用各自的索具运相应的构件。

# （4）现场要设一名专人指挥人员、配备施工人员（电梯修理）、施工人员（电工）、施工人员（电焊工）。

# （5）严格按照消防要求施工，检查消防隐患，做好消防防护。

# （6）旧电梯拆除后存放于学校指定地点，实物及残值由采购人处理。

# （7）每台电梯拆除施工周期不超3天。

# 13.保密、免责要求

# （1）在电梯拆装、服务过程中投标人须听从采购人指挥，自觉接受需方监督。如在拆装、服务过程中造成采购人建筑物本体及相关设施的损坏，投标人应予以修复或赔偿。

# （2）在拆装、服务过程中发生一切安全事故，投标人负全责，采购人不负任何责任。如因投标人原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向投标人追偿。

# （3）投标人必须按时足额向其提供的服务人员支付薪酬，本项目涉及的投标人服务人员的任何劳动争议、劳务纠纷均由投标人负责并承担责任，与采购人无关。

# （4）投标人未经采购人批准不得在服务场所拍照、录音、录像。

# （5）投标人在服务场所发现遗留的文件资料、U盘、光盘等物品及时上交采购人，严禁留存、翻阅、录像、复制、传抄。

# （6）投标人不得向无关人员透漏涉及服务对象职责、人员、车辆、工作情况等敏感信息。