天津市社会保险基金管理中心弱电维保和机房网络设备及UPS不间断电源系统维保服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0994）

天津市政府采购中心

2025.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市社会保险基金管理中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市社会保险基金管理中心弱电维保和机房网络设备及UPS不间断电源系统维保服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市社会保险基金管理中心弱电维保和机房网络设备及UPS不间断电源系统维保服务项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0994

二、项目内容

第一包：弱电维保和机房网络设备及UPS不间断电源系统维保服务1项，合同履行期限：签订合同之日起一年的服务期。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：548792元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年9月30日至2025年10月14日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场和标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年9月30日9:00至2025年10月22日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年10月22日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年10月22日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年10月22日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：范志刚、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538217

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市社会保险基金管理中心

（二）采购人地址：天津市和平区建设路18号

（三）采购人联系人：王老师

（四）采购人联系电话：022-83218300

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市社会保险基金管理中心财务处

2. 联系地址：天津市和平区建设路18号

3. 联 系 人：王老师

4. 联系方式：022-83218300

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年9月30日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起一年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市社会保险基金管理中心及下属各分中心、各单位，详细地址见项目需求书（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同之日起30日内支付合同金额的50%，服务期结束后30日内支付合同金额的50%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。

（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（五）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（20分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 20 |
| 第二部分 客观分（21分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施网络设备或弱电系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 |  | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分 |  | 6 |
| 3 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（59分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 方案内容存在4处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 5 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

# 随着天津市社会保险基金管理中心信息化建设的不断深入，办公场所内的弱电系统以及机房网络设备、UPS 不间断电源系统等，在保障中心日常工作高效、稳定运转方面，发挥着愈发关键的作用。这些系统涵盖了系统网络设备、网络（电话）线路综合布线系统、监控系统、门禁/道闸系统、多媒体会议系统、排队叫号系统以及 UPS 不间断电源系统等诸多方面，它们相互协作，支撑着中心社保业务办理、内部沟通、安全管理等一系列工作的开展。

# 然而，随着时间的推移和使用频率的增加，这些系统不可避免地会出现设备老化、性能下降、故障隐患等问题。一旦某一系统出现故障，不仅会影响中心相关工作的正常进行，还可能对社保业务办理的效率和质量，以及参保人员的服务体验造成不良影响。为了确保天津市社会保险基金管理中心现有全部办公场所内的弱电系统和机房网络设备及UPS 不间断电源系统能够长期稳定、高效地运行，为社保工作提供可靠的技术保障，特开展“中心系统弱电维保和机房网络设备及 UPS 不间断电源系统维保服务项目”。

# 本项目属于软件和信息技术服务业

二、技术要求

（一）覆盖范围

# 本项目覆盖天津市社会保险基金管理中心现有全部办公场所：

# 1、市社保中心（天津市和平区建设路18号10-12层，天津市和平区大沽北路138号金融广场大厦12-14，天津市和平区常德道铭通里6号，天津市河西区环湖南里等）；

# 2、下属各分中心、各单位

# 包含：20个分中心：和平分中心、河东分中心、河西分中心、河北分中心、红桥分中心、东丽分中心、西青分中心、津南分中心、北辰分中心、塘沽分分中心、中新生态城分中心（含汉沽办公区）、大港分中心、开发区分中心、保税区分中心、高新区分中心、武清分中心、宝坻分中心、静海分中心、蓟州分中心、宁河分中心；社会保障服务中心（含南开分中心、档案馆）；市劳动保障指导中心（市劳动能力鉴定中心）；

| # 单位 | # 地址 |
| --- | --- |
| # 和平分中心 | # 天津市和平区新兴路天赐园8号楼底商北侧 |
| # 河东分中心 | # 天津市河东区八纬路103号（天津市人力资源发展促进中心1号楼一层） |
| # 河西分中心 | # 天津市河西区隆昌路58号（中豪世纪花园底商） |
| # 河北分中心 | # 天津市河北区东六经路28号 |
| # 红桥分中心 | # 天津市红桥区湘潭道1号卓朗科技园3号楼 |
| # 东丽分中心 | # 天津市东丽区先锋东路30号(东丽区法院对面) |
| # 西青分中心 | # 天津市西青区中北镇中北科技产业园二区1号楼二层 |
| # 津南分中心 | # 天津市津南区咸水沽镇南环路29号二层 |
| # 北辰分中心 | # 天津市北辰区京津路与龙州道交口北辰大厦A座三层 |
| # 塘沽分中心 | # 天津市滨海新区中心商务区新华路3820号 |
| # 中新生态城分中心（含汉沽办公区） | # 天津市滨海新区汉沽国家庄街6号 # 天津市滨海新区旅游区安正路188号 |
| # 大港分中心 | # 天津市滨海新区大港万欣街60号 |
| # 开发区分中心 | # 天津市滨海新区开发区第二大街56号MSD-A1座2楼 |
| # 保税区分中心 | # 天津市空港经济区西三道166号C区一楼2号厅 |
| # 高新区分中心 | # 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号高新区政务服务中心一层 |
| # 武清分中心 | # 天津市武清区新城前进道1118号 |
| # 宁河分中心 | # 天津市宁河区芦台镇金华路东侧（宁河区委党校旁） |
| # 静海分中心 | # 天津市静海经济开发区和山路8号增1号 |
| # 宝坻分中心 | # 天津市宝坻区开元路与广阳路交口处二楼 |
| # 蓟州分中心 | # 天津市蓟州区蓟州西大街39号二楼西大厅 |
| # 社会保障服务中心（含南开分中心、档案馆） | # 天津市南开区咸阳路81号 |
| # 市劳动保障指导中心（市劳动能力鉴定中心） | # 天津市南开区咸阳路81号 |

# 3、市社保中心指定的办公场所。

（二）弱电系统维保内容

1、具体服务内容及要求

保证天津市社会保险基金管理中心现有全部办公场所内的相关系统项目，在服务期内安全稳定运行。

（1）重大（特殊）活动和紧急故障

①遇重大（特殊）活动，接到采购人通知后，中标单位根据采购人需求提前（最少提前一日）到现场对系统进行检查和试运行。

②在系统出现故障时，中标单位接到采购人设备故障通知后应10分钟作出反应，在指导采购人作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障检查、故障处理。中标单位为采购人提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和非工作时间不另付费用。中标单位设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系。现场维修时间要求：保障4小时内恢复系统整体正常使用。超出规定的现场维修时间系统仍未修复，则提供相同功能的备用设备和备用方案供采购人使用，保障业务正常开展并在最短时间内修复系统达到正常工作状态。

（2）负责的具体内容：

①日常系统故障检查、故障处理：对天津市社会保险基金管理中心现有全部办公场所内的相关系统项目，及时安排故障检查、故障处理。对损坏设备和线路进行及时更换和补充。

②对系统、设备和线路进行优化：负责系统性能检测，包括系统的连通性、稳定性及利用率等；实时检测所有可能影响系统的外来因素。对异常情况，进行详细排查，并进行相关的处理。根据采购人需要进行系统的规划、优化；协助处理软硬件故障及进行相关硬件软件的拆除等。

③根据系统各部分的实际情况，对重点环节的易损件和消耗件进行检测，了解其工作状况和寿命预期，及时进行更换，并为采购人提供相应的咨询服务。协助会务管理人员了解和掌握设备使用的各种数据及操作流程，一旦发现老化现象应及时更换、维修，确定各部份设备各项功能良好，确保正常运行。、

④服务期内，中标单位根据采购人需求，按照采购人要求的时间，对中心系统网络（电话）线路进行整体摸底、规划、梳理、整理，出具详细的网络（电话）配线图表。

⑤在系统运行中突然出现设备故障时，中标单位接到采购人设备故障通知后应10分钟作出反应，在指导采购人作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障检查、故障处理。

⑥采购人如有重大活动，中标单位根据采购人需求提前（最少提前一日）派技术人员到现场对系统进行检查和试运行，确保系统的正常运行。采购人重大活动当天，中标单位应派技术工程师到现场提供技术保障。

⑦服务期内，中标单位根据采购人需求，按照采购人要求的时间，对中心系统网络（电话）线路进行整体摸底、规划、梳理、整理，出具详细的网络（电话）配线图表。

⑧提供定期巡检服务：对项目整体所包含的全部范围每季度至少进行一次全面巡检，巡检前做好巡检计划，具体巡检时间根据采购人需求，经与采购人协商后确定。巡检时中标单位安排工程师对系统实施现场设备硬件检查、网络线路检查、软件检查和环境检查，及时发现设备运行中出现的隐患，降低设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行，保证网络运行质量。

⑨提供定期信息反馈：每季度将检测、更换、维修、维护、保养、巡检记录及设备状况以表格形式报送采购人。

⑩采购人提供原有系统的相关技术资料，方便中标单位在维修时做查询使用。

（3）服务期内完成不超过由需方指定的专项维保服务。

（4）其他要求

维保巡检过程中，供应商应注意安全文明施工，穿戴统一制式工作服，不得打赤膊、穿拖鞋；不得随地吐痰、吸烟。

2、维保巡检起始时间

根据合同约定，1年服务期（特殊情况以合同为准）。

（三）维保清单

（1）系统网络设备

| 序号 | 设备类型 | 设备品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 要求服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M光纤收发器 | 联通 | RT-10/100R | 1 | 台 | 1年 |
| 2 | EPON ONU | 华为 | OptiXstar HN8346X6 | 1 | 台 | 1年 |
| 3 | XPON多用户接入单元 | ZTE中兴 | ZXA10 F822 | 1 | 台 | 1年 |
| 4 | 拨码开关（收发器） | OMUX | FE-119GB | 1 | 台 | 1年 |
| 5 | 单模单纤 | Halley | HOE3301-SSA | 2 | 台 | 1年 |
| 6 | 电话程控交换机 | 西门子 | HiPath3000 | 1 | 台 | 1年 |
| 7 | 电话多路控制设备 | 华为 | MA5822S | 1 | 台 | 1年 |
| 8 | 电话光猫 | 烽火 | HG-2543C1 | 1 | 台 | 1年 |
| 9 | 电话交换机 | 华为 | SmartAX MA5620-24 | 2 | 台 | 1年 |
| 10 | 多媒体服务器 | 卓朗 | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 | 1年 |
| 11 | 光猫 | OMUX | FE-119gb.lc | 1 | 台 | 1年 |
| 12 | 光猫 | RAISECOM | RC513-FE-S1 | 1 | 台 | 1年 |
| 13 | 光猫 | 华为 | WO-36 | 1 | 台 | 1年 |
| 14 | 光纤接入设备 | OMUX | FE-119G | 1 | 台 | 1年 |
| 15 | 光纤接入设备 | OMUX | FE-119N | 1 | 台 | 1年 |
| 16 | 光纤接入设备 | ZTE中兴 | ZXHN F4600U | 1 | 台 | 1年 |
| 17 | 光纤接入设备 | 华为 | HN8346X6 | 1 | 台 | 1年 |
| 18 | 光纤接入设备 | 华为 | MA5620 | 2 | 台 | 1年 |
| 19 | 光纤收发器 | Loop | LOOP-O-S | 1 | 台 | 1年 |
| 20 | 光纤收发器 | 格林威尔 | GFT1501S | 1 | 台 | 1年 |
| 21 | 光纤收发器 | 华辰泰尔 | HC-ICE03E-GE | 1 | 台 | 1年 |
| 22 | 光纤收发器 |  | RC101-FE-S1 | 1 | 台 | 1年 |
| 23 | 光纤终端分配箱 |  | ODF | 1 | 台 | 1年 |
| 24 | 交换机/路由器 | 3Com | SuperStack II Switch 1100 | 1 | 台 | 1年 |
| 25 | 交换机/路由器 | AOLYNK | S1008A | 1 | 台 | 1年 |
| 26 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCR 2626 | 1 | 台 | 1年 |
| 27 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCR 2840 | 1 | 台 | 1年 |
| 28 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCR 4600 | 1 | 台 | 1年 |
| 29 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCR-2800-40 | 12 | 台 | 1年 |
| 30 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCR2804 | 1 | 台 | 1年 |
| 31 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCS-1024+ | 1 | 台 | 1年 |
| 32 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCS-3600 | 1 | 台 | 1年 |
| 33 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCS-3950-52CT | 2 | 台 | 1年 |
| 34 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DCS-4500 | 1 | 台 | 1年 |
| 35 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 | DSC-3950 | 1 | 台 | 1年 |
| 36 | 交换机/路由器 | DCN神州数码 |  | 5 | 台 | 1年 |
| 37 | 交换机/路由器 | D-LINK | 10/100 SWITCH DES1048 | 3 | 台 | 1年 |
| 38 | 交换机/路由器 | D-LInK | DES-1008A | 1 | 台 | 1年 |
| 39 | 交换机/路由器 | D-LINK | DES-1048 | 21 | 台 | 1年 |
| 40 | 交换机/路由器 | D-LInK | N17001W | 1 | 台 | 1年 |
| 41 | 交换机/路由器 | D-Link |  | 1 | 台 | 1年 |
| 42 | 交换机/路由器 | H3C | 3100 | 3 | 台 | 1年 |
| 43 | 交换机/路由器 | H3C | E152 | 1 | 台 | 1年 |
| 44 | 交换机/路由器 | H3C | ER2100V2 | 1 | 台 | 1年 |
| 45 | 交换机/路由器 | H3C | ER3100G2 | 1 | 台 | 1年 |
| 46 | 交换机/路由器 | H3C | ER-3200G2 | 1 | 台 | 1年 |
| 47 | 交换机/路由器 | H3C | ER5200G2 | 1 | 台 | 1年 |
| 48 | 交换机/路由器 | H3C | GR8300 | 1 | 台 | 1年 |
| 49 | 交换机/路由器 | H3C | H3C S1224 | 3 | 台 | 1年 |
| 50 | 交换机/路由器 | H3C | H3C S1526 | 2 | 台 | 1年 |
| 51 | 交换机/路由器 | H3C | H3C S1850-52P | 2 | 台 | 1年 |
| 52 | 交换机/路由器 | H3C | H3C S3100 | 2 | 台 | 1年 |
| 53 | 交换机/路由器 | H3C | LS5560-30C-EI | 1 | 台 | 1年 |
| 54 | 交换机/路由器 | H3C | S1024R | 1 | 台 | 1年 |
| 55 | 交换机/路由器 | H3C | S1050T | 7 | 台 | 1年 |
| 56 | 交换机/路由器 | H3C | S1224 | 10 | 台 | 1年 |
| 57 | 交换机/路由器 | H3C | S1224F | 1 | 台 | 1年 |
| 58 | 交换机/路由器 | H3C | S1224R | 1 | 台 | 1年 |
| 59 | 交换机/路由器 | H3C | S1324G | 1 | 台 | 1年 |
| 60 | 交换机/路由器 | H3C | S1526 | 1 | 台 | 1年 |
| 61 | 交换机/路由器 | H3C | S1850-52P | 2 | 台 | 1年 |
| 62 | 交换机/路由器 | H3C | S-3100-52TP | 4 | 台 | 1年 |
| 63 | 交换机/路由器 | H3C | S3100-52TP-SI | 2 | 台 | 1年 |
| 64 | 交换机/路由器 | H3C | S3100series | 2 | 台 | 1年 |
| 65 | 交换机/路由器 | H3C | S31224 | 1 | 台 | 1年 |
| 66 | 交换机/路由器 | H3C | S3600 | 1 | 台 | 1年 |
| 67 | 交换机/路由器 | H3C | S5120 Series | 1 | 台 | 1年 |
| 68 | 交换机/路由器 | H3C | S5500-D | 1 | 台 | 1年 |
| 69 | 交换机/路由器 | H3C | S5560 | 2 | 台 | 1年 |
| 70 | 交换机/路由器 | H3C | S5560 Series | 3 | 台 | 1年 |
| 71 | 交换机/路由器 | H3C | S5560-30C-EI | 1 | 台 | 1年 |
| 72 | 交换机/路由器 | H3C |  | 1 | 台 | 1年 |
| 73 | 交换机/路由器 | HIKVISION | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 | 1年 |
| 74 | 交换机/路由器 | LOOP | LOOP-OFOM | 2 | 台 | 1年 |
| 75 | 交换机/路由器 | MERCURY | MW305R | 2 | 台 | 1年 |
| 76 | 交换机/路由器 | MERCURY | S109P | 1 | 台 | 1年 |
| 77 | 交换机/路由器 | MERCVRY | D126G | 1 | 台 | 1年 |
| 78 | 交换机/路由器 | NCRTEL NETWORKS | 310-24T | 1 | 台 | 1年 |
| 79 | 交换机/路由器 | NETGEAR |  | 1 | 台 | 1年 |
| 80 | 交换机/路由器 | NORTEL NETWORKS北电 | BayStack 310-24T Ethernet Switch | 4 | 台 | 1年 |
| 81 | 交换机/路由器 | NORTEL NETWORKS北电 | BayStack 420-24T Switch | 3 | 台 | 1年 |
| 82 | 交换机/路由器 | NORTEL NETWORKS北电 | CV1001015 | 1 | 台 | 1年 |
| 83 | 交换机/路由器 | NORTEL NETWORKS北电 | PASSPORT 8006 | 3 | 台 | 1年 |
| 84 | 交换机/路由器 | quidway | S2700 | 3 | 台 | 1年 |
| 85 | 交换机/路由器 | RuiJie | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | 1 | 台 | 1年 |
| 86 | 交换机/路由器 | TENDA | 5G105 | 7 | 台 | 1年 |
| 87 | 交换机/路由器 | TENDA | M3 | 1 | 台 | 1年 |
| 88 | 交换机/路由器 | TENDA | TEG1016D | 1 | 台 | 1年 |
| 89 | 交换机/路由器 | TENDA | TEG1024G | 2 | 台 | 1年 |
| 90 | 交换机/路由器 | TENDA | W303R | 1 | 台 | 1年 |
| 91 | 交换机/路由器 | TP-LINK | DES-1048 | 1 | 台 | 1年 |
| 92 | 交换机/路由器 | TP-LINK | P1009 | 1 | 台 | 1年 |
| 93 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL_WR885N | 1 | 台 | 1年 |
| 94 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL_WR886N | 1 | 台 | 1年 |
| 95 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-R406 | 1 | 台 | 1年 |
| 96 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-R476G+ | 1 | 台 | 1年 |
| 97 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SF1005+ | 14 | 台 | 1年 |
| 98 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SF1006+ | 1 | 台 | 1年 |
| 99 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SF1007+ | 1 | 台 | 1年 |
| 100 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SF1008+ | 3 | 台 | 1年 |
| 101 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SF1048S | 3 | 台 | 1年 |
| 102 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SG1008+ | 1 | 台 | 1年 |
| 103 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-SL1210P | 1 | 台 | 1年 |
| 104 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-ST1008+ | 1 | 台 | 1年 |
| 105 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WAR302 | 1 | 台 | 1年 |
| 106 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WD5620千兆版 | 2 | 台 | 1年 |
| 107 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 4 | 台 | 1年 |
| 108 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WDR7500 | 7 | 台 | 1年 |
| 109 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WR886N | 6 | 台 | 1年 |
| 110 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WTR9200 | 1 | 台 | 1年 |
| 111 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TL-WVR450G | 1 | 台 | 1年 |
| 112 | 交换机/路由器 | TP-LINK | TP—WAR1200L | 1 | 台 | 1年 |
| 113 | 交换机/路由器 | TP-LINK | Unmanaged Switch | 1 | 台 | 1年 |
| 114 | 交换机/路由器 | TP-LINK |  | 2 | 台 | 1年 |
| 115 | 交换机/路由器 | WAYOS维盟 | FBM-1021V | 1 | 台 | 1年 |
| 116 | 交换机/路由器 | WAYOS维盟 | FBM-1081V | 1 | 台 | 1年 |
| 117 | 交换机/路由器 | WAYOS维盟 | IBR-700 | 1 | 台 | 1年 |
| 118 | 交换机/路由器 | WAYOS维盟 | WAS-1800 | 1 | 台 | 1年 |
| 119 | 交换机/路由器 | WAYOS维盟 | WS 1024G | 1 | 台 | 1年 |
| 120 | 交换机/路由器 | WAYOS维盟 | WS4026GMP | 2 | 台 | 1年 |
| 121 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | EPON天翼网关 | 1 | 台 | 1年 |
| 122 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXA10 F822 | 3 | 台 | 1年 |
| 123 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXA10 F822-24 | 9 | 台 | 1年 |
| 124 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXA10 F823/16 | 1 | 台 | 1年 |
| 125 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXA10 F823/24 | 3 | 台 | 1年 |
| 126 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXA10 F823/8 | 1 | 台 | 1年 |
| 127 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXA10F823 | 1 | 台 | 1年 |
| 128 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXHN F427Za | 1 | 台 | 1年 |
| 129 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXR102818S | 1 | 台 | 1年 |
| 130 | 交换机/路由器 | ZTE中兴 | ZXR10-5250-L | 1 | 台 | 1年 |
| 131 | 交换机/路由器 | 飞鱼星 | G7 | 1 | 台 | 1年 |
| 132 | 交换机/路由器 | 飞鱼星 | VW1200 | 1 | 台 | 1年 |
| 133 | 交换机/路由器 | 飞鱼星 | VW2100 | 2 | 台 | 1年 |
| 134 | 交换机/路由器 | 烽火 | HG220GS-U | 1 | 台 | 1年 |
| 135 | 交换机/路由器 | 烽火 | HG220G-U | 3 | 台 | 1年 |
| 136 | 交换机/路由器 | 华硕 | RT-AC68U | 1 | 台 | 1年 |
| 137 | 交换机/路由器 | 华为 | 5700 | 1 | 台 | 1年 |
| 138 | 交换机/路由器 | 华为 | 10G EPON | 1 | 台 | 1年 |
| 139 | 交换机/路由器 | 华为 | FTTH终端（WO-36型） | 2 | 台 | 1年 |
| 140 | 交换机/路由器 | 华为 | HiRouter-C015 | 2 | 台 | 1年 |
| 141 | 交换机/路由器 | 华为 | MA5620 | 2 | 台 | 1年 |
| 142 | 交换机/路由器 | 华为 | MA562024 | 1 | 台 | 1年 |
| 143 | 交换机/路由器 | 华为 | MA5622S | 1 | 台 | 1年 |
| 144 | 交换机/路由器 | 华为 | OptiX PTN 906A | 1 | 台 | 1年 |
| 145 | 交换机/路由器 | 华为 | QUIDWAY S2700 | 1 | 台 | 1年 |
| 146 | 交换机/路由器 | 华为 | Quidway S5700 Series | 1 | 台 | 1年 |
| 147 | 交换机/路由器 | 华为 | QuidwayS2700 | 1 | 台 | 1年 |
| 148 | 交换机/路由器 | 华为 | R6400 | 1 | 台 | 1年 |
| 149 | 交换机/路由器 | 华为 | RG-S2952G-E | 4 | 台 | 1年 |
| 150 | 交换机/路由器 | 华为 | S1700-24R | 1 | 台 | 1年 |
| 151 | 交换机/路由器 | 华为 | S2300 SERIES | 1 | 台 | 1年 |
| 152 | 交换机/路由器 | 华为 | S27 | 1 | 台 | 1年 |
| 153 | 交换机/路由器 | 华为 | S2700 | 1 | 台 | 1年 |
| 154 | 交换机/路由器 | 华为 | S2700-52P-EI-AC | 2 | 台 | 1年 |
| 155 | 交换机/路由器 | 华为 | S3328TP-SI | 8 | 台 | 1年 |
| 156 | 交换机/路由器 | 华为 | S3700-28TP-SI-AC | 1 | 台 | 1年 |
| 157 | 交换机/路由器 | 华为 | S5320-52P-SI-AC | 1 | 台 | 1年 |
| 158 | 交换机/路由器 | 华为 | S5700 | 1 | 台 | 1年 |
| 159 | 交换机/路由器 | 华为 | S5700-24TP-SI（AC） | 1 | 台 | 1年 |
| 160 | 交换机/路由器 | 华为 | S5700-28P | 1 | 台 | 1年 |
| 161 | 交换机/路由器 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 12 | 台 | 1年 |
| 162 | 交换机/路由器 | 华为 | S5700-52P-LZ-AC | 4 | 台 | 1年 |
| 163 | 交换机/路由器 | 华为 | S5700S-28P-LI-AC | 2 | 台 | 1年 |
| 164 | 交换机/路由器 | 华为 | S5735S-L48T4S-A | 4 | 台 | 1年 |
| 165 | 交换机/路由器 | 华为 | SmartAX MA5822S | 1 | 台 | 1年 |
| 166 | 交换机/路由器 | 华为 | SmartAxMA5620 | 1 | 台 | 1年 |
| 167 | 交换机/路由器 | 华为 | WO-36 | 1 | 台 | 1年 |
| 168 | 交换机/路由器 | 华为 | WS5200 V2 | 2 | 台 | 1年 |
| 169 | 交换机/路由器 | 华为 | WS6500 V3 | 1 | 台 | 1年 |
| 170 | 交换机/路由器 | 华为 | WS852 | 1 | 台 | 1年 |
| 171 | 交换机/路由器 | 华为 |  | 3 | 台 | 1年 |
| 172 | 交换机/路由器 | 锐捷 | RG-ES05 | 1 | 台 | 1年 |
| 173 | 交换机/路由器 | 锐捷 | RG-ES08G | 1 | 台 | 1年 |
| 174 | 交换机/路由器 | 锐捷 | RG-NBS1824GC | 1 | 台 | 1年 |
| 175 | 交换机/路由器 | 睿易 | RG-EG205G | 1 | 台 | 1年 |
| 176 | 交换机/路由器 | 睿易 | RG-ES118-P | 1 | 台 | 1年 |
| 177 | 交换机/路由器 | 睿易 | RG-EST300 | 1 | 台 | 1年 |
| 178 | 交换机/路由器 | 睿易 | RG-NBR6120-E | 2 | 台 | 1年 |
| 179 | 交换机/路由器 | 小米 | R1D | 1 | 台 | 1年 |
| 180 | 交换机/路由器 |  | CISCO ME 2400 | 1 | 台 | 1年 |
| 181 | 交换机/路由器/防火墙 | WAYOS维盟 | FBM-568 | 1 | 台 | 1年 |
| 182 | 交换机/路由器/行为管理 | 华为 | ASG200 | 1 | 台 | 1年 |
| 183 | 千兆收发器 | FE-199gb.LC | FE-199gb.LC | 1 | 台 | 1年 |
| 184 | 千兆收发器 | 联通 | FE-119gh | 2 | 台 | 1年 |
| 185 | 以太网无源光纤入户端设备 | 华为 | EPON/4+1+WIFI(2.4G) | 2 | 台 | 1年 |

（2）综合布线、监控、门禁道闸、多媒体会议、排队叫号

| 统计清单1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、八层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | isonic | M1402 | 台 |  | 1 |
| 2 | 主扩音箱 |  | ZP-191 | 只 |  | 1 |
| 3 | 超低音音箱 | isonic | PW-122 | 只 |  | 4 |
| 4 | 功放 | isonic | APP1450 | 台 |  | 1 |
| 5 | 补声吸顶扬声器 | itc |  | 只 |  | 6 |
| 6 | 补声功放 | isonic | APP1280 | 台 |  | 1 |
| 7 | DVD播放机 | 先科 | ST668 | 台 |  | 1 |
| 8 | 鹅颈会议话筒 | isonic | MG-8200c | 台 |  | 5 |
| 9 | 无线手持话筒 | isonic | UR-828 | 套 |  | 2 |
| 10 | 投影机 | SONY | VPL-F500X | 台 |  | 1 |
| 11 | 电动投影幕 | 红叶 | TP-02-RF | 副 |  | 1 |
| 12 | 投影机固定吊架 | 鸿叶 |  | 个 |  | 1 |
| 13 | 液晶电视 | 三星 | UA46EH5000R | 台 |  | 2 |
| 14 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） | VIGTIAL |  | 台 |  | 1 |
| 15 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 | QUTRON-IX | QT88VGAS | 台 |  | 1 |
| 16 | AV矩阵 | QUTRON-IX | QT88AV | 台 |  | 1 |
| 17 | 桌面话筒支架 | onrer |  | 套 |  | 2 |
| （二）、四楼会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 索尼 | VPL-EX176 | 台 |  | 1 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 红叶 | TP-02-RF | 副 |  | 1 |
| 3 | 投影机固定吊架 | 鸿叶 |  | 个 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 菱科 | LK-QM5-A2 | 台 |  | 1 |
| 2 | 呼叫器 | 菱科 | LK-OT | 只 |  | 30 |
| 3 | 工业系统转接器 |  |  | 只 |  | 10 |
| 4 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 15 |
| 5 | 交换机 | TP-LINK |  | 台 |  | 1 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类RJ45模块 | INC |  | 个 |  | 216 |
| 2 | RJ11模块 | AMPCON |  | 个 |  | 125 |
| 3 | RJ45头 |  |  | 盒 |  | 146 |
| 4 | RJ11头 |  |  | 个 |  | 116 |
| 5 | 3类2对双绞线 |  |  | 箱 |  | 116 |
| 6 | 超五类24位配线架 | INC |  | 条 |  | 9 |
| 7 | 线缆理线架 | PLEACH |  | 条 |  | 10 |
| 8 | 超五类跳线 |  |  | 根 |  | 146 |
| 9 | 19”机柜 |  |  | 台 |  | 3 |
| 10 | PDU插座 | 公牛 |  | 个 |  | 5 |
| 11 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 华为 | MH5620 | 台 |  | 1 |
| 12 | 光纤跳线 |  |  | 根 |  | 2 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康 |  | 台 |  | 64 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 |  |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 硬盘（监控专用） | 希捷6T |  | 块 |  | 14 |
| 4 | 液晶电视 | 海信 | 55V1F | 台 |  | 2 |
| 5 | 壁挂架 |  |  | 套 |  | 5 |
| 6 | 摄像机专用电源 |  |  | 只 |  | 1 |
| 7 | 以太交换机（含千兆光纤模块） | D-link | DG5-1024T | 台 |  | 2 |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  |  | 平米 |  | 16 |
| 2 | 控制卡 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 16 |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | IC发卡器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | TCP/IP门禁控制器（单门） |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 门禁机箱电源 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 读卡器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 6 | 280KG单门磁力锁 |  |  | 把 |  | 1 |
| 7 | 出门按钮 |  |  | 只 |  | 1 |
| 8 | 人员卡 |  |  | 张 |  | 10 |
| 统计清单2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、六层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 雅马哈 | MG16 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 2 | 数字音频处理矩阵 | 兆科电子 | SW-4GA\SW-4VAS | 台 | 2010.9 | 2 |
| 3 | 图示均衡器 | CAH | EQ-3130 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 4 | 数字效果器 | T.C | M350 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 5 | 房间反馈抑制器 | 博世 |  | 台 | 2010.9 | 1 |
| 6 | 主扩音箱 | AVI | P2-8L1\P2-10L1 | 只 | 2010.9 | 4 |
| 7 | 超低音音箱 | AVI | S-380 | 只 | 2010.9 | 1 |
| 8 | 功放 | COVCR-TOP | C-600\C-900\C-1200 | 台 | 2010.9 | 3 |
| 9 | DVD播放机 | 先锋 | DV-310 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 10 | 鹅颈会议话筒 | HTDZ | HT-909 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 11 | 无线手持话筒 | Bjsound | WM216 | 套 | 2010.9 | 1 |
| 12 | 会议控制主机 | SOUND | RS3000 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 13 | 专用线缆及接插件 |  |  | 套 | 2010.9 | 6 |
| 14 | 投影机 | 索尼 | VPL-CX131465A | 台 | 2016.12 | 1 |
| 15 | 电动投影幕 | Redleaf |  | 副 | 2010.9 | 1 |
| 16 | 投影机固定吊架 |  |  | 个 | 2010.9 | 1 |
| 17 | 液晶电视 | SHARP | LCD-60SU | 台 | 2010.9 | 1 |
| 18 | 会议硬盘录像机（含硬盘） | 海康威视 |  | 台 | 2010.9 | 1 |
| 19 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） | Bjsound | RS3001 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 20 | 控制键盘 | 古内尔 | SN-CC2 | 台 | 2009.8 | 1 |
| 21 | 时序电源控制器 | PDS | E820 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 22 | 机柜 |  |  | 台 | 2010.9 | 1 |
| 23 | 综合信息插座 |  |  | 个 | 2010.9 | 4 |
| 24 | 桌面话筒支架 |  |  | 套 | 2010.9 | 1 |
| （二）、三楼会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 爱普生 | EB-C301MN | 台 | 2015.5 | 1 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 红叶 | 850*2440 | 副 | 2000.8 | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | 先锋DVD | DV-310 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 2 | 钟声寻呼话筒 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 分区功放 |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 合并功放 | iTC | T1-350 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 5 | 天花喇叭 |  |  | 只 | 2010.9 | 16 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 | 2010.9 | 1 |
| 2 | 呼叫器 |  |  | 只 | 2010.9 | 6 |
| 3 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 | 2010.9 | 24 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 |  |  | 个 | 2010.9 | 88 |
| 2 | 单孔插座面板 |  |  | 个 | 2010.9 | 48 |
| 3 | 线缆理线架 |  |  | 条 | 2010.9 | 7 |
| 4 | 110配线架100对 |  |  | 套 | 2010.9 | 1 |
| 5 | 19”机柜 |  |  | 台 | 2010.9 | 1 |
| 6 | PDU插座 |  |  | 个 | 2010.9 | 1 |
| 7 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） |  |  | 台 | 2010.9 | 6 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 |  |  | 台 | 2010.9 | 44 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7832N-K2 | 台 | 2010.9 | 1 |
| 3 | 硬盘（监控专用） | 海康威视 |  | 块 | 2010.9 | 3 |
| 4 | 液晶电视 | 飞利浦、三星 |  | 台 | 2010.9 | 2 |
| 5 | 以太交换机（含千兆光纤模块） | 维盟 |  | 台 | 2010.9 | 3 |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  |  | 平米 | 2010.9 | 6.5 |
| 2 | 通讯线 |  |  | 米 | 2010.9 | 80 |
| 3 | 不锈钢包框 |  |  | 套 | 2010.9 | 1 |
| 4 | 电气配线电缆 |  |  | 米 | 2010.9 | 60 |
| 统计清单3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、机房会议系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S5700-28-LI-AC |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 海康平台服务器 |  |  | 台 |  | 1 |
| 二、会议室会议系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频会议桌面终端 | CISCO | DX70 | 台 |  | 1 |
| 5 | 视频会议终端 | CISCO | SX20 | 台 |  | 1 |
| 6 | 夏普电视 | 夏普 | 60寸 | 台 |  | 1 |
| 7 | 电视支架 |  |  | 套 |  | 1 |
| 三、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 300万网络红外半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2335-1 | 台 | 2017年10月 | 10 |
| 9 | 300万网络红外半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2135F-IS | 台 | 2017年10月 | 2 |
| 10 | 300万网络红外枪式摄像机 | 海康 | 2CD3T35D-15 | 台 | 2017年10月 | 6 |
| 11 | 300万网络红外枪式摄像机 | 海康 | 2CD3T35D-15 | 台 | 2017年10月 | 10 |
| 12 | 摄像机支架 | 海康 |  | 个 | 2017年10月 | 16 |
| 13 | 32路NVR网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-K8 | 台 | 2017年10月 | 1 |
| 14 | 硬盘（监控专用） | 希捷 | 4T | 块 | 2017年10月 | 4 |
| 15 | 半球型高保真监听头 | 烽火 | PK-70N | 个 | 2017年10月 | 12 |
| 16 | 以太交换机 |  | H3CSMB-S1224V2 | 台 | 2017年10月 | 1 |
| 17 | POE以太交换机 | 海思视讯 | POE16PRO | 台 | 2017年10月 | 4 |
| 18 | 线缆理线架 | 同拓 | J60 | 条 | 2017年10月 | 1 |
| 统计清单4 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | EPSON | CB-2247U | 台 |  | 1 |
| 2 | 电动投影幕 |  | 16：10电功遥控 | 副 |  | 1 |
| 3 | 液晶电视 | 创维 | 65寸65E388A | 台 |  | 1 |
| 4 | 液晶电视 | TCL | LE42D59 | 台 |  | 1 |
| 5 | 液晶电视 | SHARP | LCD-60NX100A | 台 |  | 1 |
| 6 | 摄镜头 | CISCO | TTC8-05 | 台 |  | 1 |
| 7 | 麦克风 | CISCO | TTC5-06 | 个 |  | 1 |
| 8 | 视频会议终端 | CISCO | TTC7-21 | 台 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 呼叫器 | 平安力合 | PC-06Hz | 只 |  | 6 |
| 3 | 窗口评价器 |  | PJ-PAD-10.1-WF1008T | 只 |  | 6 |
| 4 | 工业系统转接器 |  |  | 只 |  |  |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 2 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 |  |  | 个 |  | 34 |
| 2 | 超五类RJ45模块 |  |  | 个 |  | 54 |
| 3 | 超五类24位配线架 | AIPU | CAT-5E | 条 |  | 10 |
| 4 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 台 |  | 1 |
| 5 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 华为 | RG-S2952G-E | 台 |  | 4 |
| 6 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 华为 | S2700-52P-EI-AC | 台 |  | 1 |
| 7 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 华为 | MA5620 | 台 |  | 1 |
| 8 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 中兴 | ZXR10-5250-L | 台 |  | 1 |
| 四、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  | 9.43（长4.1*高2.3） | 平米 |  | 1 |
| 2 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 配电箱 |  |  | 套 |  | 1 |
| 统计清单5 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DVD播放机 | pioneer | DV-393-G | 台 |  | 1 |
| 2 | 鹅颈会议话筒 | COCIO | LA-680D | 台 |  | 7 |
| 3 | 无线手持话筒 | CISCO | TTC5-06 | 套 |  | 1 |
| 4 | 会议控制主机 | CISCO | TTC7-21 | 台 |  | 1 |
| 5 | 投影机 | 爱普生 | CB-2042 | 台 |  | 1 |
| 6 | 电动投影幕 | REDLEAF |  | 副 |  | 1 |
| 7 | 液晶电视 | SHARP | LCD-60SU465A | 台 | 2016.12 | 1 |
| 8 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） | CISCO | 72-5174-01AD | 台 |  | 1 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 爱普生 | EB-C760X | 台 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 北京新众科技 |  | 台 | 2014.11.18 | 1 |
| 2 | 呼叫器 | ZYP-306 |  | 只 |  | 8 |
| 3 | 交换机 |  | ZSL01924 | 台 | 1999.10.15 | 1 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | 飞利浦 | 48PFF50711T3 | 台 |  | 1 |
| 五、二层洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | 海信 | LED60N6000U | 台 | 2019.12.17 | 1 |
| 统计清单6 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | DH | k-200 | 台 |  | 1 |
| 2 | 主扩音箱 | DH |  | 只 |  | 4 |
| 3 | 超低音音箱 |  |  | 只 |  | 1 |
| 4 | 会议控制主机 | CISCO | SX20 | 台 |  | 1 |
| 5 | 投影机 | SANYO | pro xtrax | 台 |  | 1 |
| 6 | 电动投影幕 | 红叶 |  | 副 |  | 1 |
| 7 | 液晶电视 | SHARP | LCD-60SU | 台 |  | 1 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | SANYO | pro xtrax | 台 |  | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | ODF广电 |  | 套 |  | 2 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 无品牌 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | LED窗口条屏（含框架） | 无品牌 |  | 台 |  | 11 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19”机柜 | ODF广电 |  | 台 |  | 1 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康威视 |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 以太交换机（含千兆光纤模块） | 华为/H3C/DCN | s1224 | 台 |  | 8 |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） | 无品牌 |  | 平米 |  | 1 |
| 统计清单7 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 数字音频处理矩阵 | CAH |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 图示均衡器 | CAH |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 数字效果器 | DBX |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 房间反馈抑制器 | DBX |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 主扩音箱 | B3 |  | 只 |  | 2 |
| 7 | 功放 | Bjsound |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 补声吸顶扬声器 |  |  | 只 |  | 7 |
| 9 | 补声功放 | CSR154E |  | 台 |  | 1 |
| 10 | DVD播放机 | pioneer |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 鹅颈会议话筒 | Bjsound |  | 台 |  | 18 |
| 12 | 无线手持话筒 |  |  | 套 |  | 2 |
| 13 | 会议控制主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 桌面主席单元 |  |  | 台 |  | 7 |
| 15 | 桌面代表单元 |  |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 投影机 | SONY |  | 台 |  | 1 |
| 17 | 电动投影幕 |  |  | 副 |  | 1 |
| 18 | 液晶电视 | 长虹 |  | 台 |  | 2 |
| 19 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） |  |  | 台 |  | 1 |
| 20 | 控制键盘 |  |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 | CREATOR |  | 台 |  | 1 |
| 22 | AV矩阵 | CREATOR |  | 台 |  | 1 |
| 23 | 时序电源控制器 | PDS |  | 台 |  | 1 |
| 24 | 机柜 |  |  | 台 |  | 1 |
| 25 | 综合信息插座 |  |  | 个 |  | 1 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 |  |  | 台 |  | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | pioneer |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 钟声寻呼话筒 | ilc |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 分区功放 | ilc |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 合并功放 | ilc |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 机柜 |  |  | 套 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 呼叫器 |  |  | 只 |  | 15 |
| 3 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 37 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 |  |  | 个 |  | 87 |
| 2 | 19”机柜 |  |  | 台 |  | 6 |
| 3 | PDU插座 |  |  | 个 |  | 2 |
| 4 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | D-LINK |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | Tenda |  |  |  | 2 |
| 6 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | H3c |  |  |  | 1 |
| 7 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 神州数码 | DCS-3950 |  |  | 1 |
| 8 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | huawei |  |  |  | 2 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 |  |  | 台 |  | 84 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 |  | 台 |  | 3 |
| 3 | 硬盘（监控专用） | 海康威视 |  | 块 |  | 2 |
| 4 | 液晶电视 | Hisense |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 壁挂架 |  |  | 套 |  | 2 |
| 6 | 摄像机专用电源 |  |  | 只 |  | 2 |
| 7 | 以太交换机（含千兆光纤模块） | HIKVISION |  | 台 |  | 2 |
| 五、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  |  | 平米 |  | 12 |
| 2 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 14 |
| 统计清单8 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功放 |  |  | 台 |  | 2 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | CISCO | TTC8-05 | 个 | 2016年7月 | 1 |
| 2 | 麦克风 | CISCO | TTC5-06 | WH |  | 1 |
| 3 | 液晶电视 | 海信 | LED58K220 | 台 |  | 1 |
| 4 | 视频会议终端 | CISCO | TTC-21 | 台 |  | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分区功放 | 3UNM |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 机柜 |  |  | 套 |  | 3 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 呼叫器 |  | ZYP-306 | 只 | 2017年3月 | 15 |
| 3 | 窗口评价器 |  |  | 只 |  | 10 |
| 4 | 工业系统转接器 | TEK | RS-232 | 只 |  | 2 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 36 |
| 6 | 交换机 | TP-LINK |  | 台 |  | 2 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 2 | 路由器 | DCN | DCR-2800-40 | 台 |  | 1 |
| 3 | 交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 台 |  | 1 |
| 4 | 路由器 | 睿易 | RG-NBR6120E | 台 |  | 1 |
| 5 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 6 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 7 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 8 | 交换机 | H3C | S1050T | 台 |  | 1 |
| 9 | 交换机 | H3C | S1050T | 台 |  | 1 |
| 10 | 交换机 | 中兴 | ZXA10 F822 | 台 |  | 1 |
| 11 | 交换机 | 中兴 | ZXA10 F822 | 台 |  | 1 |
| 12 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 13 | 交换机 | 中兴 | ZXA10 F822 | 台 |  | 1 |
| 14 | 交换机 | H3C | S1050T | 台 |  | 1 |
| 15 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 16 | 交换机 | H3C | S1224 | 台 |  | 1 |
| 17 | 光纤跳线 |  |  | 根 |  | 20 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康 |  | 台 |  | 43 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康 | DS－8632N-18 | 台 |  | 2 |
| 3 | 16路网络硬盘录像机 | 海康 | DS－8608N-18 | 台 |  | 1 |
| 4 | 硬盘（监控专用） | 希捷 | 6T | 块 |  | 12 |
| 5 | 液晶电视 | 康佳 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 监控NVR | 海康 |  | 台 |  | 2 |
| 五、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 读卡器 |  |  | 套 |  | 5 |
| 6 | 280KG单门磁力锁 |  |  | 把 |  | 5 |
| 7 | 出门按钮 |  |  | 只 |  | 5 |
| 8 | 人员卡 |  |  | 张 |  | 10 |
| 统计清单9 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、业务内网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 神码 | DCR2804 | 台 | 2017年市中心下发 | 1 |
| 2 | 交换机 | D-Link | DES-1048 | 台 | 2017年市中心下发 | 1 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 台 | 2017年市中心下发 | 1 |
| 2 | 液晶电视(配合视频会议终端使用） | 夏普 | LCD-60NX100A | 台 | 2017年市中心下发 | 1 |
| 3 | 视频会议终端（含摄像头和话筒） | CISCO | TTC7-21 | 套 | 2017年市中心下发 | 1 |
| 统计清单10 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 1 | 播音话筒 |  | T-521A | 只 |  | 1 |
| 2 | 呼叫器 |  | QH-H117 | 只 |  | 18 |
| 3 | 拾音器 |  | DC-600 | 台 |  | 2 |
| 4 | 鹅颈会议话筒 |  | CZH991 | 台 |  | 1 |
| 5 | 无线手持话筒 |  | WM218 | 套 |  | 1 |
| 6 | 数字会议控制主机 |  | RX-M6600V | 台 |  | 1 |
| 7 | 主席讨论单元 |  | RX-C6640 | 台 |  | 1 |
| 8 | 代表讨论单元 |  | RX-D6640 | 台 |  | 7 |
| 9 | 专用线缆及接插件 |  | DCN会议缆 | 套 |  | 1 |
| 10 | 调音台 |  | MG16 | 台 |  | 1 |
| 11 | 发卡器 |  | WG-1028 | 台 |  | 1 |
| 12 | 数字音频处理矩阵 |  | DriveRack PA+ | 台 |  | 1 |
| 13 | 数字混合高清矩阵 |  | WMMD0808 | 台 |  | 1 |
| 14 | WEB管理软件 |  | WG 2000 | 套 |  | 1 |
| 15 | 读卡器 |  | WG1060 | 台 |  | 11 |
| 16 | 功放 |  | A-3002 | 台 |  | 2 |
| 17 | 功放 |  | CRS154E | 台 |  | 1 |
| 18 | 功放 |  | TI-350 | 台 |  | 1 |
| 19 | 功放 |  | T-120 | 台 |  | 1 |
| 20 | 主音箱 |  | SI-28X | 只 |  | 2 |
| 21 | 超低音音箱 |  | SI-18BX | 只 |  | 1 |
| 22 | 补声扬声器 |  | CL-100 | 只 |  | 8 |
| 23 | 吸顶喇叭 |  | T-105F | 只 |  | 23 |
| 24 | 监听音箱 |  | M100 | 对 |  | 1 |
| 25 | 嵌入式VOD播放器（含触屏） |  | 触摸型5万首 | 套 |  | 1 |
| 26 | 房间反馈抑制器 |  | AFS224 | 台 |  | 1 |
| 27 | 图示均衡器 |  | EQ3130L | 台 |  | 2 |
| 28 | 数字效果器 |  | M350 | 台 |  | 1 |
| 29 | DVD播放机 |  | DV-310NC-K | 台 |  | 2 |
| 30 | 投影机 |  | AP-LWU600 | 台 |  | 1 |
| 31 | 高清投影机 |  | CB-1980WU | 台 |  | 1 |
| 32 | 电动投影幕 |  | 150寸电动 | 副 |  | 1 |
| 33 | 遥控电动投影幕 |  | 120寸 | 副 |  | 1 |
| 34 | 投影机固定吊架 |  | 定制 | 个 |  | 2 |
| 35 | 双绞线传输器 |  | HDMI | 台 |  | 5 |
| 36 | 液晶电视 |  | LED48EC520UA | 台 |  | 4 |
| 37 | 液晶电视 |  | 24PFF3650/T3 | 台 |  | 2 |
| 38 | 会议硬盘录像机 |  | DS-7204HFH-SL | 台 |  | 1 |
| 39 | 四路网络硬盘录像机（含硬盘） |  | DS-7604N-E1 | 台 |  | 1 |
| 40 | 16路网络硬盘录像机（4K） |  | DS-8616N-I8 | 台 |  | 4 |
| 41 | 硬盘（监控专用） |  | 4T | 块 |  | 36 |
| 42 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） |  | BLM-850 | 台 |  | 1 |
| 43 | 红外半球摄像机300万 10m红外 |  | DS-2CD2135FD-I | 台 |  | 31 |
| 44 | 红外半球摄像机 |  | DS-2CD2335D-IS | 台 |  | 2 |
| 45 | 红外枪型摄像机 |  | DS-2CD2T35D-I3 | 台 |  | 17 |
| 46 | 电梯专用摄像机 |  | DS-2CD2532F-I | 台 |  | 1 |
| 47 | 摄像机专用电源 |  | DC12V4A | 只 |  | 59 |
| 48 | 壁挂架 |  | 定制壁装架 | 套 |  | 17 |
| 49 | 控制键盘 |  | DS-1003K | 台 |  | 1 |
| 50 | AV矩阵 |  | WVA0404 | 台 |  | 1 |
| 51 | 时序电源控制器 |  | 2008i | 台 |  | 1 |
| 52 | 机柜 |  | 19寸 2米 | 台 |  | 3 |
| 53 | 机柜 |  | 1.0m | 台 |  | 1 |
| 54 | 机柜 |  | 19寸 1.4米 | 台 |  | 1 |
| 55 | PDU插座 |  |  | 个 |  | 2 |
| 56 | 机箱电源 |  | WG-JXDY05 | 套 |  | 11 |
| 57 | 综合信息插座 |  | 1、双莲花音频接口1个 2、双绞线1条/会议话筒接口 | 个 |  | 3 |
| 58 | 双孔插座面板 |  | A160-2 | 个 |  | 230 |
| 59 | 单孔插座面板 |  | A160-1 | 个 |  | 16 |
| 60 | 桌面话筒支架 |  | TS-07 | 套 |  | 2 |
| 62 | 超五类RJ45模块 |  | M255 | 个 |  | 280 |
| 63 | RJ45头 |  |  | 盒 |  | 5 |
| 64 | 超五类24位配线架 |  | P197-24 | 条 |  | 15 |
| 66 | 110配线架100对 |  | T348-100 | 套 |  | 5 |
| 67 | RJ11模块 |  | M256 | 个 |  | 220 |
| 68 | RJ11头 |  |  | 个 |  | 300 |
| 69 | 以太网交换机 |  | S3100v2-52tp-si | 台 |  | 4 |
| 70 | 千兆交换机 |  | S1224V2 | 台 |  | 1 |
| 71 | 光模块 |  |  | 条 |  | 8 |
| 72 | 光纤跳线 |  |  | 根 |  | 10 |
| 73 | 超五类跳线 |  |  | 根 |  | 200 |
| 74 | 线缆理线架 |  | J606-2 | 条 |  | 22 |
| 76 | 单门控制器 |  | WG2002.net-12 | 套 |  | 11 |
| 77 | 取号机 |  | QH-Q117 | 台 |  | 1 |
| 78 | 评价器 |  | QH-P127 | 只 |  | 18 |
| 79 | 280kg单门磁力锁 |  |  | 套 |  | 11 |
| 80 | 出门按钮 |  |  | 个 |  | 11 |
| 81 | 人员卡 |  |  | 张 |  | 100 |
| 82 | 工业系统转接器 |  | QH-P265 | 只 |  | 2 |
| 83 | 单基色LED窗口条屏（含框架） |  | 32点阵10字（双行） | 台 |  | 18 |
| 84 | 双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  | 3.96米*1.98米 | m2 |  | 7.84 |
| 85 | 控制卡 |  |  | 块 |  | 8 |
| 86 | 控制卡 |  |  | 套 |  | 1 |
| 87 | 钢型材（挂屏用） |  | 按社保窗口标准方式制作安装 | 套 |  | 1 |
| 88 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 1 |
| 89 | 高清HDMI显示缆 |  |  | 根 |  | 9 |
| 90 | 高清HDMI显示缆 |  |  | 根 |  | 6 |
| 统计清单11 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA | MG16 | 台 |  | 1 |
| 2 | 数字音频处理矩阵 | DBX | DriveRack PA+ | 台 |  | 1 |
| 3 | 图示均衡器 | CAH | EQ3130L | 台 |  | 2 |
| 4 | 数字效果器 | t.c | M350 | 台 |  | 1 |
| 5 | 房间反馈抑制器 | DBX | AFS224 | 台 |  | 1 |
| 6 | 有源监听音箱 | HIVI | M100 | 对 |  | 1 |
| 7 | 主扩音箱 | AVI | P2-15L1 | 只 |  | 2 |
| 8 | 超低音音箱 | AVI | S-460 | 只 |  | 1 |
| 9 | 功放 | PDS | A-3002 | 台 |  | 2 |
| 10 | 补声吸顶扬声器 | AVI | CL-100 | 只 |  | 8 |
| 11 | 补声功放 | SUIM | CRS154E | 台 |  | 1 |
| 12 | DVD播放机 | PIONEER | DV-310NC | 台 |  | 1 |
| 13 | 嵌入式VOD播放器（含22"立式触屏） | 雷视 | 5OOOO首 | 套 |  | 1 |
| 14 | 鹅颈会议话筒 | BJSOUND | CZH951 | 台 |  | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | BJSOUND | WM218 | 套 |  | 1 |
| 16 | 会议控制主机 | BJSOUND | RS3000 | 台 |  | 1 |
| 17 | 桌面主席单元 | BJSOUND | RCS860C | 台 |  | 1 |
| 18 | 桌面代表单元 | BJSOUND | RCS860D | 台 |  | 7 |
| 19 | 专用线缆及接插件 | BJSOUND | 会议缆 | 套 |  | 1 |
| 20 | 投影机 | PANASONIC | PT-SLZ69C | 台 |  | 1 |
| 21 | 电动投影幕 | 红叶 | 150寸电动 | 副 |  | 1 |
| 22 | 投影机固定吊架 | 国产 | 定制 | 个 |  | 1 |
| 23 | 双绞线传输器 | 淳中 | HDMI | 套 |  | 4 |
| 24 | 液晶电视 | PHILIPS | 24寸 | 台 |  | 1 |
| 25 | 会议硬盘录像机（含硬盘） | HIKVISION | DS-7204HFH-SL | 台 |  | 1 |
| 26 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） | BLOSSOM | BLM-850 | 台 |  | 1 |
| 27 | 控制键盘 | HIKVISION | DS-1003K | 台 |  | 1 |
| 28 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 | SILMICRO | WMMD0808 | 台 |  | 1 |
| 29 | AV矩阵 | CREATOR | PT-AV0404 | 台 |  | 1 |
| 30 | 时序电源控制器 | PDS | PC830 | 台 |  | 2 |
| 31 | 机柜 | 国产 | 19寸 2米 | 台 |  | 1 |
| 32 | 综合信息插座 | 国产 | 1、双莲花音频接口1个 2、双绞线1条/会议话筒接口 | 个 |  | 4 |
| 33 | 桌面话筒支架 | 国产 |  | 套 |  | 2 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | EPSON | CB-1980WU | 台 |  | 2 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 红叶 | 120寸 | 副 |  | 2 |
| 3 | 投影机固定吊架 | 国产 | 定制 | 个 |  | 2 |
| 4 | 高清双绞线传输器 | 淳中 | HDMI | 套 |  | 2 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | PIONEER | DV-310NC | 台 |  | 1 |
| 2 | 钟声寻呼话筒 | ITC | T-521 | 台 |  | 1 |
| 3 | 分区功放 | ITC | TI-350 | 台 |  | 1 |
| 4 | 合并功放 | ITC | T-120 | 台 |  | 1 |
| 5 | 天花喇叭 | ITC | T-105F | 只 |  | 41 |
| 6 | 机柜 |  | 1.0m | 套 |  | 1 |
| 7 | 大功率线排 | 公牛 | GN-B2080 | 个 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 青汗 | QH-Q100/QH-105 | 台 |  | 1 |
| 2 | 呼叫器 | 青汗 | QH-H117 | 只 |  | 26 |
| 3 | 窗口评价器 | 青汗 | QH-P125 | 只 |  | 26 |
| 4 | 工业系统转接器 | 青汗 | QH-P225 | 只 |  | 2 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） | 青汗 | 32点阵10字（双行） | 台 |  | 26 |
| 6 | 控制卡 | 青汗 |  | 块 |  | 9 |
| 7 | 交换机 | H3C | S1224R | 台 |  | 1 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 | SHIP | A160-2 | 个 |  | 268 |
| 2 | 单孔插座面板 | SHIP | A160-1 | 个 |  | 20 |
| 3 | 超五类RJ45模块 | SHIP | M255 | 个 |  | 325 |
| 4 | RJ11模块 | SHIP | M256 | 个 |  | 252 |
| 5 | RJ45头 | SHIP |  | 盒 |  | 5 |
| 6 | RJ11头 | SHIP |  | 个 |  | 300 |
| 8 | 3类2对双绞线 | SHIP | D103-2 | 箱 |  | 93 |
| 9 | 超五类24位配线架 | SHIP | P197-24 | 条 |  | 15 |
| 10 | 线缆理线架 | SHIP | J606-2 | 条 |  | 20 |
| 11 | 超五类跳线 | SHIP |  | 根 |  | 200 |
| 12 | 110配线架100对 | SHIP | T348-100 | 套 |  | 5 |
| 13 | 19”机柜 | CHJ | 40U | 台 |  | 2 |
| 14 | PDU插座 | CHJ |  | 个 |  | 2 |
| 15 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | H3C | S3100v2-52tp-si | 台 |  | 2 |
| 16 | 光纤跳线 | SHIP |  | 根 |  | 2 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | HIKVISION | DS-2CD2335D-I | 台 |  | 57 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | HIKVISION | DS-8616N-I8 | 台 |  | 4 |
| 3 | 硬盘（监控专用） | 希捷 | 4T | 块 |  | 12 |
| 4 | 液晶电视 | 海信 | 48英寸 | 台 |  | 4 |
| 5 | 壁挂架 |  |  | 套 |  | 4 |
| 6 | 摄像机专用电源 | 粤威 | DC12V4A | 只 |  | 57 |
| 7 | 以太交换机（含千兆光纤模块） | H3C | S3100v2-52tp-si | 台 |  | 2 |
| 五、二层洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四路网络硬盘录像机（含硬盘） | HIKVISION | DS-7604N-E1/4N | 台 |  | 1 |
| 2 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | HIKVISION | DS-2CD2135FD-IS | 台 |  | 1 |
| 3 | 拾音器 | 烽火 | DC-600 | 台 |  | 1 |
| 4 | 液晶电视 | PHILIPS | 24英寸 | 台 |  | 1 |
| 5 | 摄像机专用电源 | 粤威 | DC12V4A | 只 |  | 1 |
| 6 | 音频线 | SHIP | RVVP2*1.0 | 米 |  | 70 |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） | 强力巨彩 | 3.96米*1.98米 | 平米 |  | 7.84 |
| 2 | 控制卡 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 通讯线 |  |  | 米 |  | 200 |
| 4 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 电气配线电缆 |  | RVV3*2.5 | 米 |  | 200 |
| 6 | 配电箱 |  |  | 套 |  | 1 |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | 微耕 | WG 2000 | 套 |  | 1 |
| 2 | IC发卡器 | 微耕 | WG-1028 | 套 |  | 1 |
| 3 | TCP/IP门禁控制器（单门） | 微耕 | WG2002.net-12 | 套 |  | 16 |
| 4 | 门禁机箱电源 | 微耕 | WG-JXDY05 | 套 |  | 16 |
| 5 | 读卡器 | 微耕 | WG1060 | 套 |  | 16 |
| 6 | 280KG单门磁力锁 | 意林 | 280KG | 把 |  | 16 |
| 7 | 出门按钮 | 意林 | PBK812 | 只 |  | 16 |
| 8 | 人员卡 |  |  | 张 |  | 100 |
| 9 | 千兆交换机 | H3C | S1224R | 台 |  | 1 |
| 统计清单12 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| （一）监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 大楼监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万10m红外 | HIKVISION | DS-2CD2335D-I | 台 |  | 62 |
| 2 | 红外枪型摄像机（300W，40米，含壁装架） | HIKVISION | DS-2CD2T35D-I3 | 台 |  | 9 |
| 3 | 电梯专用摄像机（300W） | HIKVISION | DS-2CD2532F-I | 台 |  | 2 |
| 4 | 16路网络硬盘录像机（4K） | HIKVISION | DS-8616N-I8 | 台 |  | 5 |
| 5 | 硬盘（监控专用） | 希捷 | 4T | 块 |  | 15 |
| 6 | 液晶电视 | 海信 | 48英寸 | 台 |  | 5 |
| 7 | 壁挂架 | 国产 | 定制 | 套 |  | 5 |
| 8 | 摄像机专用电源 | 粤威 | DC12V4A | 只 |  | 73 |
| 9 | 以太网交换机 | H3C | S3100v2-52tp-si | 台 |  | 2 |
| 10 | 光纤跳线 | SHIP |  | 根 |  | 2 |
| 11 | 线缆理线架 | SHIP | J606-2 | 条 |  | 4 |
| 洽谈室洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四路网络硬盘录像机（含硬盘） | HIKVISION | DS-7604N-E1 | 台 |  | 1 |
| 2 | 红外半球摄像机(300W10m红外) | HIKVISION | DS-2CD2135FD-IS | 台 |  | 2 |
| 3 | 拾音器 | 烽火 | DC-600 | 台 |  | 2 |
| 4 | 液晶电视 | PHILIPS | 24英寸 | 台 |  | 1 |
| 5 | 摄像机专用电源 | 粤威 | DC12V4A | 只 |  | 2 |
| （二）多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 报告厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA | MG20 | 台 |  | 1 |
| 2 | 数字音频处理矩阵 | DBX | DriveRack PA+ | 台 |  | 1 |
| 3 | 图示均衡器 | CAH | EQ3130L | 台 |  | 2 |
| 4 | 数字效果器 | t.c | M350 | 台 |  | 1 |
| 5 | 房间反馈抑制器 | DBX | AFS224 | 台 |  | 1 |
| 6 | 有源监听音箱 | HIVI | M100 | 对 |  | 1 |
| 7 | 主扩音箱 | AVI | P2-15L1 | 只 |  | 2 |
| 8 | 超低音音箱 | AVI | S-460 | 只 |  | 1 |
| 9 | 主扩功放 | PDS | A-3002 | 台 |  | 2 |
| 10 | 补声吸顶扬声器 | AVI | CL-100 | 只 |  | 8 |
| 11 | 补声功放 | SUIM | CRS154E | 台 |  | 1 |
| 12 | DVD播放机 | PIONEER | DV-310NC | 台 |  | 1 |
| 13 | 嵌入式VOD播放器（含22"立式触屏 | 雷视 | 5OOOO首 | 套 |  | 1 |
| 14 | 鹅颈会议话筒 | BJSOUND | CZH951 | 台 |  | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | BJSOUND | WM218 | 套 |  | 1 |
| 16 | 会议主机（具有视频跟踪扩展功能） | BJSOUND | RS3000 | 台 |  | 1 |
| 17 | 桌面主席单元 | BJSOUND | RCS860C | 台 |  | 1 |
| 18 | 桌面代表单元 | BJSOUND | RCS860D | 台 |  | 7 |
| 19 | 专用线缆及接插件 | BJSOUND | 会议缆 | 套 |  | 1 |
| 20 | 投影机 | SECO | AP-LWU600 | 台 |  | 1 |
| 21 | 电动投影幕 | 红叶 | 150寸电动 | 副 |  | 1 |
| 22 | 投影机固定吊架 | LEEMC | 定制 | 个 |  | 1 |
| 23 | 双绞线传输器 | 淳中 | HDMI | 台 |  | 4 |
| 24 | 液晶电视 | PHILIPS | 24寸 | 台 |  | 1 |
| 25 | 会议硬盘录像机 | HIKVISION | DS-7204HFH-SL | 台 |  | 1 |
| 26 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） | BLOSSOM | BLM-850 | 台 |  | 1 |
| 27 | 控制键盘 | HIKVISION | DS-1003K | 台 |  | 1 |
| 28 | 高清混合矩阵 | SILMICRO | WMMD0808 | 台 |  | 1 |
| 29 | AV矩阵 | CREATOR | PT-AV0404 | 台 |  | 1 |
| 30 | 时序电源控制器 | PDS | PC830 | 台 |  | 2 |
| 31 | 机柜 | CHJ | 19寸 2米 | 台 |  | 1 |
| 32 | 综合信息插座 | 精益 | 1、双莲花音频接口1个 2、双绞线1条/会议话筒接口 | 个 |  | 2 |
| 33 | 桌面话筒支架 | 国产 |  | 套 |  | 2 |
| 34 | HDMI高清线 | 金三角 |  | 根 |  | 3 |
| 大、中会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | EPSON | CB-1980WU | 台 |  | 2 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 红叶 | 120寸 | 副 |  | 2 |
| 3 | 投影机固定吊架 | 国产 | 定制 | 个 |  | 2 |
| 4 | 高清双绞线传输器 | 淳中 | HDMI | 套 |  | 2 |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | PIONEER | DV-310NC | 台 |  | 1 |
| 2 | 钟声寻呼话筒 | ITC | T-521A | 台 |  | 1 |
| 3 | 分区功放 | ITC | TI-350 | 只 |  | 1 |
| 4 | 合并功放 | ITC | T-120 | 台 |  | 1 |
| 5 | 天花喇叭 | ITC | T-105F | 只 |  | 44 |
| 6 | 机柜 | CHJ | 1.0m | 台 |  | 1 |
| 大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） | 强力巨彩 | 4.26米*2.43米 | m2 |  | 10.35 |
| 2 | 控制卡 | 仰邦 | 定制 | 套 |  | 1 |
| 3 | 通讯线 |  |  | m |  | 200 |
| 4 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 1 |
| （三）排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 青汗 | QH-Q100/QH-105 | 台 |  | 2 |
| 2 | 呼叫器 | 青汗 | QH-H117 | 只 |  | 26 |
| 3 | 窗口评价器 | 青汗 | QH-P125 | 只 |  | 26 |
| 4 | 工业系统转接器 | 青汗 | QH-P225 | 只 |  | 4 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） | 青汗 | 32点阵10字（双行） | 台 |  | 26 |
| 6 | 控制卡 | 青汗 |  | 块 |  | 9 |
| 7 | 交换机 | H3C | S1224V2 | 台 |  | 2 |
| 8 | 钢型材（挂屏用，具体做法参见北辰分中心） | 青汗 | 按北辰方式制作安装 | 套 |  | 1 |
| 9 | 不锈钢包框 | 青汗 |  | 套 |  | 7 |
| （四）综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 | SHIP | A160-2 | 个 |  | 270 |
| 2 | 单孔插座面板 | SHIP | A160-1 | 个 |  | 25 |
| 3 | 超五类RJ45模块 | SHIP | M255 | 个 |  | 325 |
| 4 | RJ11模块 | SHIP | M256 | 个 |  | 262 |
| 5 | RJ45头 | SHIP |  | 盒 |  | 5 |
| 6 | RJ11头 | SHIP |  | 个 |  | 300 |
| 9 | 超五类24位配线架 | SHIP | P197-24 | 条 |  | 15 |
| 10 | 线缆理线架 | SHIP | J606-2 | 条 |  | 20 |
| 11 | 超五类跳线 | SHIP |  | 根 |  | 200 |
| 12 | 110配线架100对 | SHIP | T348-100 | 套 |  | 5 |
| 13 | 19”机柜 | CHJ | 40U | 台 |  | 2 |
| 14 | PDU插座 | CHJ |  | 个 |  | 2 |
| 15 | 以太网交换机(含千兆光纤模块) | H3C | S3100v2-52tp-si | 台 |  | 2 |
| 16 | 光纤跳线 | SHIP |  | 根 |  | 2 |
| （五）门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | 微耕 | WG 2000 | 套 |  | 1 |
| 2 | IC发卡器 | 微耕 | WG-1028 | 台 |  | 1 |
| 3 | 门禁控制器（单门） | 微耕 | WG2002.net-12 | 套 |  | 13 |
| 4 | 门禁机箱电源 | 微耕 | WG-JXDY05 | 台 |  | 13 |
| 5 | 读卡器 | 微耕 | WG1060 | 套 |  | 13 |
| 6 | 280kg单门磁力锁 | 意林 | 280KG | 套 |  | 13 |
| 7 | 出门按钮 | 意林 | PBK812 | 个 |  | 13 |
| 8 | 人员卡 |  |  | 张 |  | 100 |
| 9 | 千兆交换机 | H3C | S1224V2 | 台 |  | 1 |
| 统计清单13 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| （一）监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万10m红外 | HIKVISION | DS-2CD3335D-I | 台 |  | 60 |
| 2 | 红外枪型摄像机（300W，40米，含壁装架） | HIKVISION | DS-2CD3T35D-I3 | 台 |  | 12 |
| 3 | 无线网桥 | HIKVISION | DS-3WF01C-2NE | 台 |  | 1 |
| 4 | 电梯专用摄像机（300W） | HIKVISION | DS-2CD3335D-I | 台 |  | 1 |
| 5 | 红外半球摄像机(300W10m红外) | HIKVISION | DS-2CD3135F-IS | 台 |  | 4 |
| 6 | 拾音器 | 烽火 | DC-600 | 台 |  | 4 |
| 7 | 16路网络硬盘录像机（4K） | HIKVISION | DS-8616N-I8 | 台 |  | 5 |
| 8 | 硬盘（监控专用） | 西部数据 | 4T | 块 |  | 40 |
| 9 | 液晶电视 | PHILIPS | 48PFF5071/T3 | 台 |  | 2 |
| 10 | HDMI切换器 | RETON | KH-81HK | 台 |  | 1 |
| 11 | 摄像机专用电源 | 粤港 | DC12V4A | 只 |  | 77 |
| 12 | 液晶电视 | AOC | 24寸 | 台 |  | 1 |
| 13 | 解码器 | HIKVISION | DS-6904UD | 台 |  | 1 |
| 14 | 以太网交换机 | HUAWEI | S5700S-52P-LI-AC | 台 |  | 4 |
| 15 | 光纤跳线 | LEGRAND |  | 根 |  | 4 |
| 16 | 线缆理线架 | LEGRAND | 632787 | 条 |  | 4 |
| （二）多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 报告厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | SOUNDKING | MIX16C | 台 |  | 1 |
| 2 | 图示均衡器 | SOUNDKING | SEQ-3102 | 台 |  | 1 |
| 3 | 房间反馈抑制器 | DBX | AFS224 | 台 |  | 1 |
| 4 | 主扩音箱 | SOUNDKING | L10 | 只 |  | 2 |
| 5 | 主扩功放 | SOUNDKING | EA700 | 台 |  | 1 |
| 6 | 补声吸顶扬声器 | SOUNDKING | P26C | 只 |  | 6 |
| 7 | 补声功放 | SOUNDKING | AF4200 | 台 |  | 1 |
| 8 | 无线手持话筒 | 公信 | GX-U101 | 套 |  | 1 |
| 9 | 会议主机 | 公信 | TL-Z3 | 台 |  | 1 |
| 10 | 桌面主席单元 | 公信 | TL-VX3300 | 台 |  | 1 |
| 11 | 桌面代表单元 | 公信 | TL-VD3300 | 台 |  | 7 |
| 12 | 专用线缆及接插件 | 公信 | 会议缆 | 套 |  | 1 |
| 13 | 投影机 | SONY | VPL-CW259 | 台 |  | 1 |
| 14 | 电动投影幕 | 绿叶 | 150寸电动 | 副 |  | 1 |
| 15 | 投影机固定吊架 | 国产 | 定制 | 个 |  | 1 |
| 16 | 液晶电视 | PHILIPS | 48PFF5071/T3 | 台 |  | 2 |
| 17 | 液晶电视 | AOC | 24寸 | 台 |  | 1 |
| 18 | 会议硬盘录像机 | HIKVISION | DS-7204HFH | 台 |  | 1 |
| 19 | 高清会议摄像机（1080p60高清） | PUAS | PUS-HD320 | 台 |  | 1 |
| 20 | 控制键盘 | HIKVISION | DS-1003K | 台 |  | 1 |
| 21 | 高清矩阵（含音频分离） | 迈拓维矩 | MT-HD4X4 | 台 |  | 1 |
| 22 | 时序电源控制器 | SOUNDKING | SPS8 | 台 |  | 1 |
| 23 | 机柜 | 图腾 | 19寸 1.8米 | 台 |  | 1 |
| 24 | 综合信息插座 | 国产 | 1、双莲花音频 | 个 |  | 2 |
|  |  |  | 接口1个 2、双绞线1条/会议话筒接口 |  |  |  |
| 25 | 桌面话筒支架 | 国产 |  | 套 |  | 2 |
| 26 | HDMI高清线 | 国产 | 25米含放大器 | 根 |  | 6 |
| 27 | HDMI高清线 | 国产 |  | 根 |  | 8 |
| 二层会议室视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | PANASONIC | PT-UW363C | 台 |  | 1 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 绿叶 | 120寸 | 副 |  | 1 |
| 3 | 投影机固定吊架 | 国产 | 定制 | 个 |  | 1 |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | PIONEER | DV-310NC | 台 |  | 1 |
| 2 | 钟声寻呼话筒 | ITC | T-521A | 只 |  | 1 |
| 3 | 分区器 | ITC | T-6202 | 台 |  | 1 |
| 3 | 功放 | ITC | T-6350 | 台 |  | 1 |
| 4 | 合并功放 | ITC | T-120 | 台 |  | 1 |
| 5 | 天花喇叭 | ITC | T-105F | 只 |  | 43 |
| 6 | 机柜 | 图腾 | 1.0m | 台 |  | 1 |
| 大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75单基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） | 强力巨彩 | 4.26米*2.43米 | m2 |  | 10.35 |
| 2 | 控制卡 | 灵星雨 | 定制 | 套 |  | 1 |
| 3 | 管理主机 | DELL |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 通讯线 | 国产 |  | m |  | 200 |
| 4 | 不锈钢包框 | 国产 |  | 套 |  | 1 |
| （三）排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | QH | QH-Q103/QH-115 | 台 |  | 2 |
| 2 | 呼叫器 | QH | QH-H117 | 只 |  | 21 |
| 3 | 窗口评价器 | QH | QH-P125 | 只 |  | 21 |
| 4 | 工业系统转接器 | QH | QH-Z101 | 只 |  | 4 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） | QH | 32点阵10字（双行） | 台 |  | 21 |
| 6 | 控制卡 | QH |  | 块 |  | 9 |
| 7 | 钢型材（挂屏用，具体做法参见北辰分中心） | QH |  | 套 |  | 1 |
| 8 | 不锈钢包框 | QH |  | 套 |  | 21 |
| （四）综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 | LEGRAND | 632818 | 个 |  | 206 |
| 2 | 单孔插座面板 | LEGRAND | 632817 | 个 |  | 14 |
| 3 | 超五类RJ45模块 | LEGRAND | 632700-2 | 个 |  | 260 |
| 4 | RJ11模块 | LEGRAND | C3M0011 | 个 |  | 178 |
| 5 | RJ45头 | LEGRAND |  | 盒 |  | 5 |
| 6 | RJ11头 | LEGRAND |  | 个 |  | 300 |
| 9 | 超五类24位配线架 | LEGRAND | 632793 | 条 |  | 10 |
| 10 | 线缆理线架 | LEGRAND | 632787 | 条 |  | 17 |
| 11 | 超五类跳线 | LEGRAND |  | 根 |  | 200 |
| 12 | 110配线架100对 | LEGRAND | WI3100 | 套 |  | 3 |
| 13 | 19”机柜 | 图腾 | 40U | 台 |  | 2 |
| 14 | PDU插座 | 图腾 |  | 个 |  | 2 |
| 15 | 以太网交换机 | HUAWEI | S1700-52R-2T2P-AC | 台 |  | 2 |
| 16 | 主干桥架 | 国产 | 350*100 | 米 |  | 160 |
| 17 | 支线桥架 | 国产 | 250*100 | 米 |  | 140 |
| 18 | 线管及管件 | 国产 | PVC线管 | 米 |  | 3000 |
| 19 | 管、线预埋（含墙面开槽、封堵） | 国产 |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 辅料（含标签、线盒、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 布线施工 |  |  | 项 |  | 1 |
| （五）门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | HIKVISION | 管理平台 | 套 |  | 1 |
| 2 | IC发卡器 | HIKVISION | DS-K1F100-D8 | 台 |  | 1 |
| 3 | 管理主机 | DELL |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 门禁控制器（单门） | HIKVISION | DS-K2601 | 套 |  | 15 |
| 5 | 读卡器 | HIKVISION | DS-K1102MK | 台 |  | 15 |
| 6 | 280kg单门磁力锁 | HIKVISION | DS-K4H280SC | 套 |  | 15 |
| 7 | 门禁机箱电源 | HIKVISION |  | 套 |  | 15 |
| 8 | 出门按钮 | HIKVISION | K-86 | 个 |  | 15 |
| 9 | 人员卡 | HIKVISION | IC S50 | 张 |  | 100 |
| 10 | 交换机 | HUAWEI | S1700-24R | 台 |  | 1 |
| 统计清单14 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 产地 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、二层报告厅音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA | MG16 | 套 | 上海 | 1 |
| 2 | 数字处理器 | AVI | AM-D0808 | 套 | 广州 | 1 |
| 3 | 房间反馈抑制器 | DBX | AFS2 | 套 | 上海 | 1 |
| 4 | 主扩音箱 | AVI | P2-12M | 套 | 广州 | 2 |
| 5 | 功放 | COVCA-TOP | LA-9 | 套 | 广州 | 1 |
| 6 | 补声吸顶扬声器 | AVI | CL-100 | 套 | 广州 | 6 |
| 7 | 补声功放 | CRS154 | CRS154 | 套 | 杭州 | 1 |
| 8 | 无线手持话筒 | BJSOUND | WM218S | 套 | 北京 | 1 |
| 9 | 会议控制主机 | BJSOUND | RS1000 | 套 | 北京 | 1 |
| 10 | 桌面主席单元 | BJSOUND | RCS810C | 套 | 北京 | 1 |
| 11 | 桌面代表单元 | BJSOUND | RCS810D | 套 | 北京 | 8 |
| 12 | 专用线缆及接插件 | BJSOUND | 定制 | 套 | 北京 | 2 |
| 13 | 液晶监视器 | KONKA | LED24E330C | 套 | 深圳 | 1 |
| 14 | 高清会议硬盘录像机（含硬盘） | HIKVISION | DS-7204HW-SH | 套 | 杭州 | 1 |
| 15 | 会议摄像机（1080p） | PUAS | PUS-HD9620 | 套 | 深圳 | 1 |
| 16 | 控制键盘 | PUAS | PUS-RM100 | 套 | 深圳 | 1 |
| 17 | 8*4高清混合矩阵 | SILMICRO | MMD0804 | 套 | 上海 | 1 |
| 18 | 时序电源控制器 | ITC | T-6216 | 套 | 广州 | 1 |
| 19 | 服务器机柜 | CHJ | 600*800*2000 | 套 | 河北 | 1 |
| 20 | PDU插座 | 科诺恩 | 1U-6-PDU-10A | 套 | 南京 | 2 |
| 21 | 综合信息插座 | 精益 | 定制 | 套 | 浙江 | 4 |
| 22 | 桌面话筒支架 | BD | TS-07 | 套 | 恩平 | 2 |
| 23 | HDMI光纤高清线 | 科诺恩 | 25米 | 套 | 南京 | 6 |
| （二）、二层大会议室视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互式平台 | HIKVISION | DS-D5186TLP | 套 | 杭州 | 1 |
| 2 | HDMI光纤高清线 | 科诺恩 | 25米 | 套 | 南京 | 1 |
| 3 | 综合信息插座 | 金视 | 定制 | 套 | 北京 | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | PIONEER | DV-310NC | 套 | 上海 | 1 |
| 2 | 节目定时器 | TOPPA | TP-6000 | 套 | 广州 | 1 |
| 3 | 钟声话筒 | TOPPA | P-200 | 套 | 广州 | 1 |
| 4 | 6分区功率放大器 | TOPPA | TP-400A | 套 | 广州 | 1 |
| 5 | 功率放大器 | TOPPA | TP-75 | 套 | 广州 | 2 |
| 6 | 吸顶喇叭 | ITC | T-105E | 套 | 广州 | 37 |
| 7 | 设备机柜 | CHJ | 600*600*1000 | 套 | 河北 | 1 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万网络红外半球摄像机 | HIKVISION | DS-2CD2336FDWD-IS | 套 | 杭州 | 61 |
| 2 | 300万变焦网络红外半球摄像机（音输入频） | HIKVISION | DS-2CD5732EFWD-IZS(2.8-12mm) | 套 | 杭州 | 22 |
| 3 | 高性能拾音器 | HIKVISION | DS-2FP4021-OW | 套 | 杭州 | 22 |
| 4 | 公安用比对摄像机 | HIKVISION | DS-2CD7A27HWD-XZS | 套 | 杭州 | 1 |
| 5 | 16路网络硬盘录像机 | HIKVISION | DS-8616N-I16 | 套 | 杭州 | 7 |
| 6 | 硬盘（监控专用） | HIKVISION | 6T | 套 | 杭州 | 70 |
| 7 | 大尺寸液晶显示屏(含挂架） | 海信 | HZ50E3A | 套 | 青岛 | 1 |
| 8 | 液晶监视器 | KONKA | LED24E330C | 套 | 深圳 | 1 |
| 9 | 解码器 | HIKVISION | DS-6904 | 套 | 杭州 | 1 |
| 10 | 双绞线传输器 | 卓宇威尔 | HBT-E50C | 套 | 深圳 | 1 |
| 11 | HDMI切换器（机架安装） | 迈拓维矩 | MT-0801HK | 套 | 广州 | 1 |
| 12 | 千兆24口高功率POE交换机(含2个光模块） | 锐捷 | RG-ES226GC-P | 套 | 深圳 | 5 |
| 13 | 光纤跳线 | SHIP | LC-LC | 套 | 浙江 | 4 |
| 14 | 线缆理线架 | SHIP | J606-2 | 套 | 浙江 | 4 |
| 18 | 设备机柜 | CHJ | 600*600*2000 | 套 | 河北 | 1 |
| 19 | PDU插座 | 科诺恩 | 1U-6-PDU-10A | 套 | 南京 | 3 |
| 三、大厅4K显示系统无 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸液晶综合显示屏 | HIKVISION | DS-D5186TLP | 套 | 杭州 | 2 |
| 2 | 千兆24口高功率POE交换机(含2个光模块） | 锐捷 | RG-ES226GC-P | 套 | 深圳 | 1 |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WEB 门禁管理系统 | OTECH | DOOREASY | 套 | 北京 | 1 |
| 2 | 管理工作站 | DELL | 3060 MT | 套 | 深圳 | 1 |
| 3 | TCP/IP单门控制器 | OTECH | OT-DMK | 套 | 北京 | 16 |
| 4 | 机箱电源 | OTECH | OT-DY | 套 | 北京 | 16 |
| 5 | 人脸识别壁挂主机 | OTECH | OT-10MF | 套 | 北京 | 16 |
| 6 | 280KG电磁锁 | OTECH | OTS-280 | 套 | 北京 | 16 |
| 7 | 出门按钮 | OTECH | EXIT | 套 | 北京 | 16 |
| 8 | 千兆24口高功率POE交换机(含2个光模块） | 锐捷 | RG-ES226GC-P | 套 | 深圳 | 2 |
| 统计清单15 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA | MG-12 | 台 |  | 1 |
| 2 | 主扩音箱 | EAW |  | 只 |  | 4 |
| 3 | 功放 | JVC | TD-W254 | 台 |  | 1 |
| 4 | 鹅颈会议话筒 | AB7 | MK815 | 台 |  | 4 |
| 5 | 会议控制主机 | UHF800MHZ | 96CH | 台 |  | 1 |
| 6 | 投影机 | 东芝 | TDP-T350(坏) | 台 |  | 1 |
| 7 | 液晶电视 | SHARP |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 会议硬盘录像机（含硬盘） | CISCO |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 | CSR154E |  | 台 |  | 1 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | SONY | VPL-PX40 | 台 |  | 1 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | REDLEAF |  | 副 |  | 1 |
| 3 | 投影机固定吊架 |  |  | 个 |  | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钟声寻呼话筒 |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 分区功放 | TOP | TP-8200 | 台 | 2009.6.26 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 |  |  | 只 |  | 12 |
| 4 | 机柜 |  |  | 套 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 | 2009.6.26 | 3 |
| 2 | 呼叫器 |  |  | 只 | 2009.6.26 | 22 |
| 3 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 3 |
| 4 | 交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | DS-VE2208C-BBC | IVMS-8520 | 台 | 2009.6.26 | 1 |
| 2 | 硬盘（监控专用） |  |  | 块 |  | 8 |
| 3 | 摄像机专用电源 | APC |  | 只 |  | 1 |
| 4 | 以太交换机（含千兆光纤模块） |  | H3C | 台 |  | 1 |
| 五、二层洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 |  |  | 台 |  | 4 |
| 六、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | IC发卡器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 门禁机箱电源 |  |  | 套 |  | 4 |
| 4 | 读卡器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 280KG单门磁力锁 |  |  | 把 |  | 7 |
| 6 | 出门按钮 |  |  | 只 |  | 5 |
| 7 | 人员卡 |  |  | 张 |  | 61 |
| 统计清单16 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品类型 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 1 | 交换机 |  | TEG1016D |  |  | 1 |
| 2 | 交换机 |  | S2600P-16F-2G |  |  | 1 |
| 3 | 交换机 |  | DCR-2600 |  |  | 1 |
| 4 | 交换机 |  | H3CS1526 |  |  | 1 |
| 5 | 交换机 |  | WAM-1800 |  |  | 1 |
| 6 | 交换机 |  | ZXA10F823 |  |  | 2个 |
| 7 | 交换机 |  | WS1024 |  |  | 1 |
| 8 | 交换机 |  | DS-VE2208C-BBC |  |  | 1 |
| 9 | 门禁 |  | FACE 702 |  |  | 4个 |
| 统计清单17 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA | MG16 | 台 | 7年 | 1 |
| 2 | 数字音频处理矩阵 | dbx | driveRack PA+ | 台 | 7年 | 1 |
| 3 | 图示均衡器 | CAH | EQ3130L | 台 | 7年 | 2 |
| 4 | 数字效果器 | t.c.electronic | M350 | 台 | 7年 | 1 |
| 5 | 有源监听音箱 | HIVI | M100MKLL | 对 | 7年 | 1 |
| 6 | 主扩音箱 |  |  | 只 | 7年 | 2 |
| 7 | 超低音音箱 |  |  | 只 |  |  |
| 8 | 功放 | Bjsound | RS3000 | 台 | 7年 | 1 |
| 9 | 补声吸顶扬声器 |  |  | 只 | 7年 | 8 |
| 10 | 补声功放 |  |  | 台 | 7年 | 2 |
| 11 | DVD播放机 | Pioneer | DV-310NC | 台 | 7年 | 1 |
| 12 | 嵌入式VOD播放器（含22"立式触屏） |  |  | 套 | 7年 | 1 |
| 13 | 鹅颈会议话筒 | Bjsound | RCS8600 | 台 | 7年 | 5 |
| 14 | 无线手持话筒 |  |  | 套 | 7年 | 4 |
| 15 | 会议控制主机 | CISCO | TTC7-21 | 台 | 7年 | 1 |
| 16 | 桌面代表单元 | CISCO | TTC5-06 | 台 | 7年 | 1 |
| 17 | 专用线缆及接插件 |  |  | 套 |  |  |
| 18 | 投影机 | EPSON | CB-4650 | 台 | 7年 | 1 |
| 19 | 电动投影幕 |  |  | 副 | 7年 | 1 |
| 20 | 液晶电视 | SHARP | LCD-60NX100A | 台 | 7年 | 1 |
| 21 | 会议硬盘录像机（含硬盘） | Sanjin | KOD-R | 台 | 7年 | 1 |
| 22 | 控制键盘 | 海康 | DS-1003K | 台 | 7年 | 1 |
| 23 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 | CREATOR |  | 台 | 7年 | 1 |
| 24 | AV矩阵 | CREATOR |  | 台 | 7年 | 1 |
| 25 | 时序电源控制器 | PDS | PC830 | 台 | 7年 | 1 |
| 26 | 机柜 |  |  | 台 | 7年 | 1 |
| 27 | 无线话筒控制器 | BJsound | WM216/218 | 台 | 7年 | 2 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 | Pioneer | DV-310NC | 台 | 7年 | 1 |
| 2 | 钟声寻呼话筒 | itc | T-521A | 台 | 7年 | 1 |
| 3 | 分区功放 |  |  | 台 | 7年 | 1 |
| 4 | 合并功放 | itc | TI-650 | 台 | 7年 | 1 |
| 5 | 天花喇叭 |  |  | 只 | 7年 | 32 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 | 7年 | 2 |
| 2 | 呼叫器 |  |  | 只 | 7年 | 42 |
| 3 | 窗口评价器 |  |  | 只 | 7年 | 42 |
| 4 | 工业系统转接器 |  |  | 只 | 7年 | 2 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 | 7年 | 44 |
| 6 | 控制卡 |  |  | 块 | 7年 | 2 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 |  |  | 个 | 7年 | 170 |
| 2 | 单孔插座面板 |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 超五类RJ45模块 |  |  | 个 | 7年 | 150 |
| 4 | 超五类24位配线架 |  |  | 条 | 7年 | 8 |
| 5 | 19”机柜 |  |  | 台 | 7年 | 3 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康威视 |  | 台 | 7年 | 47 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 |  | 台 | 7年 | 4 |
| 3 | 液晶电视 | Hisense |  | 台 | 7年 | 3 |
| 4 | 壁挂架 |  |  | 套 | 7年 | 3 |
| 5 | 摄像机专用电源 | APC | SMART-UPS1000UX | 只 | 7年 | 1 |
| 6 | 以太交换机（含千兆光纤模块） |  |  | 台 | 7年 | 1 |
| 五、二层洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康威视 |  | 台 | 7年 | 1 |
| 2 | 拾音器 |  |  | 台 | 2年 | 1 |
| 3 | 音频线 |  |  | 米 | 7年 | 1 |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  | 3.6*2.4 | 平米 | 7年 | 8.64 |
| 2 | 控制卡 |  |  | 套 | 7年 | 1 |
| 3 | 通讯线 |  |  | 米 | 7年 | 80 |
| 4 | 不锈钢包框 |  |  | 套 | 7年 | 1 |
| 5 | 电气配线电缆 |  |  | 米 | 7年 | 20 |
| 6 | 配电箱 |  |  | 套 | 7年 | 1 |
| 统计清单18 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、三层大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 雅马哈 | MG166C | 台 |  | 1 |
| 4 | 数字效果器 | 雅马哈 | REV100 | 台 |  | 1 |
| 5 | 房间反馈抑制器 | 博世 | Plena | 台 |  | 1 |
| 7 | 主扩音箱 | AVI | P2-12L1 | 只 |  | 2 |
| 9 | 功放 | PDS | A-3002 | 台 |  | 1 |
| 11 | 补声功放 | SUIM | CSR154E | 台 |  | 1 |
| 12 | DVD播放机 | 先锋 | DC-420V | 台 |  | 1 |
| 13 | 嵌入式VOD播放器（含22"立式触屏） | 三金 | KOD-R | 套 |  | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | Bjsound | WM216 | 套 |  | 1 |
| 16 | 会议控制主机 | Bjsound | RS3200 | 台 |  | 1 |
| 17 | 桌面主席单元 | Bjsound | RCS866C | 台 |  | 1 |
| 18 | 桌面代表单元 | Bjsound | RCS866D | 台 |  | 6 |
| 20 | 投影机 | 索尼 | VGL-CX238 | 台 |  | 1 |
| 21 | 电动投影幕 | 红叶 |  | 副 |  | 1 |
| 22 | 投影机固定吊架 |  |  | 个 |  | 1 |
| 24 | 液晶电视 | 夏普 | LCD60SU465A | 台 |  | 1 |
| 27 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1003K | 台 |  | 1 |
| 28 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 | CREATOR |  | 台 |  | 1 |
| 29 | AV矩阵 | CREATOR |  | 台 |  | 1 |
| 30 | 时序电源控制器 | PDS | PC830 | 台 |  | 1 |
| 31 | 机柜 |  |  | 台 |  | 1 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 索尼 | VGL-CX238 | 台 |  | 1 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 红叶 |  | 副 |  | 1 |
| 3 | 投影机固定吊架 |  |  | 个 |  | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分区功放 | ITC | TI-650 | 台 |  | 1 |
| 4 | 合并功放 | ITC | T-6612 | 台 |  | 1 |
| 5 | 天花喇叭 | ITC |  | 只 |  | 34 |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 呼叫器 | 中国青汉 | QH-H117 | 只 |  | 12 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 32 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 | SHIP |  | 个 |  | 212 |
| 8 | 3类2对双绞线 |  |  | 箱 |  | 50 |
| 9 | 超五类24位配线架 |  |  | 条 |  | 11 |
| 10 | 线缆理线架 | SHIP | J60 | 条 |  | 19 |
| 11 | 超五类跳线 | SHIP | S0200 | 根 |  | 200 |
| 12 | 110配线架100对 | SHIP | T348-100 | 套 |  | 8 |
| 13 | 19”机柜 |  |  | 台 |  | 3 |
| 14 | PDU插座 |  |  | 个 |  | 5 |
| 15 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） | 睿易/华为/友讯 |  | 台 |  | 4 |
| 16 | 光纤跳线 |  |  | 根 |  | 6 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康威视 |  | 台 |  | 55 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 |  | 台 |  | 3 |
| 7 | 以太交换机（含千兆光纤模块） | 睿易/华为/腾达 |  | 台 |  | 3 |
| 五、二层洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 红外半球摄像机300万 10m红外 | 海康威视 |  | 台 |  | 1 |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  |  | 平米 |  | 8 |
| 4 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 1 |
| 统计清单19 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、二楼217会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 会议视频机 | CISCO |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 主扩音箱 | YASONG | LE-5 | 只 | 2019/10年 | 2 |
| 9 | 功放 | KODAJN | AV888 | 台 | 2019/10年 | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | HUSHAN | HS-201 | 套 | 2019/10年 | 1 |
| 20 | 投影机 |  | CB-U42 | 台 | 2018/6年 | 1 |
| 21 | 遥控电动投影幕 |  | CB-U42 | 个 | 2018/6年 | 1 |
| 22 | 投影机固定吊架 |  |  | 个 | 2019/10年 | 1 |
| 33 | 桌面话筒支架 | HUSHAN | HS-202 | 套 |  | 1 |
| （二）、二楼204党员活动室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 索尼 | VPL-EX273 | 台 | 2013/5年 | 1 |
| 2 | 遥控电动投影幕 | 三星 | 60寸 | 副 | 2013/5年 | 1 |
| 3 | 投影机固定吊架 |  |  | 个 |  | 1 |
| （三）、二楼206主任室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控显示器 |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 会议视频机 |  |  | 台 |  | 1 |
| （四）、一楼稽核风控科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 |  |  | 台 |  | 1 |
| （五）、一楼稽核风控科约谈室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 |  |  | 台 |  | 1 |
| （六） | 二楼支付科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 |  |  | 台 |  | 1 |
| 二、排队叫号系统（一、二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 |  |  | 台 | 2012.9 | 4 |
| 2 | 呼叫器 |  |  | 只 |  | 36 |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） |  |  | 台 |  | 36 |
| 四、一层、二层柜台监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 萤石无线音频高清摄像机 | 萤石 | CS-XP1-1C2WFR | 台 | 2020/6年 | 20 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康 | DS-7916N-R4 | 台 | 2020/6年 | 2 |
| 3 | 硬盘（监控专用） | 希捷 | 6T | 块 | 2020/6年 | 6 |
| 4 | 千兆交换机 | 锐捷 | RG-ES08G | 台 | 2020/6年 | 4 |
| 5 | 电视机 | SAMSUNG |  | 台 |  | 8 |
| 五、一层大厅监控同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四路网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 红外半球摄像机300万 10m红外 |  |  | 台 |  | 1 |
| 六、大厅LED显示系统（一层、二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  |  | 平米 |  | 16 |
| 2 | 控制卡 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 通讯线 |  |  | 米 |  | 100 |
| 4 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 电气配线电缆 |  |  | 米 |  | 100 |
| 6 | 配电箱 |  |  | 套 |  | 1 |
| 统计清单20 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | KODAJW |  | 台 |  | 2 |
|  |  | 雅马哈 | MG16 | 台 |  | 1 |
| 2 | 数字音频处理矩阵 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 图示均衡器 | CAH | EQ3130L | 台 |  | 1 |
| 4 | 数字效果器 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 房间反馈抑制器 |  |  | 台 |  |  |
| 6 | 有源监听音箱 |  |  | 对 |  |  |
| 7 | 主扩音箱 | PDS | A-2002 | 只 |  | 1 |
|  |  | 其他 |  | 只 |  | 2 |
|  |  | sounding | FT8 | 只 |  | 4 |
| 8 | 超低音音箱 |  |  | 只 |  |  |
| 9 | 功放 | iTC |  | 只 |  | 1 |
| 10 | 补声吸顶扬声器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 补声功放 |  |  | 台 |  |  |
| 12 | DVD播放机 | 先锋 |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 嵌入式VOD播放器（含22"立式触屏） |  |  | 套 |  |  |
| 14 | 鹅颈会议话筒 | 湖山电子 |  | 台 |  | 7 |
| 15 | 无线手持话筒 |  |  | 套 |  |  |
| 16 | 会议控制主机 |  |  | 台 |  |  |
| 17 | 桌面主席单元 |  |  | 台 |  |  |
| 18 | 桌面代表单元 |  |  | 台 |  |  |
| 19 | 专用线缆及接插件 |  |  | 套 |  |  |
| 20 | 投影机 | EPSON |  | 台 |  | 3 |
| 21 | 遥控电动投影幕 | 红叶 | 120寸 | 副 |  | 3 |
| 22 | 投影机固定吊架 | 其他 |  | 个 |  | 1 |
| 23 | 双绞线传输器 |  |  | 套 |  |  |
| 24 | 液晶电视 | 海尔、海信等 |  | 台 |  | 4 |
|  |  | 创维 | 65E388G | 台 |  | 2 |
|  |  | 创维 | 55E366W | 台 |  | 1 |
| 25 | 会议硬盘录像机（含硬盘） | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 台 |  | 1 |
| 26 | 自动跟踪摄像机（1080p60高清） |  |  | 台 |  |  |
| 27 | 控制键盘 |  |  | 台 |  |  |
| 28 | 单路扩展性高清混合矩阵（6*4，含VGA/ HDMI/SDI等 |  |  | 台 |  |  |
| 29 | AV矩阵 |  |  | 台 |  |  |
| 30 | 时序电源控制器 | PDS | PC830 | 台 |  | 1 |
| 31 | 机柜 | 其他 |  | 台 |  | 4 |
| 32 | 综合信息插座 |  |  | 个 |  |  |
| 33 | 桌面话筒支架 |  |  | 套 |  |  |
| （二）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影碟机 |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 钟声寻呼话筒 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 分区功放 |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 合并功放 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 天花喇叭 |  |  | 只 |  |  |
| 6 | 机柜 |  |  | 套 |  |  |
| 7 | 大功率线排 |  |  | 个 |  |  |
| 二、排队叫号系统（二层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 其他 |  | 台 |  | 3 |
| 2 | 呼叫器 |  |  | 只 |  | 29 |
| 3 | 窗口评价器 |  |  | 只 |  | 29 |
| 4 | 工业系统转接器 |  |  | 只 |  |  |
| 5 | LED窗口条屏（含框架） | 其他 |  | 台 |  | 2 |
| 6 | 控制卡 |  |  | 块 |  |  |
| 7 | 交换机 | TP-LIMK | TL-SF1005+ |  |  | 9 |
|  |  | TP-LIMK | TL-SF1008+ | 台 |  | 2 |
|  |  | H3C |  |  |  | 1 |
|  |  | HUAWEI |  |  |  | 1 |
|  |  | HUAWEI | 5700 |  |  | 1 |
|  |  | HUAWEI | MA5620 |  |  | 2 |
|  |  | QUIDAY | S2700 |  |  | 3 |
|  |  | 其他 |  |  |  | 5 |
| 三、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔插座面板 |  |  | 个 |  |  |
| 2 | 单孔插座面板 |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 超五类RJ45模块 |  |  | 个 |  |  |
| 4 | RJ11模块 |  |  | 个 |  |  |
| 5 | RJ45头 |  |  | 盒 |  |  |
| 6 | RJ11头 |  |  | 个 |  |  |
| 8 | 3类2对双绞线 |  |  | 箱 |  |  |
| 9 | 超五类24位配线架 | 无名 | CAT 5e | 条 |  | 10 |
| 10 | 线缆理线架 |  |  | 条 |  |  |
| 11 | 超五类跳线 |  |  | 根 |  |  |
| 12 | 110配线架100对 | 无名 | 不详 | 套 |  | 5 |
| 13 | 19”机柜 |  |  | 台 |  |  |
| 14 | PDU插座 |  |  | 个 |  |  |
| 15 | 千兆以太交换机（含千兆光纤模块） |  |  | 台 |  |  |
| 16 | 光纤跳线 |  |  | 根 |  |  |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 不详 | 半球 | 台 |  | 38 |
|  |  | 不详 | 室外摄像 | 台 |  | 4 |
|  |  | 不详 | 全景摄像 | 台 |  | 13 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 | AC 200-240V | 台 |  | 3 |
| 3 | 硬盘（监控专用） |  |  | 块 |  |  |
| 4 | 液晶电视 | 其他 |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 壁挂架 |  |  | 套 |  |  |
| 6 | 摄像机专用电源 |  |  | 只 |  |  |
| 7 | 以太交换机（含千兆光纤模块） |  |  | 台 |  |  |
| 五、二层洽谈室声像同步录制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四路网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 红外半球摄像机300万 10m红外 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 拾音器 |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 液晶电视 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 摄像机专用电源 |  |  | 只 |  |  |
| 6 | 音频线 |  |  | 米 |  |  |
| 六、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.75双基色LED显示屏（含安装基础、型材框架） |  |  | 平米 |  |  |
| 2 | 控制卡 |  |  | 套 |  |  |
| 3 | 通讯线 |  |  | 米 |  |  |
| 4 | 不锈钢包框 |  |  | 套 |  |  |
| 5 | 电气配线电缆 |  |  | 米 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 无名 | 不详 | 套 |  | 5 |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 |  |  | 套 |  |  |
| 2 | IC发卡器 |  |  | 套 |  |  |
| 3 | TCP/IP门禁控制器（单门） | 中控科技 |  | 套 |  | 8 |
| 4 | 门禁机箱电源 | 无名 |  | 套 |  | 8 |
| 5 | 密码门禁（单门） | 不详 |  | 套 |  | 4 |
| 6 | 读卡器 |  |  | 套 |  |  |
| 7 | 280KG单门磁力锁 |  |  | 把 |  |  |
| 8 | 出门按钮 | 其他 |  | 只 |  | 4 |
| 9 | 人员卡 |  |  | 张 |  |  |
| 10 | 千兆交换机 |  |  | 台 |  |  |
| 统计表21 |  |  |  |  |  |  |
| 一、安防监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 手动可调红外一体机 | IRLAB |  | 9 |  | 台 |
| 2 | 手动可调红外半球 | IRLAB |  | 118 |  | 台 |
| 3 | 车牌专用摄像机 | IRLAB |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 室内吸顶高速球 | IRLAB |  | 9 |  | 台 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | IRLAB |  | 4 |  | 台 |
| 6 | 室外球型云台高速球机 | YAAN |  | 8 |  | 台 |
| 7 | 摄像机立杆 |  |  | 4 |  | 根 |
| 8 | 视频线 | SYV-75-5-2 |  | 25000 |  | 米 |
| 9 | 控制线 | RVVP2*1.5 |  | 5000 |  | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5 |  | 25000 |  | 米 |
| 11 | 摄像机电源 | DC12V2A |  | 150 |  | 个 |
| 12 | 辅材 |  |  | 1 |  | 项 |
| 机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路硬盘录像机 | 海康 |  | 10 |  | 台 |
| 2 | 硬盘 | 希捷 |  | 30 |  | 块 |
| 3 | 矩阵主机 | 力宏 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 控制键盘 | 力宏 |  | 1 |  | 只 |
| 5 | 网络服务器机柜 |  |  | 2 |  | 个 |
| 6 | 显示器 | DELL |  | 4 |  | 台 |
| 7 | 控制电脑 | DELL |  | 1 |  | 台 |
| 8 | 视频分配器 | 力宏 |  | 10 |  | 台 |
| 9 | 操作台 | 松林 |  | 1 |  | 套 |
| 10 | ups(含电池组) | 山特 |  | 1 |  | 台 |
| 11 | 网络交换机 | 华为 |  | 1 |  | 台 |
| 12 | 施工辅料 |  |  | 1 |  | 批 |
| 中心端显示设备： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶面板 | 三星 | 12 |  |  | 台 |
| 2 | 拼接控制器 | 三星 | 12 |  |  | 块 |
| 3 | 拼接支架 | 三星 | 1 |  |  | 套 |
| 4 | VGA矩阵 | 三星 | 1 |  |  | 台 |
| 5 | 控制主机 | 三星 | 1 |  |  | 套 |
| 6 | BNC头 |  | 500 |  |  | 个 |
| 7 | VGA线缆 |  | 200 |  |  | 米 |
| 8 | 接线盒 |  | 150 |  |  | 个 |
| 9 | 附件 |  | 1 |  |  | 套 |
| 二、防盗报警部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 | 被动红外双鉴报警探测器 | BOSCH | 35 |  |  | 个 |
| 2 | 门磁开关 | BOSCH | 30 |  |  | 个 |
| 3 | 总线式单防区输入模块 | BOSCH | 96 |  |  | 个 |
| 4 | 主机内置总线驱动器 | BOSCH | 1 |  |  | 台 |
| 5 | LCD液晶控制键盘 | BOSCH | 1 |  |  | 对 |
| 6 | 警号 | 豪恩 | 2 |  |  | 个 |
| 7 | 电池 | BOSCH | 4 |  |  | 个 |
| 8 | 报警专用软件 | BOSCH | 1 |  |  | 套 |
| 9 | 报警管理电脑 | DELL | 1 |  |  | 台 |
| 10 | RS232接口模块 | BOSCH | 1 |  |  | 个 |
| 11 | 电源电缆两芯平行线 | RVV 2X1.5 | 2000 |  |  | 米 |
| 12 | 通讯电缆两芯屏蔽双绞线 | RVVPS 2X1.5 | 2000 |  |  | 米 |
| 13 | 辅料 |  | 1 |  |  | 套 |
| 三、门禁系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备、材料名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 管理计算机 | 配合门禁系统使用 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 4门控制器 | 立方 |  | 台 |  | 14 |
| 3 | 2门控制器 | 立方 |  | 台 |  | 6 |
| 4 | 门禁读卡机 | 立方 |  | 个 |  | 56 |
| 5 | 电源箱 | 立方 |  | 个 |  | 56 |
| 6 | 出门按钮 | 立方 |  | 个 |  | 56 |
| 7 | 管理中心写卡器 | 立方 |  | 个 |  | 1 |
| 8 | 有源转换器 | 立方 |  | 个 |  | 1 |
| 9 | 软件 | 立方 |  | 套 |  | 1 |
| 10 | 电磁锁 | 立方 |  | 把 |  | 56 |
| 11 | 线缆 | RVV6*1.0 |  | 米 |  | 2500 |
| 12 | 线缆 | RVV4*1.0 |  | 米 |  | 2500 |
| 13 | 附料 |  |  |  |  | 1 |
| 四、电子巡更部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 巡检器 | 蓝卡 |  | 1 |  | 个 |
| 2 | 人员卡 | 蓝卡 |  | 4 |  | 张 |
| 3 | 管理软件 | 蓝卡 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 信息钮 | 蓝卡 |  | 8 |  | 个 |
| 5 | 数据通讯线 | 蓝卡 |  | 1 |  | 根 |
| 五、综合布线部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 双孔插座面板 | 西蒙 |  | 235 |  | 个 |
| 2 | 单孔插座面板 | 西蒙 |  | 245 |  | 个 |
| 3 | 六类RJ45模块 | 西蒙 |  | 510 |  | 个 |
| 4 | RJ11模块 | 西蒙 |  | 205 |  | 个 |
| 5 | 六类网线 | 西蒙 |  | 170 |  | 箱 |
| 6 | 3类2对双绞线 | 西蒙 |  | 30 |  | 箱 |
| 7 | 光缆 | 西蒙 |  | 600 |  | 米 |
| 8 | 六类24位配线架 | 西蒙 |  | 24 |  | 个 |
| 9 | 线缆理线架 | 西蒙 |  | 30 |  | 个 |
| 10 | 19”机柜机柜 | 威龙 |  | 8 |  | 个 |
| 11 | 19”机柜机柜 | 威龙 |  | 1 |  | 个 |
| 12 | 六类信息模块 | 西蒙 |  | 576 |  | 个 |
| 13 | 分支分配器 | 西蒙 |  | 8 |  | 个 |
| 14 | 有线电视面板 | 西蒙 |  | 22 |  | 个 |
| 15 | 楼层交换机 | 华为 |  | 9 |  | 台 |
| 16 | 楼层交换机 | 华为 |  | 6 |  | 台 |
| 17 | 光模块 | 华为 |  | 15 |  | 个 |
| 18 | 六类跳线 | 西蒙3米 |  | 510 |  | 条 |
| 19 | 100对过线槽 | 西蒙 |  | 14 |  | 个 |
| 20 | 110配线架 | 西蒙 |  | 14 |  | 个 |
| 21 | 光纤配线架 | 西蒙 |  | 22 |  | 个 |
| 22 | 多模双工LC耦合器 | 西蒙 |  | 132 |  | 个 |
| 23 | 放大器 | KA5134 |  | 1 |  | 台 |
| 24 | 射频线 | SYWV75-5 |  | 2000 |  | 米 |
| 25 | RJ45水晶头 | 西蒙 |  | 20 |  | 盒 |
| 26 | RJ11水晶头 | 西蒙 |  | 470 |  | 个 |
| 27 | 工程敷料 |  |  | 1 |  | 套 |
| 六、多媒体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 多功能厅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路4编组调音台 | ALLEN-HEATH |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 手持无线话筒 | AKG |  | 套 |  | 2 |
| 3 | 头戴无线话筒 | AKG |  | 套 |  | 2 |
| 4 | DVD 影碟机 | PIONEER |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 数字固态录音机 | TASCAM |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 鹅颈会议话筒 | audio-technica |  | 套 |  | 7 |
| 7 | 专业混音器 | audiotechnica |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 反馈声消除器 | TEND |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 数字会议处理平台 | BIAMP |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 全频扬声器 | EAW |  | 只 |  | 2 |
| 11 | 超低音扬声器 | EAW |  | 只 |  | 2 |
| 12 | 吸顶扬声器 | EAW |  | 只 |  | 16 |
| 13 | 专业功放机 | QSC |  | 台 |  | 2 |
| 14 | 四通道功率放大器 | YAMAHA |  | 台 |  | 2 |
| 15 | 落地话筒支架 | SOUNDKING |  | 套 |  | 4 |
| 16 | 有源监听音箱 | HIVI |  | 对 |  | 1 |
| 17 | 时序电源控制器 | PDS |  | 台 |  | 2 |
| 18 | 净化电源（音视频专用） | FURMAN |  | 台 |  | 1 |
| 二、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高亮度投影机（12000ANSI) | SANYO |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 正投屏幕 | 定制 |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 投影机固定吊架 | 力美 |  | 套 |  | 2 |
| 4 | 边缘融合控制器 | BR |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 融合控制主机 | BR |  | 台 |  | 1 |
| 6 | DVI电缆（含放大器） | BR |  | 条 |  | 2 |
| 7 | 会议摄像机 | Sunell |  | 套 |  | 2 |
| 8 | 控制键盘 | Sunell |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 会议硬盘录像系统 | HIKVISION |  | 台 |  | 1 |
| 10 | RGBHV/平衡立体声音频矩阵切换器 | Silmicro |  | 台 |  | 1 |
| 11 | AV矩阵 | Silmicro |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 液晶监视器(含壁装架） | TCL |  | 台 |  | 3 |
| 三、中控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | CRESTRON |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 无线触摸屏 | CRESTRON |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 无线接收器 | CRESTRON |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 8路继电器箱 | CRESTRON |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 红外发射棒 | CRESTRON |  | 只 |  | 2 |
| 6 | 系统编程 | CRESTRON |  | 套 |  | 1 |
| 四、 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各种线缆、安装辅料及接插件 | 含音视频等系统线缆 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 嵌入式三基色会议灯（含进口光源） |  |  | 盏 |  | 16 |
| 3 | 地插盒 |  |  | 套 |  | 8 |
| 4 | 设备机柜 |  |  | 台 |  | 1 |
| 中会议室（二间）设备--圆桌会议室1、2设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、中会议室音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DVD影碟机 | PIONEER |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 数字会议处理平台 | BIAMP |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 墙装控制面板 | BIAMP |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 反馈抑制器 | BOSCH |  | 台 |  | 2 |
| 6 | 全数字会议主机 | RESTRMOMENT |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 嵌入式主席单元模块 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 1 |
| 8 | 嵌入式代表单元模块 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 13 |
| 9 | 音频连接盒 | RESTRMOMENT |  | 台 |  | 7 |
| 10 | 高指向性会议话筒杆 | RESTRMOMENT |  | 支 |  | 14 |
| 11 | 会议专用电缆 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 1 |
| 12 | 数字会议主机 | RESTRMOMENT |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 主席单元 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 1 |
| 14 | 代表单元 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 13 |
| 15 | 会议专用电缆 | RESTRMOMENT |  | 盘 |  | 1 |
| 16 | 时序电源控制器 | PDS |  | 台 |  | 2 |
| 17 | 会议硬盘录像系统 | HIKVISION |  | 台 |  | 1 |
| 18 | 四通道功率放大器 | YAMAHA |  | 台 |  | 2 |
| 19 | 嵌入式扬声器 | EAW |  | 只 |  | 16 |
| 20 | RGBHV/平衡立体声音频矩阵切换器 | Silmicro |  | 台 |  | 1 |
| 21 | AV矩阵 | Silmicro |  | 台 |  | 1 |
| 22 | VGA分配器 | Silmicro |  | 台 |  | 1 |
| 23 | 阻尼式桌面数据接口盒 | 定制 |  | 套 |  | 6 |
| 24 | 设备机柜 |  |  | 套 |  | 1 |
| 25 | 净化电源（音视频专用） | FURMAN |  | 台 |  | 1 |
| 26 | 辅料（含音视频线缆、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 二、中会议室视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体投影机(3600ANSI) | SONY |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 投影机吊架 | LIMEI |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 电动投影幕 | 红叶 |  | 幅 |  | 1 |
| 4 | 会议跟踪高速云台摄像机 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 4 |
| 5 | 会议跟踪视频软件 | RESTRMOMENT |  | 套 |  | 2 |
| 6 | 液晶显示器升降系统 | JOMARD |  | 套 |  | 14 |
| 8 | 液晶显示器 | PHILIPS |  | 台 |  | 14 |
| 三、中会议室中控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机（含电源） | CRESTRON |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 无线触摸屏 | CRESTRON |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 无线接收器 | CISCO |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 红外发射棒 | CRESTRON |  | 只 |  | 4 |
| 5 | 系统编程 | CRESTRON |  | 套 |  | 1 |
| 6 | 8路继电器箱 | CRESTRON |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 继电器盒（4路） | 定制 |  | 套 |  | 1 |
| 中会议室设备-接待室清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、中会接待室视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体投影机(3600ANSI) | SONY |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 投影机吊架 | LIMEI |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 遥控电动投影幕 | 红叶 |  | 幅 |  | 1 |
| 4 | DVD影碟机 | PIONEER |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 数据接口盒 | 定制 |  | 套 |  | 2 |
| 6 | 辅料（含线缆、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 小会议室1设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、小会议室视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体投影机(3600ANSI) | SONY |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 投影机吊架 | LIMEI |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 遥控电动投影幕 | 红叶 |  | 幅 |  | 1 |
| 4 | 数据接口盒 | 定制 |  | 套 |  | 2 |
| 5 | 辅料（含线缆、线管、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 小会议室2设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、小会议室视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶电视机 | 三星 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 壁装架 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 数据接口盒 | 定制 |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 辅料（含线缆、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 背景音乐设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前级放大器 | ITC |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 钟声话筒 | ITC |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 十分区寻呼器 | ITC |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 功率放大器 | ITC |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 吸顶喇叭 | ITC |  | 只 |  | 102 |
| 6 | 草皮喇叭(仿蘑菇) | ITC |  | 只 |  | 20 |
| 7 | 草皮喇叭预埋基础 | 定制 |  | 套 |  | 2 |
| 8 | 辅料（含线缆、线管、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 二、 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内线缆、安装辅料及接插件 | 含音频、喇叭线等系统线缆 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 室外直埋电缆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 线管、线盒及辅料等 |  |  | 批 |  | 1 |
| 南开分中心业务大厅（首层）LED设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、南开分中心业务大厅（首层）LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED板 | 丽晶 |  | 块 |  | 228 |
| 2 | 安装边框 | 定制 |  | 套 |  | 2 |
| 3 | 电源模组 | 诚联 |  | 块 |  | 40 |
| 4 | 同步数据卡 | 丽晶 |  | 块 |  | 2 |
| 5 | 控制计算机主机 |  |  | 台 |  | 2 |
| 6 | 装饰外框 |  |  | 套 |  | 2 |
| 7 | 承重基础 |  |  | 套 |  | 2 |
| 8 | 辅料（含线缆、插接件、吊挂件、安装磁铁等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 南开分中心业务大厅（两层）显示设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、南开分中心业务大厅（两层）显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶电视机 | 三星 |  | 台 |  | 4 |
| 2 | 壁装架 |  |  | 套 |  | 4 |
| 3 | VGA分配器 | KRAMER |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 双绞线传输器 | KRAMER |  | 套 |  | 4 |
| 5 | 辅料（含线缆、插接件、吊挂件等等） |  |  | 项 |  | 1 |
| 统计清单22 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产日期/使用年限 | 数量 |
| 一、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、大会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | YAMAHA | MG166C | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 2 | 效果器 | YAMAHA | REV100 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 3 | 反馈控制器 | BOSCH | LBB1968/00 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 4 | 均衡器 | DBX | 231 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 5 | 一拖一无线话筒 | DOVE | U9000C | 套 | 2009.07.14 | 2 |
| 6 | 鹅颈会议话筒 | BJSOUND | DC265 | 套 | 2009.07.14 | 1 |
| 7 | 嵌入式vod播放器 | 金唱 | 金唱 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 8 | 音频控制主机 | BJSOUND | RS3000 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 9 | 食品跟踪主机 | BJSOUND | RS3001 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 10 | 主席发言单元 | BJSOUND | RCS865C | 只 | 2009.07.14 | 1 |
| 11 | 代表发言单元 | BJSOUND | RCS865D | 只 | 2009.07.14 | 5 |
| 12 | 会议专用电缆 | BJSOUND |  | 套 | 2009.07.14 | 1 |
| 13 | 时序电源管理器 | PDS | E820 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 14 | 自动跟踪摄像机 | YAAN | YH5902 | 套 | 2009.07.14 | 1 |
| 15 | 控制键盘 | MATAI |  | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 16 | 功率放大器 | PDS | A3002 | 台 | 2009.07.14 | 2 |
| 17 | 扬声器 | HIVI | VX6-C | 只 | 2009.07.14 | 8 |
| 18 | 分频器 | BEHRINGER | CX2310 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 19 | 超低音 | PASSTONE | SB-115 | 只 | 2009.07.14 | 1 |
| 20 | 多媒体投影机 | SONY | VPL-CX161 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 21 | 投影机电动升降器 | LIMEI | MINI215B | 套 | 2009.07.14 | 1 |
| 22 | 120"电动投影幕 | 红叶 | 120" | 幅 | 2009.07.14 | 1 |
| 23 | 液晶电视（含壁架） | 三星 | LA6A550 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 24 | av切换器 | 兆科 | SW-4VAS | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 25 | av分配器 | 兆科 | SD-8VAS | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 26 | vga切换器 | 兆科 | SW-4VAS | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 27 | vga分配器 | 兆科 | SD-8G | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 28 | 监听音箱 | 惠威 | D1080MK2 | 对 | 2009.07.14 | 1 |
| 29 | 数据接口盒 | 定制 | AV/VGA/会议 | 套 | 2009.07.14 | 2 |
| 30 | 视频采集卡 | ospery | 210 | 块 | 2009.07.14 | 1 |
| 31 | 设备机柜 | 创佳 | 1.6m | 套 | 2009.07.14 | 1 |
| 32 | 辅料 |  |  | 项 | 2009.07.14 | 1 |
| 33 | 话筒支架 |  |  | 套 | 2011.11.14 | 2 |
| 34 | 彩色监视器 |  |  | 台 | 2011.11.15 | 1 |
| 35 | 彩监架 |  |  | 套 | 2011.11.16 | 1 |
| 36 | 无线话筒 |  |  | 套 | 2011.11.17 | 1 |
| （二）、中会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有源音箱 | 惠威 | D1080MK2 | 对 | 2009.07.14 | 1 |
| 2 | 多媒体投影机 | sony | VPL-CX161 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 3 | 100"电动投影幕 | 红叶 | 100" | 幅 | 2009.07.14 | 1 |
| 4 | 液晶电视（含壁架） | 三星 | LA46A550 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 5 | av切换器 | 兆科 | SW-4VAS | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 6 | av分配器 | 兆科 | SD-4VAS | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 7 | vga切换器 | 兆科 | SW-4VAS | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 8 | vga分配器 | 兆科 | SD-4G | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 9 | 桌面数据接口 | 定制 | AV/VGA/会议/网络 | 套 | 2009.07.14 | 2 |
| 10 | 设备机柜 | 创维 | 1.0m | 套 | 2009.07.14 | 1 |
| （三）、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DVD影碟机 | 飞利浦 | DVP3266K/93 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 2 | 钟声话筒 | ITC | T-521 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 3 | 功放 | ITC | TI-350 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 4 | 吸顶喇叭 | ITC | T-105F | 只 | 2009.07.14 | 27 |
| 二、排队叫号系统（三层） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队取号机 | 含17显示器、17触屏、主机一台、打印机一台 | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 2 | led汉子窗口显示屏 | 含电源、控制卡 | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 28 |
| 3 | 通讯控制器 |  | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 4 | 终端控制器 |  | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 28 |
| 5 | 液晶电视 |  | 创维 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 6 | 语音控制系统 |  | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 7 | 接线盒 |  | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 28 |
| 8 | 管理软件 |  | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 9 | 控制软件 |  | 菱科 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 三、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色、黑白转换一体机 | 三星 | SCC-C4203AP | 台 | 2009.07.14 | 4 |
| 2 | 彩色半球摄像机 | 三星 | SSC-B5203P | 台 | 2009.07.14 | 11 |
| 3 | 室内球型云台防护罩 | 正通 | 939Q | 台 | 2009.07.14 | 4 |
| 4 | 室内双鉴探测器 |  | 2000PDR | 台 | 2009.07.14 | 4 |
| 5 | 16路硬盘录像机 | 中佳 | 5600SV | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 6 | 分控主机 | 中佳 | ZJ | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 7 | 分控软件 | 中佳 | ZJ | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 8 | 通信协议器 | 中佳 | 232/484 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 9 | 19寸液晶显示器 | 三星 | 940BW | 台 | 2009.07.14 | 2 |
| 10 | 4口交换机 | dlink | DES-1004D | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 11 | 报警联动控制器 | hy-alm-1 | 16 | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 12 | 控制台、机柜 | 自制 | 1.8M | 台 | 2009.07.14 | 1 |
| 四、大厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视（含壁架） | 三星 | LA46A550 | 台 | 2009.07.14 | 2 |
| 2 | 分配放大器 | 兆科 | SD-4G | 台 | 2009.07.14 | 2 |
| 五、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁机箱电源 |  |  | 套 | 2009.07.14 | 4 |
| 2 | 门禁机箱电源 |  |  | 套 | 2018.07.17 | 9 |
| 3 | 读卡器 |  |  | 套 | 2009.07.14 | 4 |
| 4 | 读卡器 |  |  | 套 | 2018.07.17 | 9 |

4、备件要求

本项目范围内，如出现设备短时间无法修复、采购人需要进行应急处置、采购人指定的专项维保等相关情况，由供应商提供满足采购人需求的备用设备进行临时使用（根据设备情况，提供进行备用使用的设备需满足信创要求或能够适配信创设备），使用时限需满足采购人需求。

5、结算原则

本项目固定总价（包含所有更换设备费用、铺设线路费用、更换线路费用、更换易耗品费用、维修费用、材料费用、人工费用、巡检费用、服务费用、车辆费用等全部因本项目所产生的的费用）。

其中：对于小型hub、路由器、集线器等低值易耗网络设备，给予免费换新，不维修。

6、其他要求

特别约定

（1）中标单位设置24小时应急服务电话，遇有故障报修，须在24小时内予以恢复设施正常使用。（重大故障或须换件维修除外）

（2）重大故障24小时内排除，换件维修应在72小时内完成。

（3）维保巡检过程中，中标单位应注意安全文明施工，穿戴统一制式工作服，不得打赤膊、穿拖鞋；不得随地吐痰、吸烟。

（四）UPS不间断电源系统维保巡检

1、维保项目技术方案

# （1）维护服务方案，维修、维护服务要求：

# 1）维修服务：提供维保期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。中标单位接到采购人设备故障通知后应10分钟作出反应，在指导采购人作简单的应急处理的同时， 2小时内到达现场进行故障处理。中标单位为采购人提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。中标单位设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系。现场维修时间要求：保障4小时内恢复设备正常使用。超出规定的现场维修时间设备仍未修复，则提供相同功能的备机供采购人使用，保障业务正常开展并在最短时间内修复设备达到正常工作状态。

# 2）预防性维护服务：UPS预防性维护检查访问评估与性能检查的具体要求：

# ①UPS静态检查：

# UPS环境检查：房间类型，温湿度状况，负载类型；

# 检查并清洁内部

# 检查并紧固输入输出电缆连接（需设备完全下电，上下游输入输出开关断开）

# 检查并紧固内部电路连接

# 对主要部件静态测试

# 用放电电路检查电池

# ②UPS运行检查：

# a.充电器单元

# 外观检查；

# 输入电压U1-2，U2-3，U3-1：总谐波失真（THD），URMS；

# 充电器电压测量：直流电电压，波动测量；

# 校准检查；

# b.逆变器单元

# 外观检查；

# 逆变器电压测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1；

# 输出电压测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1：

# 输出电流测量：I1，I2，I3：

# 校准检查；

# c.静态旁路单元

# 外观检查：电源接线的紧密程度，低压信号线缆接线状态，电路板及其分装的状况，风扇运行情况；

# 电气测试（如果设备经理准许）：将UPS转换至旁路电源，将旁路电源转换至UPS；

# ③电池检查：

# 电池机房内温度检查；

# 电池隔离；

# 电池状况；

# 电池信息：交付使用日期，电池单元电压，电池串联的数量，每一串联的组数量；

# 电池在浮充状态下的电压测量：记录下每个电池单元的浮充电压；

# 电池在放电状态下的电压测量（如果设备经理准许）：放电持续时间，放电过程中的负载电流，放电之前的总直流电压，放电结束阶段的总直流电压，记录直流放电电流；

# ④维保后，运行参数达到出厂调试标准

# 出具详细维护保养报告

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。 |  |  |  |
| 4 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

# 填报要求：

# 1. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

# 2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件12

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料