天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1101）

天津市政府采购中心

2025.10

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津中医药大学第二附属医院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1101

二、项目内容

第一包：天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务，合同履行期限：18个月

三、项目预算

第一包：10800000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年10月31日至2025年11月7日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：

2025年11月10日9:30在天津中医药大学第二附属医院总务科集合。联系人：高老师，联系电话：022-60637716。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年10月31日9:00至2025年11月21日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年11月21日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年11月21日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年11月21日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、李楠

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-2453

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津中医药大学第二附属医院

（二）采购人地址：天津市河北区增产道69号

（三）采购人联系人：郝一霖

（四）采购人联系电话：022-60372615

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津中医药大学第二附属医院

2. 联系地址：天津市河北区增产道69号

3. 联 系 人：赵雯斐

4. 联系方式：022-60372615

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年10月31日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、工具耗材费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起18个月的服务期，签订合同之日起10日内服务人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河北区增产道69号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月付款，按当月考核后的费用支付，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅设备运行维护服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、服务内容 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻管理人员评价 | 投入的管理人员为投标单位正式员工，提供管理人员姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该管理人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：提供项目经理大本以上（含大本）毕业证书扫描件，且年龄满足招标文件要求：1分，其他：0分； （2）项目经理：提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备三年（含三年）以上非住宅项目设备运维相关管理经验的，且年龄满足招标文件要求：1分，其他：0分； （3）设备运行主管：提供设备运行主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该设备运行主管具备三年（含三年）以上非住宅项目相关管理经验的，且性别满足招标文件要求：1分，其他：0分； （4）设备运行主管：具备特种设备（安全管理和）作业人员证（特种设备安全管理A），提供合格的证书扫描件，且性别满足招标文件要求：1分，其他0分； （5）综合维修主管：提供综合维修主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该综合维修主管具备三年（含三年）以上非住宅项目相关管理经验的，且性别满足招标文件要求：1分，其他：0分。 | 5 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）电工：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多2分； （2）电工：提供上述电工（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多2分； （3）电工：第（1）项合格人员中至少2人还同时具备特种作业操作证（高压电工作业），提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得0.5分，最多1分； （4）电焊工：提供特种作业操作证（焊接与热切割作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多1分； （5）电焊工：提供上述电焊工（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多1分； （6）维修工：提供特种作业操作证（高处作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多1分； （7）维修工：提供生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （8）维修工：提供特种作业操作证（制冷与空调作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （9）维修工：提供特种作业操作证（防爆电气作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （10）维修工：提供上述维修工（第（6）-（9）项已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多2.5分； （11）巡检人员：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （12）巡检人员：提供上述巡检人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多0.5分； （13）锅炉房运行人员：提供特种设备（安全管理和）作业人员证（工业锅炉司炉G1）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多2分； （14）锅炉房运行人员：提供上述锅炉房运行人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多2分； （15）锅炉水处理工：提供特种设备（安全管理和）作业人员证（锅炉水处理）扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多1分； （16）锅炉水处理工：提供上述锅炉水处理工（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多1分； （17）变配电室运行人员：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》扫描件和《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多2分； （18）变配电室运行人员：提供上述变配电室运行人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多2分； （19）空调、热交换、供水系统运行人员：提供特种作业操作证（制冷与空调作业）扫描件和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多1分； （20）空调、热交换、供水系统运行人员：提供上述空调、热交换、供水系统运行人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多1分； （21）液氧系统运行人员：提供特种设备（安全管理和）作业人员证（快开门式压力容器操作R1）》扫描件，且性别满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多1分； （22）液氧系统运行人员：提供上述液氧系统运行人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多1分。 | 27 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的设备运行维护方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津中医药大学第二附属医院位于天津市河北区增产道69号，是一所以中医、中西医结合治疗为特色的综合性三级甲等中医医院，A座建筑面积12.8万平方米，Ｂ座建筑面积4.2万平方米，共计17余万平方米。开放床位约1400张。是我市《卫生健康事业发展“十二五”规划》和我市重点建设项目，将以建设特色鲜明、水平一流、环境优美的现代化综合性医院为目标，打造集医疗、预防、教学、科研于一体，立足本市，具有一定辐射能力的区域医疗中心。

本项目为后勤运维与设备维保项目，内容包括暖通空调系统、开水炉系统、机械停车系统、给排水系统（包括热交换、冷泵）、通讯设备系统、油水分离设备系统、弱电系统、气动物流系统、洁净空气系统等附属配套用房及设备设施的运行及维保，液氧系统、变电站供配电系统、锅炉系统的运行工作，24小时报修中心工作，综合维修工作，燃气系统安全管理工作，会议保障服务和应急机动服务（包括洗衣房、病案室、送报纸、送药等）。

本项目属于租赁和商务服务业

二、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 |  |  | 岗位数 |  | 人员要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 项目经理 |  | 1 | 3 | 50周岁或以下，大学本科或以上学历，三年（含三年）以上非住宅项目设备运维相关管理经验，身体健康，常驻此服务项目，不得兼管其他项目，统筹安排各项工作 | 每周6日，每日8小时；24小时备岗，24小时保持通讯畅通 |
|  |  | 设备运行主管 |  | 1 |  | （1）仅限男性，国家法定退休年龄内； （2）五官端正，身体健康，无传染病，无不良嗜好，吃苦耐劳，勤奋敬业； （3）具有三年（含三年）以上非住宅项目相关管理经验。 （4）★设备运行主管持特种设备（安全管理和）作业人员证（特种设备安全管理A）上岗 |  |
|  |  | 综合维修主管 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 工程运行服务 | 24小时维修报修中心（7717专线） |  | 3 | 3 | （1）男女不限，45 周岁或以下； （2）五官端正，身体健康，无传染病，无不良嗜好，吃苦耐劳，勤奋敬业； （3）大专及以上学历； （4）熟练操作电脑办公软件。 | 24小时运行（内部人员安排调剂，不得违反劳动合同法关于加班时长的规定） |
|  |  | 综合维修 | 电工 | 9 | 20 | （1）仅限男性，国家法定退休年龄内； （2）五官端正，身体健康，无传染病，无不良嗜好，吃苦耐劳，勤奋敬业； （3）★电工均持特种作业操作证（低压电工作业）上岗，其中至少2名还同时持特种作业操作证（高压电工作业）上岗； （4）★电焊工均持特种作业操作证（焊接与热切割作业）上岗； （5）★维修工中至少2名持特种作业操作证（高处作业）上岗；至少1名持生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业）上岗；至少1名持特种作业操作证（制冷与空调作业）上岗；至少1人持特种作业操作证（防爆电气作业）上岗。 （6）★巡检人员中至少1人持特种作业操作证（低压电工作业）上岗，两年（含两年）以上相关工作经验。 |  |
|  |  |  | 电焊工 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 维修工 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检 | 2 |  |  |  |
|  |  | 锅炉房运行人员 |  | 8 | 47 | - 仅限男性，国家法定退休年龄内； （2）五官端正，身体健康无传染病，无不良嗜好，吃苦耐劳，勤奋敬业； （3）★锅炉房运行人员持特种设备（安全管理和）作业人员证（工业锅炉司炉G1）上岗，至少2名锅炉水处理工持特种设备（安全管理和）作业人员证（锅炉水处理）上岗，此2名锅炉水处理工可以为锅炉房人员，也可以为综合维修人员；变配电室人员均持特种作业操作证（高压电工作业）和特种作业操作证（低压电工作业）上岗；空调、热交换、供水系统人员均持特种作业操作证（制冷与空调作业）上岗，至少4人还同时持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗；液氧系统运行人员均持特种设备（安全管理和）作业人员证（快开门式压力容器操作R1）上岗；气动物流系统人员至少具有2年相关岗位工作经验；洗衣房人员至少2年相关岗位工作经验。 （4）行政内勤与材料库管人员45 周岁或以下，大专及以上学历，熟练操作电脑办公软件，有三年（或以上）非住宅项目服务经验。 |  |
|  |  | 变配电室运行 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 空调、热交换、供水系统运行 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 液氧（包括空压、负压）系统运行 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 气动物流系统 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 弱电系统 |  | 3 |  |  | 每周6日，每日8小时 |
|  |  | 洗衣房 | 组长 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 组员 | 5 |  |  |  |
|  |  | 行政内勤与材料库管 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议保障和应急机动服务 | 会议保障 |  | 1 | 7 | - 责任心强，身体健康，无传染病； - 会议保障能够熟练操作会议室视频、音频等设备。 | 会议保障、 送药每周6日，每日8小时 |
|  |  | 送药 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 送报纸 |  | 1 |  |  | 送报纸、病案室每周5日，每日8小时 |
|  |  | 病案室 |  | 2 |  |  |  |
| 岗位合计 |  |  |  | 80 |  |  |  |

注：

以上人员均不接受退休人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

三、运行维护主要设备清单

| 序号 | 设备设施名称 | 单位 | 数量 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蒸汽锅炉 | 台 | 2 | 锅炉房 |
|  | 热水锅炉 | 台 | 2 | 锅炉房 |
|  | 循环水泵 | 台 | 4 | 锅炉房 |
|  | 补水泵 | 台 | 2 | 锅炉房 |
|  | 给水泵 | 台 | 3 | 锅炉房 |
|  | 软化器 | 套 | 1 | 锅炉房 |
|  | 低温液体储罐 | 台 | 4 | 液氧站 |
|  | 分气缸 | 台 | 1 | 液氧站 |
|  | 储气罐 | 台 | 2 | 正压机房 |
|  | 空压机 | 台 | 2 | 正压机房 |
|  | 干燥机 | 台 | 2 | 正压机房 |
|  | 热循环水泵 | 台 | 3 | 热交换机房 |
|  | 板式换热器 | 台 | 3 | 热交换机房和空调机房 |
|  | 分水器 | 台 | 1 | 热交换机房 |
|  | 集水器 | 台 | 1 | 热交换机房 |
|  | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 柴油发电机房 |
|  | 制冷机组 | 台 | 4 | 制冷机房 |
|  | 冷冻水泵 | 台 | 5 | 制冷机房 |
|  | 冷却水泵 | 台 | 6 | 制冷机房 |
|  | 集水器 | 台 | 1 | 制冷机房 |
|  | 分水器 | 台 | 1 | 制冷机房 |
|  | 水箱 | 台 | 4 | 中水泵房 |
|  | 中区水泵 | 台 | 6 | 中水泵房 |
|  | 高区水泵 | 台 | 6 | 中水泵房 |
|  | 干式变压器 | 台 | 6 | A座和B座变电室 |
|  | 35kv高压开关柜 | 台 | 22 | A座和B座变电室 |
|  | 真空罐 | 台 | 4 | 真空机房 |
|  | 排污罐 | 台 | 2 | 真空机房 |
|  | 泵 | 台 | 5 | 真空机房 |
|  | 立体停车库 | 台 | 41＋3 | A座负二B座负一 |
|  | 燃气调压站 | 座 | 1 | 院区东南角 |
|  | 水箱 | 台 | 4 | 二供泵房 |
|  | 中区水泵 | 台 | 6 | 二供泵房 |
|  | 高区水泵 | 台 | 6 | 二供泵房 |
|  | 气动物流系统 | 站点 | 38＋11 | A座设备层机房及A座和B座各个站点 |
|  | 油水分离设备 | 台 | 2 | A、B座负二 |
|  | 程控机房 | 座 | 2 | A座负一B座主楼3层 |
|  | 医院大字 | 处 | 9 | A座楼顶“天津中医药大学第二附属医院”，“门诊”、“ 急诊”、“ 儿急”、“ 住院部” 、“A座” B座楼顶 “天津市中医康复中心”、 “天津中医药大学第二附属医院”、“B 座”等 |

四、各岗位职责

| 序号 | 岗位名称 |  | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 项目经理 | 全面负责统筹后勤维修运营保养服务项目工作，保障项目运转符合上级管理要求标准。 |
|  |  | 设备运行主管 | 协助经理工作安排及应急事件的处置，负责设备运行、巡检、弱电等工作人员的管理、工作计划、任务分配与工作考评；负责项目设备的日常巡检、保养、检测计划，确保设施运行正常。 |
|  |  | 综合维修主管 | 协助项目经理工作。负责项目设备设施的维修工作及设备技术指导工作，及时与调度平台进行紧密工作对接，跟进维修进度，分析全院设备设施健康状态，制定维修保养方案，降低设备故障率，提高全院维修服务质量， |
| 2 | 工程运行服务 | 24小时维修报修中心（7717专线） | 负责报修整体工作，统筹全院后勤报修情况（包括但不限于中标方负责的工作范围），与医院管理科室做好对接等工作。负责对信息化系统进行维护，确保报修中心工作运行平稳。负责24小时维修服务中心平台建设，及时接单、合理派单、报修台账管理，维修点位统计、维修统计信息，实现网络化PC/电话化/跟踪每单进度结果，对维修结果进行评价分析，提供全院维修每日、周、月执行报表、未执行情况、满意度等统计信息；分析全院设备设施健康状态，为医院制定针对性的维修保养方案。 |
|  |  | 综合维修 | 负责院区建筑物及院落的室内外维护修缮工作，包括但不限于门窗玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）维护、桌椅抽屉、家电办公设备维修更换工作等。负责暖通空调系统、变电站供配电系统、机械停车、给排水系统、洁净空气系统、通讯设备、弱电系统、油水分离设备、开水炉等设备设施的维修、保养、检测、定检等工作。负责全院配电线路、电气设备设施等电的末端维修、巡检、隐患处理等工作。负责给排水系统的末端维修，各类管道、阀门无严重跑、冒、滴、漏现象及事故隐患，保证给排水系统通畅。负责全院区空调系统(含空调水、地采暖、空调风、冷却水)、室外空调管网、排风系统(含卫生间排风)的管路、新风系统、阀门管件、空调末端设备、室外管井、风口阀件等末端维修。负责对接报修中心，及时接单、处理并进行进度上报。配置足够持有相关专业特种作业操作证的电工、电焊工、维修工等。 |
|  |  | 巡检 | 负责巡检包括但不限于强电井、弱电井、空调机房、排风机房、新风机房、强排泵、半地库、楼宇内各种管道、开水炉、院内管井、机械停车系统、燃气管道、燃气调压站等。负责设置巡检打卡点位，制定巡检路线、巡检计划。负责每日对各种设施、设备的巡视、检查安全隐患，做好抄表、签到记录。负责发现问题隐患及时处理，重大隐患及时上报。负责定期开展专业技术、安全运行、消防及服务意识等的培训。负责加强汛期、极寒天气等特殊时期的巡检。负责对燃气系统管道、安全装置及仪器仪表等按规定进行检查和配合更换。负责日常巡视检查，检查燃气管线、设备、阀门、计量仪表、点火装置、燃烧器、安全装置、调压装置应完好。负责制定事故应急预案，并组织培训演练。中标方负责对工作人员进行培训后上岗。 |
|  |  | 锅炉房运行 | 负责锅炉房24小时正常运行和水质检测工作，专人24小时值班，严格执行交接班规范。所有工作人员经专业培训后上岗。 负责按规范要求调节锅炉使用，保障锅炉供暖设备，燃气设备完好，运行正常。 负责统计日常用气情况，及时建议购气。负责对炉体及辅助设备定期检查，及时处理隐患问题并上报。负责制定应急预案并定期开展演练。负责按照行业规范要求进行相应检验及实验。 |
|  |  | 变配电室运行 | 负责A、B座变配电室24小时正常运行工作，专人24小时值班，严格执行交接班规范。负责对电力设施进行巡视、检查、维护和保养。负责做好高压、低压设备运行记录。按照规定时间抄表、报表。负责规范制定设备安全运行操作规程、管理方案和应急预案并熟练掌握执行。负责倒闸操作，必须执行操作票制度和监护制度。负责定期检查检测安全用具。负责应急发电机的日常巡检、启动和管理。负责对接电力部门的工作检查并落实相关工作。负责确保备用应急发电机可随时启用，按要求做好备用发电机日常维护保养工作。负责按要求配足配齐绝缘用具，定期检验35KV高压工具、绝缘脚垫，并提供检测报告。 |
|  |  | 空调、热交换、供水系统运行 | 负责A、B座空调、热交换、供水系统24小时正常运行工作，专人24小时值班，严格执行交接班规范。负责对制冷、热交换、冷却塔、二次供水、中水等机房设施进行巡视、检查，准确抄录数据。负责供冷供热和控制温度（压力），做好节能降耗保证系统有效调节使用及运转。负责对二次供水蓄水池按规定定期清洗消毒工作，出具符合水务等相关政府部门标准要求的《天津市二次供水设施清洗消毒证明》。 |
|  |  | 液氧（包括空压、负压）系统运行 | 负责液氧（包括空压、负压）系统24小时正常运行工作，专人24小时值班，严格执行交接班规范。负责定时巡视氧站系统，检查、调节液氧系统及附属设施安全阀、压力表、汇流排等的使用；负责巡视空压、负压系统，检查、调节系统及附属设施安全阀、压力表等的使用。负责监视设备的正常运行，按时巡视抄表。负责对液氧（包括空压、负压）系统设施要进行定期的检查清洁。负责液氧（包括空压、负压）系统的储罐、压力表、安全阀应定期检查。负责对接供氧单位供氧工作。负责制定应急预案并定期开展演练。 |
|  |  | 气动物流系统 | 负责气动物流系统每天24小时正常运行，专人24小时值班，严格执行交接班规范。负责日常巡视、日常保养和故障修复工作。负责严格按照《系统设备维护说明书》及规范要求，做好维护工作。负责制定应急预案并定期开展演练。负责培训临床科室设备设施使用。 |
|  |  | 弱电系统 | 负责弱电正常运行、日常维护、应急维修、维护保养、检查管理等工作，并填写值班记录，涉及程控机房、综合布线、监控、门禁、防盗报警、会议室系统等弱电系统。负责制定弱电系统设备的年、季、月度巡检计划，日常维护保养计划、预防性维修计划并实施。 |
|  |  | 洗衣房 | 负责医院洗衣房的整体运行工作，保障医院A座、B座棉织品用品运送到达指定地点，配合管理科室做好洗衣房管理工作，接收监管管理。负责保证洗衣房每日干净、污染棉织品分发、收集并分类统计准确。负责与棉织品洗涤公司定期进行对接，完成每月洗涤量的统计、核对无误，与各科室进行确认。负责每月棉织品完整度的统计，做好报废工作。负责定期向管理科室进行工作汇报洗衣房运行情况。 |
|  |  | 行政内勤与材料库管 | 负责日常档案文件分类、存档工作，项目固定资产、办公用品盘点、出库入库手续，日常能源汇总、考勤统计、人事档案管理工作。负责材料的保管、登记、出库等工作。包括全院日常维修五金件、微波炉等配件设施的台账整理、完成采购货物清点保管、出入库相关票据整理登记、出库等工作，协调维修人员申领材料需求等工作。 |
| 3 | 会议保障和应急机动服务 | 会议保障 | 负责会议室整体运行，保障会议系统、设备、设施等正常使用，满足各种会议安排。负责检查设备健康情况,核对各种零散辅助用具。负责定期简单维护设备，联系对接会议室相关维修人员。负责随时解答各种会议室预定咨询。负责保管好维修工具和设备，以及各种附件，做到工具齐全，设备完好，账物相符。 |
|  |  | 病案室 | 负责科室档案的建立、保管及窗口服务及主管科室要求的其他工作。 |
|  |  | 送报纸 | 负责医院报纸、书信等接送工作。负责向上级部门进行文件传递等工作。 |
|  |  | 送药 | 负责完成主管科室安排的送药及其他工作。负责转运无丢失、无污染，要有完整详细记录。负责药品与送药报表核对，并与护理部对接报表。 |

五、具体要求

（一）整体服务要求：

1、中标方应严格遵守《安全生产法》《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等国家、地方、行业法律法规及医院等最新各项规章制度，严格执行天津市和医院疫情及其他传染性疾病防控有关规定，保障相关人员院方运维需求。

2、本项目需要中标方提供7*24小时全年无节假日服务，服务人员必须满足法定退休年龄内，身体状况良好，无传染性疾病。接到报修后10分钟内到达维修现场，一般故障2小时内完成，如遇驻院服务人员解决不了的问题，由中标方联系相关技术人员2小时内到达维修现场，复杂故障3日内完成。中标方应为本项目承包区域内各项服务工作配备足够人员，所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，明确劳动关系，签订用工合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费及缴纳社会保险。技术人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。中标方必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由中标方承担完全责任。

3、按时提交周总结、月总结、年度总结汇报，按院方要求设置巡检打卡点位，做好巡检、维修、培训、应急演练及节能减排等记录，并进行归档。建立设备台账，完善安全生产、巡检、设备维护保养等制度和事故紧急应急机制，防止安全事故发生，收集和整理安全生产档案，按照上级部门的要求及时进行整改，与主管部门签订安全生产责任书明确履行责任。同时与各设备或任务主管部门对接设备设施及工作情况，按主管部门要求完成工作，主管部门负责对中标方相应工作进行考核，总务科履行监督责任。以上内容每月均需向院方提供电子、纸质版记录，作为院方对中标方每月服务考核的依据。

4、完成医院交给的其他任务。如遇特殊情况，根据医院要求，需随时增加巡检维保及其他工作人员，保障医院系统正常运行。

5、中标方对驻场人员配备统一工作服及胸卡，负责对己方人员进行安全、技术、保密教育，严格按照院方管理规定进行业务操作，并向院方提供驻场人员信息情况，同时中标方应加强对人员的关心关爱，出现中标方经济及人员伤亡等任何纠纷均与院方无关。中标方应严格落实《中华人民共和国保密法》及医院安全保密相关规定，并就院方提供的涉密资料及信息等对与本项目无关的人员进行保密，由此给院方造成的损失由中标方承担。

6、若中标方原因造成设备设施损坏，中标方应在院方要求的时间范围内维修好，逾期未维修完好的，院方有权请求第三方维修，中标单位应无条件认可费用金额，所需费用由中标方承担或从合同款离里扣除，如无法维修完好的，中标方应照价赔偿，造成院方损失的，中标方应继续承担赔偿责任。中标方应注意安全操作，如因此造成中标方、院方、第三方人员或财产损失的，中标方应承担赔偿责任，院方不承担责任。未按医院巡检维保要求规定进行设备巡检保养维护的，致使相应设备损坏，中标方应在48小时内免费维修、更换损坏设备，保障医院系统安全、稳定运行。维护过程中如发生设备故障无法修复的情况，中标方需提供临时备机以保证设备系统的正常运行，保障医院业务不中断，同时，中标方需及时对损坏设备进行维修或更换。

7、涉及整体更换的设备，如可维修继续使用的，中标方应立即开展维修。因设备维修不及时导致设备整体更换的或者影响设备正常使用及安全生产的，中标方需承担设备更换全部费用，医院按相关制度对中标方进行考核。如经确认后涉及大型设备确需更换或委外维修的中标方需提供报价单供院方对比，院方可自行通过三家报价比对采购维修。

8、严禁中标方在院方提供服务的从业人员在其他单位兼职或临时派驻到其他单位进行工作，如因疫情及其他传染性疾病防控不当所产生的不利影响，中标方负责消除影响，由此给院方造成的损失由中标方承担。医院进行月度检查考核，将考核指标与后勤保障服务费进行挂钩，作为支付依据，如被发现不符合相关要求的，医院将按照相应考评标准进行处罚。上级以及相关部门检查发现问题的同样计入考评，且产生的罚款和行政处罚全部由中标方承担。中标方合作单位必须具备相关专业资质和维保服务经验，由中标方合作单位与中标方产生的任何问题，与院方无关，不得影响院方相关工作正常开展，如由此对院方产生影响院方将追究中标方责任。

9、中标方应对接设备使用部门进行维修确认及验收，维修服务中使用和更换的耗材，其质量、规格符合国家有关产品安全规定和标准，为全新正品（内附产品合格证），不得以次充好，不得使用假冒伪劣产品。如发现存在不符合要求或出现质量问题的，经核实后免费予以退换并完成维修。并做好配件库房出入库管理工作，随时接受院方监督核查。

10、中标方按照劳动保护规定为从业人员缴纳相应保险，从业人员因疾病或突发事件导致伤亡的由中标方处理解决，所有费用中标方承担，院方不承担任何责任。中标方应承担派往院方所有员工因服务瑕疵、道德风险给院方造成的各种经济损失，民事赔偿及相应法律责任。中标方派往院方的员工均应无违法犯罪记录，如存在违法犯罪记录，由中标方负责辞退。中标单位在进场前向院方提供工作人员花名册，出现人员变更之前应通知总务基建科或其他相关科室，院方有权审核人员资格并决定人员变更。

11、院方可自行采购设备配件，因维修要求需由中标方采购的，中标方争得院方同意后方可采购并维修，配件费用按照费用分割要求进行承担，院方不负担维修工费。特殊情况中标方可与院方协商，允许根据实际情况按规定进行调整。

12、中标方应具备成熟可实用的后勤运维管理软件，至少有3年及以上实际运用项目案例，为采购人提供专业化的信息化系统软件，医院可通过软件及时联系院内维修部门（电话60637717）。能够提供24小时维修服务中心平台建设，具有设备台账、能源管理、巡检巡查、智能派单等应用功能，统筹全院报修工作，对维修进度进行实时跟踪，对维修结果进行评价分析，提升报修效率和质量，实现统一化、系统化。同时，为医院提供全院维修每日、周、月执行报表，未执行情况，满意度等统计信息；分析全院设备设施健康状态，为医院制定针对性的维修保养方案，降低设备故障率，提高全院维修服务质量提供依据。该系统所有数据均能定期导出上报管理科室。数据档案在管理科室进行备份。

13、中标方按照院方要求张贴和制作运行需要的现场标识标牌，费用由中标方承担。

14、具有至少有3年及以上35KV变电站运行和管理经验。

15、中标方达不到院方要求及中标方各项服务承诺，院方有权要求其整改，直至扣款或终止合同。6次考核不合格医院有权终止合同。

16、对于涉及到医院安全生产的维修，中标单位若没能在规定的时间内完成设施设备的维修工作，或者院方认为中标单位的报价不合理时，院方有权请第三方维修，中标单位应无条件认可费用金额，所需费用由中标方承担或从合同款里扣除，造成院方损失的，中标方应继续承担赔偿责任。

17、中标方需要委托第三方开展工作时，需要提前告知医院并经院方同意选择该第三方单位后才能实施。

18、因中标方服务不到位或未及时处理现场问题，导致出现舆情或者造成其他不良影响的情况，中标单位承担消除不良影响的责任和医院的损失，医院有权追偿。

19、中标单位负责对接负责范围内的投诉人并解决投诉问题，妥善处理纠纷。

（二）人员岗位职责

2.1项目经理

1、定期向院方汇报管理工作,按工作计划认真完成各项任务,实现各项目标，确保设备、设施的安全运行。

2、制定和完善项目相关规章制度,制定全体员工的职责,并监督贯彻执行，保证运维管理工作的正常进行。

3、主持每周一次主管以上人员参加的工作例会,听取工作汇报、布置工作任务、解决实际问题、完善管理方法、促进工作进展，并及时向医院相关负责人进行汇报并提出合理性建议。

4、严格遵守医院的规章制度、规则和纪律，在岗在职期间注重好得体的仪容仪表及言谈举止，维护公共设施正常运行及使用。

5、随时掌握本项目实际的工作情况,检查服务质量、及时发现问题、积极处理问题，并按照医院相关管理要求及时向院方进行汇报，并提供解决方案。

6、与院方相关管理部门、科室保持友好的服务与被服务关系。

7、以身作则、关心员工、提高自身素质和修养,最大限度发挥和调动全体员工的工作热情和责任感。

8、完成领导及院方的交代的其他工作安排。

2.2主管

运行主管：

1、配合项目经理工作。负责项目设备的检测、保养、巡检（含夜间）等运行维护整体工作及设备技术指导等工作，制定特种设备、安全运行、消防等技术培训和演练方案并定期组织运行人员进行培训和演练，确保项目运行工作的安全稳定。

2、负责设备运行组、巡检组、弱电组等全部工作人员的管理、工作计划、任务分配与工作考评；严格做好项目设备的日常巡检、保养、检测计划，确保设施运行正常。

3、监督并落实好各项设施、设备的检测、保养及定检计划，并作好日常的清洁、检测、保养、及巡视检查，确保设备设施运行正常，并作好记录。

4、监督并负责汇总每日各种设备运维中的问题并及时上报，做好详细记录并及时主动处理。

5、熟悉项目内设施设备和巡检点位的位置和数量，并按国家规范及行业要求进行运维操作。管理好公司发放的维修工具，保障每日工作正常有序。

6、督促员工严格执行各项操作规程，严禁违规操作设备，制止一切不安全因素。协助员工解决工作中遇到的疑难问题。正确指导本组员工完成当日工作。

7、每日做好员工班前、班后的组织工作。每周对负责班组的工作进行不定时定点的抽查，确保工作安全及工作质量。每月末负责收集、整理当月运维记录。

8、针对员工的技术状态及思想状况，编制培训计划，经常对员工进行专业技术及服务意识等的培训。

9、严禁在机房内吸烟或进行其他危及设备安全的活动。

10、严格管理在岗期间员工工作纪律，按时上下班，佩带工作卡，按要求穿着工装，仪表端庄，精神饱满，服务态度端正，不得做与工作无关的事。

11、严格履行运行人员职责及各项规章制度，编制落实设备运行计划、规范巡视检查及节能降耗举措，做好记录，确保设施安全、节能运行。

12、根据设备运行情况，提供切实可行的维护保养建议，合理安排设备运行，做好相关记录。

13、服从领导，完成上级交办的其他各项任务。

综合维修主管：

1、负责项目设备设施的维修工作及设备技术指导工作，及时与调度平台进行紧密工作对接，跟进维修进度，分析全院设备设施健康状态，制定针对性的维修保养方案，降低设备故障率，提高全院维修服务质量，确保项目设备设施维保工作的顺利完成；

2、负责综合运维维修组全部工作人员的管理、工作计划、任务分配与工作考评；严格做好项目设备的日常维修、保养、检测计划，确保设施运行正常，并做好记录；

3、严格履行综合维修人员职责及各项规章制度，严格规范按照设备设施操作规程进行维修、保养工作，延长使用寿命，确保设施运行正常。

4、监督并负责与运维组的对接，汇总各种设备维修过程中的问题并及时上报，做好详细记录并及时主动处理。

5、熟悉项目内设施设备位置和数量，并按国家规范及行业要求进行维修操作。管理好公司发放的维修工具，保障每日工作正常有序。

6、督促员工严格执行各项操作规程，严禁违规操作设备，制止一切不安全因素。协助员工解决工作中遇到的疑难问题。正确指导本组员工完成当日工作。

7、每日做好员工班前、班后的组织工作。每周对负责班组的工作进行不定时定点的抽查，确保工作安全及工作质量。每月末负责收集、整理当月运维记录。

8、针对员工的技术状态及思想状况，编制培训计划，经常对员工进行专业技术及服务意识等的培训。

9、严禁在机房内吸烟或进行其他危及设备安全的活动。

10、严格管理在岗期间员工工作纪律，按时上下班，佩带工作卡，按要求穿着工装，仪表端庄，精神饱满，服务态度端正，不得做与工作无关的事。

11、严格履行维修人员职责及各项规章制度，编制落实设备预防性维修计划、规范巡视检查及节能降耗举措，做好记录，确保设施安全、节能运行。

12、根据设备运行情况，提供切实可行的维护保养建议，合理安排设备运行，做好相关记录。

13、服从领导，完成上级交办的其他各项任务。

2.3报修中心：

1、负责报修中心整体工作，统筹全院报修情况，与医院管理科室做好对接等工作。负责对信息化系统进行维护，确保报修中心工作运行平稳。

2、记录接听记录及派单情况，负责接听报修电话并再信息化系统同步，上报维修需求和任务，管理平台根据报修任务的不同，合理分派给不同的维修人员进行维修工作，管理平台可以按照时间段、报修类别、报修关键字、报修人信息、维修人信息、报修事件状态等字段查询报修记录，和具体的工单维修进度，对工单数据进行统计查找等操作，工作量可按人，按科室，按类别，按维修耗材几个维度做好统计等。

3、严格遵守医院环境的规则和纪律，在岗在职期间注重好得体的仪容仪表及言谈举止，维护公共设施正常运行及使用。

4、维修材料出库入库手续并与库管做好配合。

5、24小时接受各科室对服务的需求信息，全天候负责院内报修（电话60637717），同步实现系统报修记录和维修进度，采取“一站式报修”模式，统筹协调全院报修任务，接单、派单、维修点位统计、维修统计信息，实现网络化PC/电话化/跟踪每单进度结果，及时分配下发任务，在规定时间内完成工作。

6、完成领导交办的其他工作。

2.4综合维修

1、负责房屋及设备设施巡视、维修保养服务工作。

2、遵守公司各项规章制度，按操作规程和服务标准完成维修服务任务。

3、巡视检查辖区内房屋及其设备设施，重点部位要加强巡视，做好记录，发现问题及时修复或上报。

4、接到报修后要按报修程序规定到达现场，按时、按质、安全地完成任务；上门服务要执行“入室服务行为规范”。

5、做好辖区内房屋及其设备的保养，发现需要维修的部件一并处理，做好保养纪录。

6、做到安全生产，防止各种人身伤害事故的发生。

7、完成领导交办的其他事宜。

2.5巡检

1、严格履行巡检职责及各项规章制度，做好巡检本职工作，熟悉院内所有打卡巡检点位和数量。

2、按时上下班，佩带工作卡，按要求穿着工装，仪表端庄，精神饱满，文明礼貌服务，做到巡查时率100%。

3、负责每日做好项目服务范围内各种设施、设备的巡视、检查工作。巡检过程中认真做好抄表、签到记录。发现问题及时上报，做好详细记录并及时处理。

4、按时完成上级下达的各项任务，严格执行各项操作规程。及时解决工作中遇到的疑难问题。

5、每日严格按照巡检计划进行巡检，做好总结工作，确保工作安全及工作质量。每月末向组长提供当月巡检记录。

6、严格按照设备操作流程进行操作，严禁违规操作设备，制止一切不安全因素。

7、严禁在机房内吸烟或进行其他危及设备安全的活动。

8、院内点位每4小时巡视一遍，汛期等特殊时期加强巡视频次。

9、服从领导，完成上级交办的其它事宜。

2.6锅炉房运行

1、负责供热设备运行与配合维修保养工作。

2、遵守公司的各项规章制度，按操作规程办事，熟悉掌握辖区内供热系统各设备的性能及状态，做好设备的安全检查、保养、维修、故障排除及抢修工作，保证设备的安全正常运行。

3、要按时巡视供热系统各设备的运行状况并做好记录；重点部位要加强巡视，发现问题及时修复或上报；接到报修后要按时限到达现场处理，保证正常运行。

4、定期上门检查和按规定测温，温度不达标的要及时处理，属设备问题一时难以解决的要向用户讲清，并做好记录，上门服务要执行“入室服务行为规范”。

5、对停用设备进行安全检查，按计划做好设备的维修保养工作；维修中要遵守安全操作规程，注意个人的安全防护。

6、接待用户来电、来访，及时处理或上报反映的问题。

7、禁止无关人员进入锅炉房，做好防尘和环境卫生工作。

8、完成领导交办的其他事宜。

2.7变配电室运行

1、供电系统保证每周 7 天，每天 24 小时电力供应，专人值班。按照规定时间抄表、报表。根据设备系统的要求，定期检查。

2、在值班时间内，负有对本室设备监视、操作和事故处理。

3、熟知各项规程，掌握变（配）电室设备性能、仪表指示作用及其运行方式，正确操作。

4、按规定巡视设备，准确抄录仪表数据，认真填写值班记录。

5、掌握紧急事故状况下应采取的应急措施。

6、如遇负荷显著变化或遇风、雷、雨、雪等天气时，要增加巡视次数，密切注视设备的运行情况。

7、按时做好交接班工作，接班人未到时不得离岗，交班时要将未尽事宜交待清楚。

8、禁止无关人员进入配电室,如需进入须经工程部负责人批准并做好登记；

9、搞好配电室设备和环境卫生。

10、完成领导交办的其他任务。

11.有应急处理机电故障和临时停送电工作方案、应急措施，确保医院无故障停电，确保全年无管理责任事故发生。对限电、停电 由明确的审批权限并按规定时间通知到位。

12.制定应急预案并定期开展演练，确保有紧 急事件发生时的人员生命及财产安全。

13.定期向医院管理科室上报机电设备的运行状况和参数。对各种报修及时维修，确保工作正常。

14.备用应急发电机可随时启用。由专人管理和操作，除值班人员外，未经许可禁止其它人员进入机房，施工、检修人员进入应一律要求 作好登记工作,离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。发电机房应保持整洁、通风及照明状况良好，在发电机房内配备应急照明灯，禁止堆放杂物和易燃、易爆物品。每半个月进行1次运行测试，并做好测试记录，做好发电机组启动电瓶的日常维护和保养。

15.负责按要求配足配齐绝缘用具，检验35KV高压工具、绝缘脚垫并提供检测报告，确保在合同年度内变电站内的高压生产工具、绝缘脚垫按时检验，费用由中标方承担。

2.8空调、热交换、供水系统运行

1、负责空调、热交换、供水设备运行与维修。

2、遵守公司的各项规章制度，按操作规程办事，熟知辖区内空调、热交换、供水设备系统各设备的性能及状态；

3、按时开启和关闭空调，根据天气变化进行调节，使区域的温度和相对湿度符合规定。

4、巡视设备运行状态，在开、停时须及时转换运行状态牌，维修时须停机并挂提示牌。

5、做好设备的防尘、清洁，搞好环境卫生。

6、做好设备的运行、保养和故障排除记录。

7、做好安全工作，防止人身事故的发生。

8、完成领导交办的其他事宜。

2.9液氧（包括空压、负压）系统运行

1、负责液氧（包括空压、负压）系统设备的运行、监控和保养工作。

2、遵守公司的各项规章制度，按操作规程办事，熟练掌握辖区内液氧（包括空压、负压）系统设备的性能及状态。

3、负责辖区内液氧系统、空（负）压系统设备的运行和保养，认真填写设备运行记录，发生故障时及时请维修人员处理。

4、当用气量增加，负荷显著变化时，要增加巡视次数，密切注视设备运行状况，发现异常及时上报。

5、严格执行安全操作规程，禁止无关人员进入液氧站及空（负）压机房。

6、保持站内设备的清洁和环境卫生。

7、完成领导交办的其他事宜。

2.10弱电系统

1、熟悉所有弱电系统设备的技术状况，能熟练掌握维修技能。

2、严格按照各项操作规程及规章制度完成弱电系统设备的日常维修和保养工作，并认真填写维修记录。

3、制定弱电系统设备的年、季、月度巡检计划。日常维护保养计划、预防性维修计划并实施。

4、熟悉院内各种办公软件操作系统和维护。

5、负责组织安排完成弱电系统派工单的维修任务，并做好记录。

6、和其它班组或部门协调合作。

7、完成领导交办的其它事宜。

2.11洗衣房

负责医院洗衣房的整体运行工作，保障医院A座、B座棉织品用品运送到达指定地点

配合管理科室做好洗衣房管理工作，接收监管管理。

负责保证洗衣房每日干净、污染棉织品分发、收集并分类统计准确。

负责与棉织品洗涤公司定期进行对接，完成每月洗涤量的统计、核对无误，与各科室进行确认。

负责每月棉织品完整度的统计，做好报废工作。

负责定期向管理科室进行工作汇报洗衣房运行情况。

7、承担棉织品用品运送、收集过程中丢失的赔偿。

8、服从管理，责任心强，互相协作，完成领导交给的其他任务。

2.12行政内勤与库管

1、负责医院与公司往来文件起草、打印、收发及档案文件分类、存档工作。

2、负责项目固定资产、办公用品盘点、出库入库手续并与库管做好配合。

3、负责项目日常能源汇总、考勤统计、人事档案管理工作。

4、负责项目办公区域日常清洁的维护。

5、负责项目办公室外来人员来访的接待工作。

6、材料的保管、登记、出库等工作。包括全院日常维修五金件、微波炉等配件设施的台账整理、完成采购货物清点保管、出入库相关票据整理登记、出库等工作，协调维修人员申领材料需求等工作。

7、负责员工招聘，员工入、离职手续办理，员工档案资料完善保管等工作。

8、负责项目员工班次设置，考勤管理，薪资核算工作。

9、 完成领导交办的其他工作。

2.13会议保障

1、认真遵守医院的劳动纪律及各项规章制度，在接到院方会议通知后，提前布置会场，并调试好各项设备，保证会议正常使用。

2、必须严格执行上级主管下达的开、停机的指示，会议开始后，尽量避免打扰会议。会议终了及时恢复会场。

3、必须严格守岗，上班时间内严禁会客，不做与工作无关的事。

4、在岗期间必须把手机调整在震动状态，不得在会场接听电话。

5、严格遵守保密制度。

6、必须经常检查设备运行情况，并填写运行记录，发现异常及时汇报，并做好紧急处理。

7、每周对音响设备进行清洁保养一次，做到机房、设备、场地三干净，并做好记录。

8、严格操作规程，杜绝操作不规范及维护不及时而造成影响服务质量。

9、保管好维修工具和设备，以及各种附件，做到工具齐全，设备完好，账物相符。

10、完成领导交办的其他工作。

2.14病案室

1、科室档案的建立、保管及窗口服务及主管科室要求的其他工作。

2、服务程序要高效、合理，运送工作要准确、及时，差错率0%，满意率达到99%。

3、完成领导交办的其他工作。

2.15送报纸

按时接送报纸、接送大学文件、卫健委文件等。

做好接送记录。

2、完成领导交办的其他工作。

2.16送药

1、主管科室安排的送药及其他工作。

2、服务程序要高效、合理，运送工作要准确、及时，差错率0%，满意率达到99%。

3、转运无丢失、无污染，要有完整详细记录。

4、完成领导交办的其他工作。

（三）设备设施综合维修服务

3.1 整体要求

1、各岗位所需的专业技术人员须持证上岗，严格遵守院内各项规章制度及行业规范标准，严格执行操作规程。

2、确保院内房屋完好和设备设施正常使用，发生日常损坏按要求进行维修，末端维修要求维修人员随叫（报）随到，及时完成各项末端维修任务，合格率为100%。重大紧急维修5分钟之内到场，一般维修要在10分钟之内到达现场，一般维修要在2小时内完成，重大疑难维修3天内完成。

3、维修间环境整洁，无杂物、灰尘，环境符合设备要求。维修完工后要及时清理场地，保持环境卫生，提高服务质量，验收签字。

4、制订岗位责任制、维修档案等管理制度，并严格执行。严格规范日常服务标准，做到文明、礼貌、耐心、热情服务，做到维修时率100%，凡事不得推诿扯皮，团结协作，工作认真负责。

5、上岗人员身体健康，具备专业基础知识,特殊工种应持有专业机关颁发的上岗证书且在有效期内；上岗人员应具有工作责任心和事业心,积极努力完成上级领导安排的各项工作和工作计划。

6、维修材料、零配件由供应商提供，医院特种设备及有维保厂家的不在维修服务范围内。

7、熟悉项目内设施设备的位置、数量和设备工作原理，并按国家规范及行业要求进行维修保养操作，严格落实设备设施维修保养方案和日常维修、保养、检测计划，确保设备设施运行正常，并做好记录。

8、医院设备巡检过程中，服务范围内设备设施出现问题及时与主管部门联系，做好维修工作。严禁在机房内吸烟或进行其他危及设备安全的活动。

9、严格遵守在岗期间员工工作纪律，按时上下班，佩带工作卡，按要求穿着工装，仪表端庄，精神饱满，服务态度端正，不得做与工作无关的事。

3.2基本要求

1. 维修时间：接到维修申请后无特殊情况10分钟内到达。原则上小故障30分钟内，一般故障2小时内，较难故障不超过2天解决。无法按时到达故障点位或未在规定时间内完成维修考核进行扣除1-5分，因为未及时到达现场出现的患者和医护投诉，中标方负责出具书面的说明，并扣除5分。

2. 紧急维修要求10分钟之内到达现场处理，维修及时率100%。

3. 公共设施视具体情况按天、周、月检查，随坏随修，发现问题及时处理。

3.3服务要求

1、维修保养工作人员应自带工具、劳动保护设备，进行维修保养工作过程中必须按照操作规程要求，穿戴劳保用品。

2、维修保养单位应为维修保养工作人员投人身安全保险。

3、维修保养单位维修保养工作人员必须遵守现场有关规章制度。

4、维修保养单位应按照本行业修理规范标准完成修理工作。

5、修理完毕后，维修保养单位负责对维修保养项目中所实施的内容至少免费保修12个月，如遇特殊情况保修期可根据实际使用进行延长。

6、对于有特殊资质要求的维修保养工作，根据中华人民共和国的相关法律法规，维修保养工作单位要提供国家颁布的相关资质。

7、维修现场不得住宿，值班人员除外。设备、工程材料自行看管，若有丢失与医院无关。

8、遵守医院管理规定和处罚细则。如在维修保养工作过程中出现违章作业、操作失误、维修保养工作不到位导致医院正常运行受到影响，责任均由维修保养单位承担并按实际发生情况予以赔偿。

9、维修保养单位在维修保养过程中产生的垃圾不得与医院医疗及生活垃圾交叉，并及时清运不得暂存。

10、维修保养单位维修保养工作过程中必须遵守医院相关管理规定，持相关资质证书及时办理动火证、高空作业票、有限空间作业票等操作票和作业票。涉及到需停电停水项目，应提前5日上报，取得同意后方可进行施工。

11、维修保养单位遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知医院负责人。

12、所有应用于维修保养材料、设备等必须符合国家相关质量标准及环保标准，并提供相关证明材料。

13、维修保养单位应及时汇总维修保养工作过程中的相关资料，填写第三方人员巡视检查表。对于维修、巡检过程中发现的问题需使用时间水印相机拍照并留档，报医院项目负责人签字确认。

14、如维修保养单位未能达到约定的服务标准，医院有权要求维修保养单位限期整改，违反服务承诺内容，逾期未整改的，医院有权进行罚款。如出现值班人员脱岗、无故延长设备维修时间等，每次医院对维修保养单位考核扣除1-5分。

15、维修保养单位保证施工过程中所有材料、工艺、技术方案等为了完成本项目所实施的内容均应按照与本项目相关的国家标准和行业标准执行。

16、维修保养工作全部完工后，维修保养单位应做好现场杂物清理并主动联系医院项目负责人按国家规范标准进行验收。

3.4服务内容

1. 负责院区建筑物及院落的室内外维护修缮工作，包括但不限于门窗破损，地面、墙面、屋顶零星修补（墙角、踢脚）维护、桌椅抽屉、家电办公设备维修更换工作等，中标方承担维修服务中使用的维修配件和耗材费用，其配件及耗材质量、规格符合国家有关产品质量安全规定和标准，不使用假冒伪劣产品，如有不符合要求或出现质量问题的，经核实后予以退换，并做好汇总清单及相关记录。

2.负责暖通空调系统、机械停车、给排水系统、洁净空气系统、通讯设备、弱电系统、油水分离设备、开水炉等设备设施的维修、保养等工作。

3. 设立含24 小时维修报修中心，保证各项维修服务及时到位。保证全院房屋、地面、墙面、台面、吊顶、屋顶平台、门窗运行与零星维护服务、日常五金、水电（楼宇内管井及末端）、家电及办公设备维修服务，暖通空调系统、变电站供配电系统、机械停车、给排水系统、手洁净空气系统、通讯设备、弱电系统、油水分离设备、开水炉等设备设施等设备的日常报修统筹工作。中标单位需建立维修配件二级库。配备接报修系统，相关管理科室可后台查看，要求形成维修闭环管理。

4.其他要求：熟悉掌握所管机电设备的性能及供水供电供气线路，做好定期检查维修，保证正常排水、供水、供电（强电及弱电）、供气（暖） 并维修巡检到末端。保持所辖区域的机房和设备清洁卫生。掌握材料的合理使用，保管好水、电器材、工具和仪表，做好定期工具及材料的盘点，杜绝私拿，浪费，以及被盗现象发生。院区建筑物及院落的室内外给排水的维修，室内外给排水的配件维修、更换、下水管道疏通，费用由中标方承担（包含庭院阴井、管道等的清掏、定期治理硫化氢并投放药剂等）。医院供配电系统包括配电箱 、母排及供电线路定期巡检工作；负责医院各类机电设施设备供电部分定期巡检工作；排查用电安全隐患，维修供电系统及机电设备电器故障；负责医院各种临时用电监督管理与配合跟进工作。定期对全院玻璃门窗等进行巡检，发现问题及时修复或更换，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录。定时对公共区域用水设施进行巡检，发现问题及时处理并作好记录。按时完成季节性、节假日建筑物内水电气暖等设施的安全巡检工作。未列入的且为维修范围内工作，以及突发性事件造成的维修工作均包含在维修服务范围。

3.5电的末端维修

保障服务区域用电安全工作。

配电线路、电气设备设施维修工作。

按照医院要求安装配电线路及设备。

接到报修后及时赶往现场，尽快修复或采取临时处理措施。

接到异常天气预报后，对相关设备设施进行风险隐患排除和处理。

按照医院要求定期对设施、设备进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。

电工要求熟悉院内所有强电系统设备的技术状况，能熟练掌握维修技能，解决实际问题；焊工要求能够焊接压力管道和压力容器等漏水、漏汽故障，解决突发情况。涉及液氧站、发电机储油间等防爆电器的，应由防爆电工进行维修。

制定设备安全运行操作规程和管理方案，实施岗位责任制，建立并执行维修档案管理制度。做到有计划、有措施，确保设备性能完好，运行正常。

有应急处理机电故障和临时停送电工作方案、应急措施，确保采购人工作医疗设备设施不因无故障而停电，确保全年无管理责任事故发生。对限电、停电在得到明确的审批后予以实施并按规定时间提前通知到位。

具体要求如下：

1）照明灯具完好，开关完好，且端正、无松动

2）电源插座齐全，无烧蚀，无松动

3）配电开关柜箱内电器动作灵活、可靠（每半年检修1次）

4）低压配电设备完好率达100%。

3.6水暖末端维修

保障给排水系统的正常运行。保证各类设备设施的完好。各类管道、阀门无严重跑、冒、滴、漏现象及事故隐患，保证给排水系统通畅。

按规定做好给排水系统的维修及制定设备的大、中、小修计划。

执行相关技术规范规定，熟练掌握设备设施结构性能特点。定期清洁所管理的设备设施及设备机房，确保设备设施及设备机房的整洁。

严格遵守安全操作规程，防止发生安全事故。发生突发情况应迅速赶往现场，及时采用应急措施，保障设备设施恢复正常，减少损失。

按照医院要求定期对设施、设备进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。

3.7空调末端维修

全院区空调系统(含空调水、地采暖、空调风、冷却水)、室外空调管网、排风系统(含卫生间排风)的管路、新风系统、阀门管件、空调末端设备、室外管井、风口阀件维修。

机房严禁存放油脂、木材等易燃物品；禁止吸烟和闲杂人员进入；管道标识清楚，有走向标识，阀门开关正常，有开关标识；管道阀门接合处、压力、温度传感器等无泄漏。

维修工作记录完整，填写相关表格，并建立相关档案。

做到全年24小时一旦机组发生故障迅速到场维修，一旦出现较大故障必须举供应商所能，力尽一切可能保证及时抢修，确保采购人工作的正常运行。

维修施工时尽量避免施工噪音，现场及时清理干净。

3.8综合维修

院区内各设备设施的末端维修工作，其中包括院内的建筑附属设备设施门窗锁、各类床、各类车、办公家具等。包括但不限于：门窗、防火门、更换纱窗、更换玻璃、修装闭门器、门吸；窗帘轨道、扶手等五金类维修；各类木质家具、木椅、诊椅、两层床、铁质柜、更衣柜、电脑桌椅、文件柜简单维修等；零星墙面粉刷、瓷砖、吊顶修补、蒸汽管道、供应室至手术室的货物运输平台（洁梯）等维修工作。

维修工作严格按照专业技术规范进行,院内自行开展施工作业时，规范操作作业工具，进行电焊、切割等危险作业时，应首先办理相关安全施工的批准手续（动火记录）现场须放置或悬挂提示标识，可能发生伤害或火灾的，应做好隔离保护措施，配戴安全防护用具，作业完毕后做到 “工完场清”，保证工作安全，注意勤俭节约。

随时掌握能源消耗情况以降低运行成本，并向采购人汇报。

按操作规程和服务标准完成维修服务任务。维修派工单处理流程简洁，运行流畅；做到每单有处理，每单有反馈。

非抢修类作业，如存在噪音干扰病人休息与工作人员正常工作时，应调整作业时间。

严格按照各专业作业指导规范工作, 各种工作记录必须认真填写清楚字迹整齐。

建立应急处理工作规程，明确故障状态下的应对方案并确保故障尽快恢复解决。

确保院内房屋完好和正常使用，维保期内发生日常意外损坏按要求进行零维修，零维修要求维修人员随叫随到，及时完成各项零星维修任务，合格率为100%。

3.9家电办公设备系统维修

1. 家电办公设备包括但不限于电脑、打印机、微波炉、电视机、冰箱、洗衣机等，若不在厂家保修范围内，中标方负责维修或更换。

2. 家电办公设备若在保修范围内，院方负责提供保修范围凭证，中标方送至保修厂家维修或更换。

3. 以上设备的日常维护工作包括但不限于相关外设安装、每月对设备进行除尘和保养等。维修服务满足办公设备和家电正常运行的性能，达到院方的要求。

4. 中标方提供优质服务，免付维修安装调试费用。使用过程中出现的问题和故障，必须1小时内及时响应上门处理，不能立即处理完成的，从院方打电话24小时内必须予以解决。

5. 货品的验收、退还和赔偿

（1）维修服务中使用的由中标方提供的耗材，其质量、规格符合国家有关产品质量安全规定和标准，不使用假冒伪劣产品，院方对中标方服务质量进行动态管理，并需使用科室签字验收，如有不符合要求或出现质量问题的，经核实后须予以退换。

（2）中标方做好售后服务工作，对所维修或更换产品实行跟踪服务，及时听取院方的意见或建议。

（3）中标方承诺所提供的产品、所换零配件质保期一年。

6. 中标方每月对院方各部门、各点位进行维修的设备及耗材进行清单汇总，并由更换部门负责人签字确认核对一致后，交由院方核对保管。

（四）工程运行保障服务

负责医院给排水、电、气、暖、氧、制冷的供应等设备平稳运行工作，及时排除故障工作，并做好记录。针对各设施设备制定各项应急预案（包括但不限于高空作业应急 预案、停电应急预案、停水应急预案、有限空间作业应急预案等）。

4.1 整体要求

1.负责全院区给排水、电、气、暖、氧、制冷设备供应及相关设施等平稳运行运转工作，并做好相关记录，如发现属维保期内的问题，报请医院相关部门，协助维保单位进行修复。

2. 本项目所需的所有专业技术人员必须持证上岗，严格执行操作规程。

3. 采取“每日巡检、主动发现问题”的工作方式，确保院内房屋完好和正常使用，设备设施发生日常损坏按要求进行维修更换，维修人员随叫随到，及时完成各项维修任务。

4 机房房间环境整洁，无杂物、灰尘，环境符合设备要求。

5. 制订岗位责任制、定期巡回检查、维修档案等各项管理制度，并严格执行。

6. 上岗人员应身体健康，具备专业基础知识，特殊工种应持有专业机关颁发的上岗证书且在有效期内；上岗人员应具有工作责任心和事业心，积极努力完成上级领导安排的各项工作和任务。

7. 属于维保范围内的，应及时告知医院相关部门，协助维保单位进行修复。相关设备设施大修由院方负责委外，中标方负责监督、检查委外作业公司的工程质量及进度，协助委外公司完成施工，并协助院方验收。

8. 严禁隐瞒不报，对配电柜、控制柜、变压器、发电机（停、送电）、配电房、中央空调、锅炉运行、给排水系统、液氧系统等处的管理必须有各自的工作制度，工作职责，工作程序，流程图，应急方案。

9. 特种设备年检、定检除费用由院方负责。

4.2巡检

负责巡检包括但不限于空调机房、排风机房、新风机房、强排泵、半地库、楼宇内各种管道、开水炉、院内雨污水管井、围墙、燃气管道及调压站、屋顶、墙面、及院区周边环境等。

1、严格履行巡检职责及各项规章制度，做好巡检本职工作，设置巡检打卡点位，制定巡检路线、巡检计划，熟悉院内所有巡检点位和数量。

2、按时完成上级下达的各项任务，严格执行各项操作规程，落实并负责每日做好各种设备的巡视、检查工作，巡检楼宇设施和各类管井运行情况并记录，包括强电柜和水管井等。

3、严格遵守在岗期间员工工作纪律，按时上下班，佩带工作卡，按要求穿着工装，仪表端庄，精神饱满，文明礼貌服务，服务态度端正，不得做与工作无关的事，做到巡查时率100%。

4、负责每日做好项目服务范围内各种设施、设备的巡视、检查工作。巡检过程中认真做好抄表、签到记录。发现问题及时上报，做好详细记录并及时处理。

5、严禁违规操作设备，制止一切不安全因素，及时解决工作中遇到的疑难问题。

6、每日严格按照巡检计划进行巡检，做好总结工作，确保工作安全及工作质量。每月末向组长提供当月巡检记录。

7、定期开展专业技术、安全运行、消防及服务意识等的培训。

8、严禁在机房内吸烟或进行其他危及设备安全的活动。

9、遇汛期、严寒等特殊时期加派人员，加强巡视频次，保障设备安全运行。

10、管理好公司发放的维修工具，保障每日工作正常有序。

11、服从领导，完成上级交办的其他各项任务。

12、燃气系统安全设备管理

（1）安全装置及仪器仪表等应按国家有关规定进行巡检、配合定期检验和更换。

（2）消防设施周围不得堆放杂物。消防通道的地面上应有明显的安全标志，应保持畅通无阻。

13、日常巡视检查规定

（1）燃气管线外观应良好，不得有泄漏。计量仪表应准确。

（2）点火装置、燃烧器应完好。快速切断阀动作应正常、安全有效。安全装置应完好。调压装置工作应正常，燃气压力应符合要求。燃气报警系统工作正常有定期检验报告。

（3）每天进行一次目视检查并记录。设备、阀门和管道的表面应保持整洁，标识无脱落和破损。管道固定牢靠，管道的焊接、法兰、卡套、丝扣等连接部件应密封完好，无燃气异味，无异常及气体释放声响。

14、应急管理一般要求

（1）应按国家规定制定事故应急预案，并组织培训演练。应急预案应每年至少演练1次，详细记录演练过程，发现问题应及时改进，并再次进行应急演练。

（2）应急演练记录应包括内容:

应急演练时间、地点、参加人员。应急演练的过程。应急演练现场照片或录像。应急演练的效果评估。针对演练评估出现的问题，提出的改进建议。

除上述内容外，中标方应严格遵守《安全生产法》、《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等国家、地方、行业最新法律法规及医院各项规章制度。

4.3 锅炉房运行系统

中标方应按照《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中规定进行管理（包括但不限于）：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《锅炉安全技术规程》《锅炉化学清洗规则》《锅炉监督检验规则》《锅炉定期检验规则》《锅炉节能技术监督管理规程》

1.每周7天、每天24小时有人值班，保证专业员工持证上岗，按医院要求对A座、Ｂ座供冷供热和控制温度（压力）。持证上岗，按规范及院方要求调节锅炉使用情况，保障锅炉供暖设备，燃气设备完好，运行正常。

2.负责统计锅炉日常用气情况，向管理科室建议及时购气。

3.严格执行各项规章制度及操作规程，熟悉所操作锅炉的本体、附属设备的技术参数、运转性能、构造原理及锅炉房系统的情况，熟练掌握操作技能和检查方法。确保锅炉安全、经济运行。

4.负责对炉体及辅助设备定期进行检查，发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时汇报。

5.负责制定应急预案并定期开展演练，保证设备有效运转，一旦系统损坏、故障时，应有紧急应对程序，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。

6.负责严格执行《工业锅炉水质》标准要求，持证上岗，所有人员必须经过专业培训，对锅炉用水进行处理及水质检测，水质合格方可投入使用。及时准确地对原水、软水和炉水等进行化验分析，正确填写水处理设备的运行情况和水质化验记录。

7.负责根据炉水水质情况调整排污次数，排污操作必须严格按操作规程要求进行，为锅炉保养检修提供建议，配合完成锅炉年检、定检等。

8.负责定期检查并提供保养维修建议，根据需要进行改进，认真填写保养记录及故障记录。

9.严格遵守锅炉操作规程和巡回检查制度，做好各项记录，保持各种设备的完好、清洁无污，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

10.负责按照行业规范要求进行相应检验及实验,具体如下:

（1) 外部检验一年1次、内部检验两年1次，检验标准按照《锅炉定期检验规则》 TSGG7002-2015执行。

（2)锅炉能效检验：每两年进行1次。

（3) 配合安全附件检验：压力表每半年检验1次，安全阀每一年检验1次。

（4) 配合对燃气泄露报警装置及相关设备每年进行1次定期检验，每3年进行更换。

11.有权制止任何人违章作业，拒绝接受任何人违章指挥；严禁外来人员未经许可而进入锅炉房。

12.负责正确处理各种事故隐患，一旦事故发生，立即向管理人员报告，按照事故应急预案处理，保护现场，排查隐情；协助安全管理部门查明事故原因，落实解决办法及改进措认真填写相关运行记录、交接班记录、巡视检查记录、人员出入记录等。

除上述内容外，中标方应严格遵守《安全生产法》、《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》等国家、地方、行业法律法规及医院各项规章制度。

4.4 变配电室系统

中标方应按照《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中规定进行管理（包括但不限于）：电气操作及巡视维护应遵循 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860）和《变电站运行导则》（DL/T 969）的有关规定；变配电室空气温度和湿度应符合《高压开关设备和控制设备标准的共享技术要求》（DL/T 593） 和《低压抽出式成套开关设备和控制设备》（GB/T 24274）的要求。

1.负责供电系统保证全院每周7天，每天24小时电力供应，持证上岗，所有工作人员经专业培训后上岗。

2.熟知各项规程，掌控变（配）电室设备性能、仪表指示、作用及其他运行方式，正确操作。

3.负责严密组织做好变配电室定期巡检工作，准确抄录仪表数据，认真填写本班记录，记录齐全。

4.负责按照规定时间抄表、报表。根据设备系统的要求，定期检查，并根据需要进行改进，医院定期测试并记录。

5.负责按时进行交接班，接班人员未到岗时不得离岗，交班时要将未尽事宜交代清楚。人员陪同下进行检查，共同核对无误，方可交接班。在处理事故或进行电气操作时，不得进行交接班。交接班时发生事故，应立即停止交接班，并由交班人员处理，接班人员应听从交班人员指挥，协助处理事故。

6.负责根据医院的要求，制定不同季节、天气、不同地点的照明灯管理规定照明计划，节约用电。

7.各值班岗位严格遵守值班规定和遵守操作规程，遵守劳动纪律。现场符合安全生产和文明行为需求。

8.负责制定并熟练掌控事故应急处理方案，一旦电力系统损坏、故障时，应启动紧急应对程序。进行倒闸操作时，必须执行操作票制度和监护制度，定期检查检测安全用具。

9.负责及时处理发现的安全隐患，一时不能处理的及时上报，精心维护和保养好设备确保正常安全用电，值班人员负有对本室设备运行、监视、操作和事故处理责任。

10.负责负荷显著变化或雨、雪、大风重大节日、重大活动期间要加强巡视，密切关注设备的运行情况。

11.负责保持设备及机房环境整洁，无杂物、无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

12.负责制定设备安全运行操作规程和管理方案，实施岗位责任制，建立并执行档案管理制度。

13.负责制定应急处理机电故障和临时停送电工作方案、应急措施，确保医院无故障停电，确保全年无管理责任事故发生。对限电、停电由明确的审批权限并按规定时间通知到位。

14.经常组织员工进行培训，提高技术水平，定期向院管理科室上报机电设备的运行状况和参数。

15.负责备用应急发电机每半个月进行1次测试，并做好记录，同时按时维修保养机组，包括但不限于油路检查，电池更换等，保障应急发电机可随时启用，相关配件费用由乙方承担。

16.供配电室配电柜、变压器、电缆及与供配电室连接电缆等设备设施出现故障问题及时上报相关科室，并及时进行处理。

17.运行操作人员应履行下列职责：

（1)熟悉和掌握电力设施的功能和操作规程；

（2)按照制度对电力设施进行巡视、检查、维护和保养，保证电力设施处于正常运行状态；

（3)发现故障应在确认后按相关操作规程及时排除；不能确定、不能及时排除的应立即向部门主管 人员报告；

（4)做好维护管理记录，高压、低压设备运行记录。

18.运行管理

（1)变配电系统中仪器、仪表及安全工具、器具应按照相应的标准进行定期检测，检测费用由乙方承担。

（2)运行人员发现电力负荷可能超过额定容量时，应立即向管理负责人报告。管理负责人应立即组织人员进行检查处理，必要时启动应急预案。

（3)变配电系统所有计划性停电前应提前通知停电科室知晓。

（4)变配电系统线路上的任何变动或修改，应及时更正相应的技术资料和标识，保持资料与实际情 况的一致性。

（5)严格执行工作票（操作票）管理规范

（6)值班人员应坚守工作岗位，不得有以下行为：

①接班前及当班期间饮酒；

②当班期间睡觉；

③利用供电企业停电期间，未经供电企业同意，在自己所不能控制的电气设备或线路上，装设短路线、接地线或进行检修维护等工作；

④按照医院要求做好停、送电工作；

⑤擅自拆除闭锁装置或者使其失效；

⑥其他与工作无关的活动。

19.值班人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋。运行人员应严格执行交接班制度，未办完交接手续前，不得擅离职守。

20.高压操作应执行下列规定：

（1)操作前后应对设备进行检查；

（2)操作前应做好停电通知，并经用电部门签字确认后，方可停电；

（3)操作指令应由变配电系统管理负责人发布，施行操作时必须两人同时在场，一个人负责监护，另一个人执行操作，监护人和操作人必须由具备操作资格的人员担任；

（5)高压开关断开后，应悬挂“禁止合闸，有人工作！ ”标示牌，并合上接地刀闸；

（6)电气设备停电后应做好安全措施，以防突然来电。

21.应急管理

（1)应结合本单位变配电系统特点，制定变配电系统本身的应急预案，如配电室停电、触电事故、火灾事故等，并定期进行演练。

（2)变配电系统应急预案应包括下列内容：

①应急组织及其构成，指挥协调机构；

②应急物资的准备和存放地点，电力设备备品储备的详细说明；

③应急现场的负责人、组成人员及各自的职责；

④通信联络、应急处理流程；

⑤安全防护和人员的组织，调度和保障措施。

（3)应急预案应每年至少演练2次。应急演练应在不影响正常医疗工作的前提下进行。须上报主管院领导，获得批准后，仍需与预案演练可能影响到的各科室部门充分沟通，达成共识后方可进行。应急演练前，应发布演练通知，落实应急演练的控制措施，避免对患者服务、科研活动造成损害。演练结束后，应进行总结，并做好记录，发现问题应及时改进。

除上述内容外，中标方应严格遵守《安全生产法》、《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》等国家、地方、行业法律法规及医院各项规章制度。

4.5 空调、热交换、供水系统

中标方应按照《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中规定进行管理（包括但不限于）：《GB 50365—2019 空调通风系统运行管理标准 3.2》《WS 488—2016 医院中央空调系统运行管理 4.3》《AQ 7004—2007 制冷空调作业安全技术规范 7》《GB 5749 生活饮用水卫生标准》《GB 17051二次供水设施卫生规范》《WS 436 医院二次供水运行管理》

1. 空调及热交换系统规定每周7天、每天24小时有人值班，保证专业员工持证上岗，按医院要求对A、B座供冷供热和控制温度（压力）。保证系统有效调节使用及运转。

2. 制定空调设备的巡检计划，落实执行并有记录，水塔运行正常且噪音不超标，无严重漏水现象。

3. 中央空调系统和各独立空调系统以及供暖供汽设备出现运行故障，联系维修人员应立即到达现场维修。并及时向医院报告。

4. 制订中央空调发生故障应急处理方案，一旦系统损坏、故障时，应有紧急应对，以保护人员安全。

5. 空调系统管道、阀门无“跑、冒、滴、漏”现象及事故隐患，协助维保单位按规范定期清洗滤网。

6.制冷和供热与锅炉房或空调机房连接的设备管道等设备设施出现故障问题及时上报相关科室，并及时进行处理。

7.空调通风系统冷热源的燃油管道系统的防静电接地装置应定期检查、维护、试验。防静电接地装置应正常有效。

8.水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查，并应正常工作。

9. 水泵和风机等设备的基础应稳固，隔振装置应可靠，传动装置运转应正常， 轴承和轴封的冷却、润滑、密封应良好，不得有过热、异常声音或振动等现象。

10.应定期检查、记录水冷冷水机组冷凝器的进出口压差，其数值不应超过机组额定阻力值。

11.制冷机组的运行工况应符合技术要求，不应有超温、超压现象。

12.压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻保护、电动机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全，应定期校验。压缩式制冷设备的冷冻油油标应醒目，油位正常，油质符合要求。

13.持证上岗，保证全院每周7天，每天24小时用水供应。

14.负责与医院共同建立用水、供水管理制度，按照各机房规章制度对医院空调、热交换、供水系统、中水机房进行巡检并记录，准确抄录仪表数据。

15.制定事故应急处理方案，限水、停水按规定时间通知各科室。积极协助医院安全合理的用水和节水计划。

16.负责按照行业规范及院方要求完成供冷供热供水调节，熟知区域内各设备的性能及状态，发现问题及时处置。

17.熟悉掌握季节转换，系统转换的截门启闭操作，保障医院供热供冷安全，遇突发情况能应急处置。

18.操作人员健康合格证齐全，水池，水箱清洁卫生，无二次污染。水池、水箱有严格的管理措施，水池，水箱周围无污染隐患。一旦水系统损坏、故障或出现水源污染时，应有紧急应对程序，以保护人员安全。

19.做好设备的运行、保养和故障排除工作，杜绝跑冒滴漏现象，做好设备的中大修配合工作。

20.根据设备系统的要求，定期检查维修，并根据需要进行改进，针对特殊科室（如血透等具有腐蚀性造成管路易损的）管路设备及附属部件应增加检查频次，出现问题及时维修。

21.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室，车库、设备房无积水，浸泡发生。

22.遇有事故，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

23.二次供水蓄水池清洗消毒工作按照国家相关规定进行，由中标商委托具备资质的厂家进行，并经医院责任科室同意。

24.供水系统与市政管网连接设备管道、阀门、压力表等设备设施出现故障问题，及时上报相关科室，并及时进行处理。

除上述内容外，中标方应严格遵守《安全生产法》、《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》等国家、地方、行业法律法规及医院各项规章制度。

4.6 液氧（包括空压、负压）系统

中标方应按照《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中规定进行管理（包括但不限于）：《中华人民共和国特种设备安全法》、《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规范》《GB 50751 医用气体工程技术规范》《WS 435 医院医用气体系统运行管理》。

1. 确保每周7天，每天24小时值班，液氧系统运行正常。持证上岗，严格履行行业标准及院方各项规章制度，熟悉项目内设施设备的位置和数量，按国家规范及行业要求进行操作。负责定时（每两小时）巡视液氧、空压、负压系统，定期切换设备，检查系统及附属设施安全阀压力表的使用情况，以防意外事故发生。当用量增加负荷显著变化时在岗人员要增加巡视次数，密切注视设备运行状况，发现异常及时报告。

2. 负责监视设备的正常运行，按时巡视抄表，密切关注液氧罐等设备的压力，当升至最高规定值时应及时放掉多余气体。

3. 负责对液氧（包括空压、负压）系统设施要进行定期的检查清洁，不得任意敲打阀门和容器，防止容器泄漏发生。

4. 负责每次液氧车充加液氧时，都必须查验其有无资格证书及记录车牌照号，充盈率不得超过95%。

5. 液氧（包括空压、负压）系统的储罐、阀门应定期检查，不得有泄漏和裂缝，氧气不得在室内排放，检查漏气时要用手摸、涂抹肥皂水的办法来辨别。

6. 储气罐区域视为危险区域，在此区域内严禁烟火，严禁油污，不许穿带钉鞋，不许铁器碰撞，液氧站周围20米内严禁烟火和抽烟，并应设遮拦和挂“禁止吸烟”警示牌。

7. 氧站系统工作人员的手套严禁有油类粘污，并严格遵守交接班制度。不准存放易燃物品，站内应保持清洁，无关人员严禁入内。人员应熟知各项规程及站内设备情况，保障设备的正常运行，掌握设备的运行状况。按时抄写各种表计，按规定对设备进行巡视，认真填写值班记录。

8. 所有测量仪表应定期巡查，如发现异常情况立即采取措施处理，并向有关部门报告。工作人员必须提高警惕，严防人员破坏，非液氧站人员严禁入站。

9. 液氧系统中安全阀、压力表、氧气管道等设备设施出现故障问题，及时上报相关科室，并协助配合相进行处理。

10.负责制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。

11.负责急诊、 ICU、手术室等各类气瓶运送工作。汇流排的定期检验及巡检。

除上述内容外，中标方应严格遵守《安全生产法》、《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》等国家、地方、行业等最新法律法规及医院各项规章制度。

4.7 气动物流系统

1. 严格履行行业规范及院方各项规章制度，保证医院气动物流系统每天24小时正常运行，做好日常巡视及保养工作。

2. 密切关注系统情况，接到维修申请后无特殊情况10分钟内到达。原则上小故障30分钟内，一般故障2小时内，较难故障不超过2天解决。无法按时到达故障点位或未在规定时间内完成维修考核进行扣除1-5分，因为未及时到达现场出现的患者和医护投诉，中标方负责出具书面的说明，并扣除5分。

3. 负责气动物流故障修复，重大故障需与气动物流厂家联系的，48小时内排查和故障维修，日常维修耗材、配件费用等费用由中标方负责，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

4. 负责气动物流机房24小时值（包括空压、负压）班值守。

5. 气动物流故障导致问题及时上报相关科室，并及时进行处理。

6.人员应熟悉工作原理，掌握操作程序，负责相应设施设备维护及检修工作。

7.负责严格按照《系统设备维护说明书》及规范要求，做好维护工作，保证系统正常运行。

8.负责系统设备的清洁安全与卫生，机房做到整洁、通风、防火、防潮，非工作人员禁止进入机房。

9.负责制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。

10.负责培训和指导临床科室设备设施使用。

11.负责对接气动物流厂家解决现场问题。

除上述内容外，中标方应严格遵守《安全生产法》、《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则2018版》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等国家、地方、行业法律法规及医院各项规章制度。

4.8弱电系统：

1、负责弱电维保项目的实施，如应急维修、维护保养、系统升级等，涉及综合布线、监控、门禁、防盗报警、食堂消费系统、会议室系统、电话系统等弱电系统。

2、负责弱电系统的日常维护、检查管理工作，并填写值班记录。熟悉所有弱电系统设备的技术状况，能熟练掌握维修技能。

3、严格按照各项操作规程及规章制度完成弱电系统设备的日常维修和保养工作，并认真填写维修记录。

4、制定弱电系统设备的年、季、月度巡检计划。日常维护保养计划、预防性维修计划并实施。

5、熟悉院内各种办公软件操作系统和维护。

6、负责组织安排完成弱电系统派工单的维修任务，并做好记录。

7、和其它班组或部门协调合作。

8、完成上级交办的其它工作事项。

4.9洗衣房：

组长1人：

1、负责医院洗衣房的整体运行工作，保障医院A座、B座棉织品用品运送到达指定地点，配合管理科室做好洗衣房管理工作，接收监管管理。

2、负责保证洗衣房每日干净棉织品通过职工梯送到指定科室并分类统计准确。

3、负责每日接收科室接污染棉织品通过污梯到指定地点并分类统计准确。

4、负责按照医院管理要求与棉织品洗涤公司定期进行对接，完成每月洗涤量的统计、核对无误，与各科室进行确认。

5、负责每月棉织品完整度的统计，对每月不能使用棉织品进行统计，并及时与管理科室对接，做好报废工作。

6、负责每周形成工作报告，向管理科室进行工作汇报，及时反馈洗衣房运行中存在的问题。

7、配合完成管理科室交办的其他工作。

组员5人：

1、保障医院棉织品（含污染物）等用品运送到达指定地点。其中职工梯送干净棉织品到指定科室并分类统计准确。污梯到指定科室接污染棉织品并分类统计准确。（包括病号服、床单、被褥、枕套及职工工服等棉织品）

2、协助医护人员搬送棉织品（含污染物）等用品。

3、服务程序要高效、合理，运送工作要准确、及时，差错率0%，满意率达到99%。

4、转运无丢失、无污染，要有完整详细记录。

4.10应急机动项目（会议保障、病案室、送报纸、送药等）

服务要求：

1. 应急机动服务人员必须遵守医院各项规章制度，接受主管部门的监督。

2. 要求8小时工作制，特殊情况随叫随到。

3. 服务程序要高效、合理，运送工作要准确、及时，差错率0%，满意率达到99%。

4. 各类物资、标本、单据、药物、设备等运送及时准确，无丢失、无污染，要有完整详细记录。

5. 转运要求安全及时。

会议保障

认真遵守医院的劳动纪律及各项规章制度，接受部门主管的监督，严格遵守保密制度。

1.负责会议室整体运行，保障会议系统、设备、设施等正常使用，满足各种会议安排，配合医院相关科室对会务的要求。严格填写运行记录，运行记录需保持整洁。

2.负责每天工作开始察看OA系统会议室预定情况.联系科室询问具体流程要求，预定会议室提前运行设备。

3.负责每日工作开始检查每个会议室各种设备是否运行正常，发现异常及时汇报，并做好紧急处理。

4.负责与预定会议室科室提前沟通调试(例如小型会议各种PPt御览,大型会议现场布置，流程沟通，具体内容和对等等)，保证会议正常使用。

5.负责会议进行中，必须把手机调整在震动状态，不得在会场接听电话，避免打扰会议。随时解决突发设备问题（例如断电，屏幕黑屏，断网，话筒无声等等）。

6.负责会议结束检查设备情况,各种零散辅助用具和对(例如手持话筒,摄像头,领带夹等等)，确认各种设备关闭断电

7.负责定期简单维护设备，与弱电维修定期检修设备。

8.负责随时解答各种会议室预定咨询。

9.负责卫建委视频会议提前一小时开机连线卫建委，与对方沟通回话。

10.负责会议前开启调整空调温度，会议结束后关闭空调做到节能降耗。

11.严格操作规程，杜绝操作不规范及维护不及时而造成影响服务质量。

12.负责保管好维修工具和设备，以及各种附件，做到工具齐全，设备完好，账物相符。每周对音响设备进行清洁保养一次，做到机房、设备、场地三干净，并做好记录。

病案室：

1、科室档案的建立、保管及窗口服务及主管科室要求的其他工作。

2、服务程序要高效、合理，运送工作要准确、及时，差错率0%，满意率达到99%。

3、完成病案室交办的其他工作。

送报纸：

1、负责医院报纸、书信等接送工作。

2、负责每周二、周四到卫生局进行文件传递。（涉及保卫、保健、护理、医务、宣传、信息、院办、组织等科室）

3、负责每周三到大学进行文件传递。（涉及党办、院办、科教、纪检、人事等科室）

4、配合完成管理科室交办的其他工作。

送药：

1、负责完成主管科室安排的送药及其他工作。

2、服务程序要高效、合理，运送工作要准确、及时，差错率0%，满意率达到99%。

3、负责转运无丢失、无污染，要有完整详细记录。

4、负责药品与送药报表核对，并与护理部对接报表。

5、配合完成药学部交办的其他工作。

（五）设备维保服务

5.1 暖通空调系统

中标方应按照《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》、《GB 50365 空调通风系统运行管理规范》、《GB 19210 空调通风系统清洗规范》、《WS10013公共场所集中空调风系统卫生规范》等国家标准的规定的管理原则、管理部门、管理职责、管理制度、档案管理等具体要求管理。

服务要求：

1.保证中央空调系统和净化空调系统的有效运转。

2.制定空调设备的保养计划，落实执行并有记录，设备运行正常且噪音不超标，无漏水现象。

3.中央空调系统和各独立空调系统以及供暖设备出现运行故障，维修人员应立即到达现场维修，并及时向医院报告。

4.制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。

5.按规范定期清洗滤网。制定中央空调系统消毒制度，有空气传播传染病爆发应急预案。

6.根据设备系统的要求，定期检查维修。

7.空调系统管道，阀门无“跑、冒、滴、漏”现象及事故隐患。

8.空调系统规定 24 小时有人值班，保证专业员工持证上岗，按医院要求供气和控制温度（压力）。

9.严格执行操作规程，每月有保养计划，定期检修，各种记录完整，制度健全，设备年检合格。

10.暖通空调系统包括中央空调、VRV精密空调、普通空调等医院内所有进行巡检、清扫、保养，负责医院内维修并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院暖通空调系统全年的正常运转，减少故障次数，及时维修故障，接到报修后10分钟内到达维修现场，并做好维修记录，留存时间水印现场照片，经各科室确认签字。

5.2主要维保内容：

1.新风机组

（1）日常保养和巡视

①检查电机和风机各轴承运转情况。

②软连接处是否漏气、漏水。

③冷凝水的排泄情况。清洗排水槽，保证畅通。

④检查表冷器是否堵塞、新风阀、回风阀、防火阀等调节阀的状态是否正常。

⑤新风机组的进水和出水压力和温度，及管道是否正常。

⑥保证机房卫生干净整洁，无杂物。

（2）月保养

①清洗新风机组的初效和中效过滤网，并更换破损过滤网。

②检查风机出口的软接头，若有破损则进行更换。

③给风机轴承加注润滑油。

④检查皮带及皮带的磨损和松动情况，若有断裂的风险及时更换。

⑤检查各个调节阀的性能。

（3）年保养

全面检查风机的运转情况

①检查轴承是否良好，若磨损严重，则需要更换。

②检查机壳及附属设备内的油漆是否剥落或腐蚀，若有损坏，从新喷涂。

③清洗风机的叶轮和轴，清理轴上的锈斑进行磨光。

④检查接水盘中的有无淤泥或其他杂物，及时清理保证排水畅通。

⑤检查附属的风阀和水阀的工作状态，进行保养和润滑。

⑥检查新风机组的供电电源端子和线路，清扫供电的配电箱并进行紧固，并检修控制线路部分是否正常，若有故障进行维修。

2.排风机组

维保范围：消防排风设备除外的所有排风设备，包括但不限于：排风机房内的排风机组、食堂排风机、病理、检验科等科室的排风设备及屋顶排风机。

（1）日常保养和巡视

①检查电机和风机各轴承运转情况，有故障进行维修。

②软连接处是否漏气，若有及时维修。

③检查风阀、回风阀、防火阀等调节阀的状态是否正常，有故障进行维修。

④检查管道是否正常。

⑥保证机房卫生干净整洁，无杂物。

⑦冷凝水的排泄情况。清洗排水槽，保证畅通。

（2）月保养

①检查风机出口的软接头，若有破损则进行更换。

②给风机轴承加注润滑油。

③检查皮带及皮带的磨损和松动情况，若有断裂的风险及时更换。

④检查各个调节阀的性能，有故障进行维修。

（3）年保养

全面检查风机的运转情况

①检查轴承是否良好，若磨损严重，则需要更换。

②检查机壳及附属设备内的油漆是否剥落或腐蚀，若有损坏，重新喷涂。

③清洗风机的叶轮和轴，清理轴上的锈斑进行磨光。

④检查附属的风阀和水阀的工作状态，进行保养和润滑。

⑤检查排风机组的供电电源端子和线路，清扫供电的配电箱并进行紧固，并检修控制线路部分是否正常，若有故障进行维修。

3.风机盘管

（1）风机盘管应在供冷和供热前清洗消毒1次，对于特殊区域科室，按科室要求进行清洗消毒。

（2）供冷和供热前检查空调面板、电机、电磁阀、启动电容、风机盘管、过滤器、供回水及冷凝水管道等的运行情况，若有故障应在正式供热和供冷前维修完成。

（3）风机盘管及附属的部件出现故障，接到维修申请后无特殊情况10分钟内到达。原则上小故障30分钟内，一般故障2小时内，较难故障不超过2天解决。无法按时到达故障点位或未在规定时间内完成维修考核进行扣除1-5分，因为未及时到达现场出现的患者和医护投诉，中标方负责出具书面的说明，并扣除5分。

4.冷却塔

维保要求：确保冷却塔全年的正常运转，及时完成日常的检修和故障维修任务。

主要工作内容：

（1）每年清洗消毒不少于4次，运行期间每月出具CMA水质检测报告（共计6次），主要包括嗜肺军团菌、PH值、硬度、碱度、悬浮物、电导率及氯离子含量并提供检测报告，试剂处理包括但不限于灭藻剂、阻垢剂、粘泥剥离剂、氧化杀菌剂等，并作好过滤、除垢、杀菌、缓蚀工作，费用由中标方承担。

（2）在供冷前，检查冷却塔风机（共8台）的运转情况、皮带的磨损情况，对风机和减速器进行润滑和保养，表面喷刷防锈漆，检查镀锌部件是否存在损坏和腐蚀，若有在供冷前及处理完成。

（3）在供冷前，检查冷却塔框架外表并清除水盆中的污物。

（4）定期巡检并清洗填料，并检查填料是否有损坏的或不达标，如果有要及时修补或更换。

（5）检查洒水系统是否有堵塞情况，若有堵塞应排除。

（6）检查水盆及浮球系统是否漏水，若存在问题则解决之。

（7）检修冷却塔供水和泄水阀门的状态并进行保养和检修，若有问题在供冷前维修处理完成。

（8）检查楼顶冷却塔配电箱供电线路及配件，清扫供电的配电箱并进行紧固，检修控制线路部分是否正常，配电箱配件及至风扇电机线路若有故障进行维修。

5.制冷机组及冷冻水和冷却水水泵

（1）完成供冷前启动准备工作，对必要机组的检修清洗。

（2）供冷前，完成制冷机房内配箱内供电线路的清扫和紧固1次。检查启动柜、控制箱、电机、制冷系统并进行参数调整与设定，机组试运行，对流量、压力、压缩机状态进行检查，完成开机调试，将机组调整至最佳状态，同时根据机组运行情况提供开机报告。

（3）供冷前，完成冷冻水和冷却水水泵的保养和检修及流量检查，保证不出现漏水情况。

（4）供冷前，完成供回水管道上阀门的检修和润滑工作，保障阀门开启、关闭正常。

（5）供冷时，及时检查各项运行数据，了解机组运行状态，如发现异常及时处理解决。主要包括：油温及主供液膨胀阀检查；供油、回油、增减载等电磁阀检查；温度传感器、压力传感器检查；冷凝器内部换热检查；机组故障处理；渗漏检查及维护等，同运行人员进行技术交流，解答相关问题，并进行技术培训，内容包括制冷原理、操作规程、故障判断等。

（6）供冷后，机组封存时，将制冷剂收回冷凝器并关闭相关阀门。并负责将机组进行外部清洁处理。

（7）清扫供电的配电箱并进行紧固，检修控制线路部分是否正常，若有故障进行维修。

6.医院VRV空调系统、精密空调及普通空调

维保范围：包括但不限于消防控制室、信息中心、程控机房、放射科、配液中心、电梯机房、UPS间、检验科、药学科、急诊、PCR实验室、实训中心、污水站、肠道门诊、生物样本库等区域的空调。

包括但不限于以下工作内容：

（1）整机系统周检查：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确；检查各报警功能，查看历史报警记录对报警内容进行分析，消除隐患；核定温湿度的准确度。

（2）制冷系统月检查维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩机电机性能是否完好，如有异常进行维修；检查制冷剂在系统内流动情况，过滤器是否畅通，如有异常进行维修；检查制冷系统管道压力是否达到设定值，检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，做好日常清洗保养工作。

（3）电气系统月检查维护：对电气柜进行全面检查，重点检查交流接触器电气特性是否完好；检查风机电机、加热器、加湿器及绝缘性能；检查主电源及各支路的各项电压、电流；检查所有接触器是否可靠，确保安全；对各种系统的保护功能进行检测、调校(高压保护、低压保护，过热保护，相序保护等），保护设备安全运转，电气系统如有异常进行维修。

（4）风道系统月检查维护：检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误差应调校；检查空气过滤网情况，如有通风不畅应更换；检查通风情况，清洁或更换空气过滤器；检查及修补跑、冒、滴、漏；检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，轴承是否发热，传动皮带松紧度、有无裂纹等，风道系统如有异常进行维修。

（5）控制系统月检查维护：检查电脑系统工作是否稳定正常，如有异常进行维修。

（6）加湿器月检查维护：检查加湿器是否结垢，如结垢进行清洗或更换；检查加湿器电极工作情况；检查蒸汽输出口是否紧密，加湿器如有异常及时维修。

（7）冷凝器月检查维护：检查冷凝器表面和翅片是否清洁；风扇转动有无噪声，支座是否牢固，绝缘是否可靠。

（8）故障出现后，24小时内完成维修工作。

（9）精密空调至少每季度更换皮带、过滤网1次，材料费中标方承担。

7.其他

（1）采暖和供水换热站水泵每年至少一次的检修和保养，确保全年不出现漏水等故障。

（2）中央空调系统至少每年清洗2次，重点科室按院感或其他科室要求进行清洗消毒。空调送风口每年应至少完成溶血性链球菌等致命微生物、可吸入颗粒物、细菌总数、真菌总数检测2次并提供检测报告，保障日常巡视及故障维修。

（3）食堂排风设备（后厨排风及主楼屋顶油烟分离器的日常维护和维修）、主楼屋顶净化设备及其供电和控制部分的维修和保养。

（4）涉及到暖通空调设备的电气线路的紧固、配电箱的清扫，一般位于空调机房或排风机房内及屋顶。

（5）暖通空调系统中负一层制冷机组日常保养检测及维修小型配件及物料损耗（即单个配件或单个物料单价小于4000元不累计叠加）由中标方承担，制冷机组制冷剂由院方承担 ；精密空调、多联机组、普通空调、风机盘管等除制冷机组以外的所有空调系统日常保养、维修、检查漏点及充氟等费用由中标方承担。涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

（6）负责新风机房和排风机房的卫生，保证机房内的清洁。

（7）以上暖通空调工作内容需要中标方提供维保记录，并汇总成册提供至院方。主要包括：巡回检查记录、清洗维护保养记录、设备和系统部件的大修和更换情况记录、年度运行总结和分析资料、空调新风机组检查表、风管及配件检查、空调末端清洗记录表、冷水主机维保记录表。若因中标方相应检查维修不及时到位，致使设备损坏或达不到环境使用标准不能正常运行，中标方应在48小时内免费维修、更换损坏设备，保障院内暖通空调系统安全、稳定运行。

（8）医院内新风机组使用的初效、中效、亚高效、高效滤网材料费由院方承担，由中标方负责，免费更换和安装。

5.2 开水炉系统

对医院A座开水炉进行巡检、清洗消毒、免费更换滤芯，Ｂ座净水器巡检配合原厂进行维修，对医院开水炉维修并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院开水炉全年正常运转，保障饮水安全卫生，减少故障次数，及时维修故障，接到报修后半小时内到达维修现场，并做好维修记录。

1.每周对院内所有开水炉巡检至少1次，检查水龙头、电源、滤芯等，要在现场放置巡视记录及维保电话。

2.提供全年7*24小时服务，接到维修申请后无特殊情况10分钟内到达。原则上小故障30分钟内，一般故障2小时内，较难故障不超过2天解决。无法按时到达故障点位或未在规定时间内完成维修考核进行扣除1-5分，因为未及时到达现场出现的患者和医护投诉，中标方负责出具书面的说明，并扣除5分。

3.根据使用情况，最长3个月更换滤芯，中标方负责水龙头、电磁阀、滤芯等耗材及配件费用，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

4.每年至少清洗4次水箱内的水碱并进行消毒。

5.院方如有需要，中标方应免费提供安装、移动开水炉服务。

6.以上工作需要提供记录和照片，每月汇总编制维保档案，汇总成册提供至院方。

5.3 机械停车系统

机械停车系统进行巡检、保养、维修，维保要求：保证医院机械停车系统全年的正常运转，减少故障次数，及时维修故障，接到报修后1小时内到达维修现场，并做好维修记录。

1. 负责对医院机械停车位电气系统、外框钢结构、驱动、电机、内框钢结构、导轨系统、安全装置、载车板、门系统等进行月度、季度及年度巡检维修保养维护，并留有巡检和维保记录，具体保养工作计划详见定期保养工作计划表。

2. 提供7*24小时服务，全年无节假日，接到报修后两小时内到达维修现场。维保费包含机械停车意外事故险。

3. 提供声光报警灯、防磕碰护角等消耗品免费更换服务，费用包含于服务费中，损坏及时更换，更换周期自保修或发现不超过7天。

4. 安排专业工作人员在每日的使用高峰期上午7:00-8:30，下午17:00-18:00进行巡视，关闭报警灯，排除相应故障。在该时段内，若出现现场无人的情况，考核扣除1-5分。

定期保养工作计划表：

（1）月度保养维护

电气系统：检查各紧停开关可否正常工作

检查各光电开关可否正常工作

检查相序开关可否正常工作

检查各松链/松绳开关可否正常工作

检查各限位开关可否正常工作

检查各极限开关可否正常工作

检查各电器元件开关可否正常工作

检查各安全开关可否正常工作

检查声光提示是否正常

导轨系统：检查横移导轨的联接、磨损情况

安全装置：检查机械式挂钩动作是否可靠灵活

检查电磁铁式挂钩动作是否可靠灵活，位置是否正确

其他：控制柜灰尘、操作盒外观整洁，光电清洁不影响工作

（2）季度保养维护

电气系统：检查控制柜内接线螺丝是否松动

外框钢结构：检查螺母是否紧固、有无异常

驱动：检查各轴承座有无裂纹、噪音和其他异常情况

检查卷筒的运行状况、有无裂纹

各链条磨损、松紧度和润滑情况，接头的紧固状态

钢丝绳磨损、松紧度，绳头的紧固状态（视情况润滑）

检查绳轮/绳头运行和润滑状况、联接固定情况

检查轴承座和链轮的运行状况、传动轴有无变形

电机：检查升降电机运行是否正常、有无异常噪音

检查升降减速机运行是否正常、有无漏油情况

检查升降抱闸运行状况、制动器是否正常运行

检查横移电机运行是否正常、有无异常噪音

检查横移减速机运行是否正常、有无漏油情况

检查横移抱闸运行状况、制动器是否正常运行

内框钢结构：检查框架是否牢固、有无变形，移动是否正常

载车板：检查车板是否锈蚀、平正

检查车板水平度

门系统：检查栅栏门机运行状况、制动器是否正常运行

检查栅栏门链条的运行和润滑状况

其他：检查标牌/安全标识是否固定、粘贴可靠，内容是否有误；控制柜灰尘、操作盒外观整洁，光电清洁不影响工作。

（3）年度保养维护

外框钢结构：检查立柱/横梁/竖梁有无变形、生锈

检查升降/横移链轮的运行和润滑情况

驱动：检查吊链机构螺母是否紧固、有无异常

检查压链装置紧固状况

载车板：检查车板各部件是否固定牢固

其他：检查补板和护栏是否固定可靠、有无松动；控制柜灰尘、操作盒外观整洁，光电清洁不影响工作

日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

5.4 给、排水系统（含热交换、空调机房等）

1.包含：市政供水、二次供水、中水、热水、冷水、排水系统（包括管网、阀门等）。

（1）对院内水表进行定期抄表记录，并形成用水分析。二次供水及中水系统。

（2）保证每周 7 天，每天 24 小时用水供应，以满足医院的基本需求。按照规定时间抄表、报表。

（3）制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。限水、停水按规定时间通知各科室。

（4）根据设备系统的要求，定期检查维护。

（5）协助医院建立用水、供水管理制度，协助医院安全合理的用水和节水计划。

（6）设备、阀门管理正常，无跑冒滴漏。

（7）操作人员健康合格证齐全，水池，水箱清洁卫生，无二次污染。 二次供水蓄水池清洗消毒工作按照国家相关规定进行，由中标单位负责并提供检测报告。

（8） 排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室，车库、设备房无积水，浸泡发生。

（9）遇有事故，维修人员在 10 分钟内到达现场进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

医院给水系统主要包括给水泵房、中水泵房系统、热水系统、冷水系统；排水系统包括管网系统（楼内及院区内）及地下强排泵系统。

医院给水泵房、中水泵房、热水、冷水系统：进行巡检、维修、检测并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院给水泵房、中水泵房系统、热水、冷水系统全年的正常运转，水质达到国家标准，及时维修故障，接到报修后10分钟内到达维修现场，并做好维修记录。

2.服务范围：

给水泵房、中水泵房、热水、冷水机房内设备设施，院内管网、管井、强排井、强排泵、污水管道、雨水管道等巡检维修保养。

3.服务内容：

对医院给水泵房、中水泵房、热水、冷水机房内电控系统、变频泵、水箱等设备设施进行日常检查、维修保养，确保供水正常；每半年对医院二次供水水箱、中水水箱进行清洗消毒，委托市供水管理部门指定的专业检测单位进行水质检测；提供7*24小时全年无节假日服务，接到报修后10分钟内到达维修现场。

4.服务标准：

保障院内给水系统正常供应，取得二次供水设施及中水设施清洗消毒证明和水质检测合格报告，保证水质合格，满足水务等相关部门国家标准。

管网系统（楼内及院区）及地下强排泵系统：对医院进行巡检、维修保养并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证地管网系统及地下强排泵系统全年的正常运转，定期清掏雨水、下水污水管道，保障污水正常排放，及时维修故障，接到报修后半小时内到达维修现场，并做好维修记录。

（1）负一、负二、半地下车库、机房强排泵及院内排水管网系统每周进行巡检、日常保养及维护维修工作。

（2）提供由于设备故障导致地下强排泵及院内排水管网系统无法正常运行时的应急预案，制定汛期工作方案，加强巡检频次，及时有效的进行应急处理。

（3）建立完善安全生产、巡检、设备维护保养等制度和事故紧急应急机制，防止安全事故发生。

（4）建立完整的维保档案资料等，长期保存。接受院方以及相关部门人员的管理和监督。

（5）24小时开通联系通讯工具，以便做到准确、安全快速处理故障。

（6）接受院方的监督和检查、按照院方要求提交相关维保管理资料。

（7）每月一次检查、清扫电气控制柜，并测试其各种技术性能，如零配件损坏及时维修或更换，费用由中标方承担。

（8）应经常检查和紧固各种设备连接件，定期更换连轴器的易损件，每季度清掏泵坑杂物，避免泵体或管道堵塞，费用由中标方承担。

（9）设备报修后应在2天内维修完成，如未完成应提供盖章版书面说明，如因设备维修不及时导致设备整体更换的，中标方需承担全部费用，且医院按照标准进行考核。

（10）日常保养检测及维修小型配件及物料损耗（即单个配件或单个物料单价小于4000元不累计叠加）由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

5.5 洁净空气系统

1.负责对手术室区域、净化区域、检验科各实验室、供应中心、血液净化中心、信息中心、 配液中心及机房机组（净化机房值班运行及日常维护保养、净化空调机组的维护、保养、过滤器的清洗和更换、送、回风设施管理保养、洁净手术部装饰系统的日常维护、保养）运行与维护；根据季节的变化及时调整，按照使用方对净化间洁净度、温度、湿度的要求进行设置、调控和值守，保证区域内净化系统的正常运行和使用。按照院方要求更换手术室等洁净区域高效过滤器，高效过滤器材料费用由院方承担。包括：

（1）初、中效过滤器及回风口的定期清洁，监测高效过滤器使用情况。

（2）净化空调系统过渡季节切换保养。

（3）净化空调自动控制系统维护。

（4）净化区域弱电系统维护。

（5）手术室自动门维护保养。

（6）净化区域装饰维护保养。

（7）净化区域洁净度每季度进行检测并出具检测报告。保证洁净度及压差平衡的要求

（8）每日巡检，确保各功能间的正常使用。

（9）手术室净化空调机组中效过滤器每 3 个月更换 1 次，净化机组亚高效过滤器每 6 个月更换 1 次，净化空调机组初效过滤 器每 2 个月更换 1 次；手术间回风网、排风网（尼龙网）须定期进行清洗，并形成清洗记录； 针对每个术间每日进行温湿度巡查并形成记录；

（10）配液中心净化空调机组中效过滤器每 3 个月更换 1 次，净化空调机组初效过滤器每 2 个月更换 1 次，净化空调机组亚高效过滤器每 6 个月更换 1 次。

（11）供应中心净化空调机组初效过滤器每 2 个月更换 1 次，净化空调机组中 效过滤器每 3 个月更换 1 次。

（12）净化空调机组初效过滤器每 2 个月更换 1 次，净化空调机 组中效过滤器每 3 个月更换 1 次，净化空调机组亚高效过滤器每 6 个月更换 1 次。

2.洁净区域净化系统进行巡检、维修、检测并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院手术室净化系统全年的正常运转，满足手术科室需求，及时维修故障，接到报修后10分钟内到达维修现场，并做好维修记录，每年一次对手术室和配液中心进行净化检测，报告由专业公司出具，符合相关国家行业要求，检测费用由中标方承担。

（1）服务范围：

手术室内设备设施维修保养、设备层设备设施维修保养、裙房屋顶风冷模块机组维修保养、过滤器更换。

（2）服务内容：

安排一人5*8小时驻场，每天巡视检查设备运行情况，并提供7*24小时全年无节假日服务，接到报修后10分钟内到达维修现场。

①风冷模块机组检查维护

a.检查冷凝翅片及清理；

b.检查水温度传感器及探头更换；

c.检查压缩机正常工作电流；

d.设备配电箱柜电气元器件、线路检查、故障排除、配件更换；

e.检查机组冷媒是否泄漏；

f.检查冷凝风扇运转情况。

②净化组合式空调器和新风机组检查及部分维护

a.电机及风机轴承检查，必要时给予润滑及更换；

b.三角带、皮带轮、减震器等传动部件检查及更换；

c.清理过滤介质机箱段位内杂物；

d.机箱漏风检查及检修门漏风检查及维修；

e.检查表冷器凝结水盘；

f.检查空调表冷器翅片及必要时清洗工作；

g.空气过滤器更换。

③水泵

a.运转电流检查；

b.运转电机温度测试；

c.电机与水泵联动处机封有无渗漏现象；

d.水泵运转噪声检查；

④空调风系统检查维护

a.检查新风防虫网及清洗；

b.调节阀、电动密闭阀、防火阀检查及润滑；

c.管道漏风情况检查；

d.管道保温检查，通风系统各种空气过滤器清洗及更换工作；

⑤空调水系统检查维护

a.检查机组进出水循环；

b.调节阀、电动阀检查；

c.管道腐蚀情况及跑冒滴漏情况检查；

d.自动排气阀检查；

e.水流开关检查及靶片更换；

f.机组排水冷凝水管路检查；

g.水系统换季切换工作。

⑥空调配电系统检查维护与维修

a.配电箱柜灰尘清理；

b.设备配电箱柜电气元器件、线路检查；

c.接线端子检查、接地测试、母线排绝缘检查；

d.配电箱柜门体检查、散热风扇检查；

e.设备正常工作电流、电压测试；

f.线路及元器件开关等标识牌检查；

g.照明、插座系统故障检查排除；

h.医控面板故障判定及故障消除工作；

⑦空调控制系统检查及部分维护

a.自控配电箱柜灰尘清理，控制系统故障排除；

b.设备配电箱柜内电气元器件、线路检查及更换工作；

c.接线端子检查、显示屏检查；

d.配电箱柜门体检查、散热风扇检查；

e.线路及元器件开关等标识牌检查及粘贴；

f.送回风温湿度传感器检查测试及更换；

g.送风压力传感器检查及测试及更换；

h.压差开关检查及测试及更换；

i.各种电动阀执行器信号输入输出检测；

⑧净化区维护结构、照明、给排水系统检查维护

a.维护结构(墙面、吊顶、门、窗等）密封性检查修复；

b.电动门检查、机械故障维修，其他门锁、合页、把手、闭门器等附件调整；

c.给水系统水龙头检查更换；

d.净化区域内初中效过滤器更换工作；

e.照明灯具、开关、插座面板更换工作；

⑨维保用各种工具使用

a.常用工具至于项目现场；

b.非常用工具及各种检测仪表等存放于公司；

⑩医用气体

a.医用气体减压箱巡视检查及阀门应急切换工作；

b.维保区域内气体终端巡视检查工作；

c.气体减压表、软管更换工作；

⑪现场文明管理

a.按国家要求提供维保人员劳动保护用品；

b.负责维保区域内机房卫生；

c.负责维保区域内的安全管理；

d.协助院方完成各项检查任务；

3.过滤器型号及更换频次：

质量标准：依据GB/T14295-2008，空气过滤器相关检验标准。

院方承担相关过滤器购置费用。

4.服务标准：

洁净区域维保工作，是对净化室、手术室、配液中心等洁净区域达到所要求指标的持续性保障工作。以专业的净化技术为依托，合理化、最大化的发挥设备效能，提升覆盖区域的净化等级，提升医患对环境舒适度的整体感觉，达到《净化室医药行业标准》，符合《ISO14644-1》国际标准、《GB50073-2001》国家标准及《医院空气净化管理规范》，保证洁净区域空气净化检测合格，检测必须具备MCA认证且符合国家法律法规规定。洁净手术室的洁净度、系统新风量、送风速度、换气次数的检验、检测、维护、维修等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333）、《洁净室施工及验收规范》（GB 50591）等规范要求。

5.其他要求：

日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

5.6 通讯系统

全院通讯设备及线路系统（包括A座和B座）进行巡检、维修保养、检测升级并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院通讯系统全年的正常运转，及时维修故障、接到报修后10分钟内到达维修现场，通讯系统维保期间所产生的维修费、人工费、加装调整费、扩容升级费及配件设备等费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

1.负责为程控交换机房所有设备提供维护服务，并提供相应的技术咨询服务。保证程控电话交换机的正常运行。负责与电话运营商中国移动公司对接相关业务和维修工作，负责更新医院电话号码表格。

2.提供7×24小时技术支持，程控交换机出现故障，报修后，维修人员10分钟内到达维修现场，一般简单故障，报修后马上提供电话技术支持服务，必要时进行远程维护。及时处理电话相关的维修工作，负责电话的新装工作，配置内线和外线号码,电话线路的维修。

3.如设备严重损坏现玚无法修复的，能暂时借用相同主机设备使用，以保证暂时正常通话。

4.维护过程中如需将设备搬离所在地，须征得采购人同意，出具相关手续，并在指定时间内送还。

5.维护期间，维护人员向有关人员描述故障引发的原因及处理过程中，讲解并告知今后在使用当中应注意的问题。

5.7 油水分离设备系统

全院油水分离器系统进行巡检、清理、维修并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院油水分离器系统全年的正常运转，满足医院食堂排污需求，及时维修故障，接到报修后10分钟内到达维修现场，并做好维修记录。

1.每日对油水分离器进行巡检及清理，对油水分离设备外观的全面检查维护，对缺陷有无发展作出鉴定，有无磕碰、人为损坏。

2.每日对油水分离配电箱、污水提升泵、污水提升设备控制柜进行线路检查，内容包括线路发热情况，电流是否过载，电气元件是否正常工作，控制回路是否正常，线路接地情况是否正常。确保污水提升泵正常工作。

3.每日对油水分离设备反冲洗系统、螺旋传送系统、油水分离系统、前端过滤系统进行检查维护，确保运转正常，达到系统设计的要求。

4.每日巡检保证设备各传感器工作正常，螺旋输送机的电机轴承和马达，使用正常。

5.每月对油水分离设备及相关附属设施进行维护运行。严格按照国家相关标准、规范要求，清理效果应达到，外观干净整洁，分离舱内部无明显残渣，残渣与水分别分离到各自的收集桶里面，设备整体运转正常，不出现溢水、油水无法分离、设备拥堵等情况，整个油水分离过程应无明显异味。每季度对A座、Ｂ座油水分离设备外池污物进行清掏，检查排污泵、闸阀、止回阀，及时清理避免堵塞，确保正常运行。

6.日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由院方承担。

5.8 弱电系统

全院弱电系统进行巡检、维修保养、检测升级并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院弱电系统全年的正常运转，及时维修故障，接到报修后10分钟内到达维修现场，一般故障在4小时内排除，并做好维修记录。弱电系统维保期间所产生的维修费、人工费、耗材配件费用由中标方承担。

1.综合布线系统

对院内所有的综合布线产品，包括但不限于网络、通讯、安防、电视点位和系统设备之间所有的线缆及其相关部件提供每日巡检维护、故障修复、扩容升级等服务。提供院内范围内所有弱电点位、弱电线槽、弱电线路（至桌面模块）的日常检查维护，并做好相应布线和安装调试工作，不另行收取布线及安装调试费用。如遇紧急点位需求，中标方需免费落实解决（包含布线所需所有材料）。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

包括但不限于以下内容：

（1）通讯系统：负责该系统内所有配线架、理线器、传输线缆、桥架线槽及客户端设备的检查、维护、维修及增设。每周进行例行检查，每月清理灰尘及杂物。随时配合院方进行点位调整及点位增加，做好相应配线端子记录，保证各点位正常运行以满足院方需求，实现通信。

（2）安防保卫：对安防保卫系统中所有摄像头、一键报警、门禁等设备需要增设时进行综合布线和安装调试，做好相应配线端子记录，每周进行例行检查，每月清理灰尘及杂物，保证各点位正常运行以满足院方需求。

（3）终端网络信息：对医院内网、外网、办公网系统的所涉及的院区内配线架、理线器、桥架的日常维护和维修，面板模块的更换修复，做好配线端口与面板端口对应记录，每周进行例行检查，每月清理灰尘及杂物，保证各点位正常运行以满足院方需求，实现网络畅通。

（4）心电系统：交换机至面板线路、面板巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，负责更换和安装。

2.院区各弱电竖井

负责院区范围内各弱电井的检查维护。每周进行例行巡检，巡查井内设备运行情况及温湿度环境情况，发现异常及时上报同时出具解决方案并配合免费落实解决，每月清理井内及设备上的灰尘及杂物，保持井内环境整洁。负责提供各个弱电竖井内配线架、理线器、交换设备、照明系统的日常维护，按照院方需求对于线路调改进行免费施工落实。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

3.消防中控机房系统

中标方负责院区内消防中控机房设备的除尘保养、日常巡查、扩容升级、维修更换。每周定期巡检，如实记录运行情况，每月进行设备除尘保养。在维护期间，消防中控机房系统设备出现损坏时，中标方需免费维修或更换，并提供系统备件服务，保障院方设备正常运行。

4.门禁和食堂消费系统

对IC卡读卡器、开门按钮、280KG锁、破玻报警器、门禁控制器、门禁24口、门禁48口、系统工作站、系统数据库、核心交换机、门禁发卡机、可视对讲主机、对讲触摸屏、消费发卡器、消费机、消费系统、证卡打印机等设备及软件的巡查、升级与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，中标方需免费维修或更换安装。

（1）目前门禁设备故障率极低，故每年日常损坏故障如需换件读卡器，门禁控制器由中标方负责，院方不承担相关费用。

（2）上述设备故障相应维修耗材，费用由中标方负责。

（3）门禁加装读卡器，采购主辅材相关费用及布线安装，由中标方负责。

（4）日常维修换件和新增布线安装周期不超过7天，如有特殊情况向院方提供书面说明材料。

5.停车场系统

对工作站（软件）、自动道闸、检测器、停车场控制器、余位显示屏、车辆识别仪等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

6.视频监控系统

对监控系统软件、用户管理主机、核心服务器、网络磁盘阵列、硬盘、硬盘录相机、核心交换机、万能解码器、平台交换机、接入交换机、控制键盘、拼接处理器、电视墙显示器、半球摄像机、枪式摄像机、快球型摄像机、室外球摄像机、电梯摄像机、摄像机电源、遥控开关等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

（1）负责对摄像头、后端储存硬盘日常保养，摄像头接报修后进行除尘确保清晰度，储存硬盘每年进行2次除尘，确保设备正常运行，另根据院方需求，及时将摄像头进行角度和移位调整。

（2）每周对监控室内电视墙平台、服务器、摄像头画面、系统时间等相关设备进行巡检，及时发现问题并解决，巡检做好相应记录。

（3）负责院内新增的摄像头安装、综合布线、调试等工作，院方不承担任何费用，由中标方负责购买交换机、摄像头、编码器、电源、网线、管槽等主辅材并安排人员进行安装，一般情况应在一周内完成工作，如有特殊情况双方协商。

（4）视频监控系统损坏的维修，院内目前视频监控设备故障率较低，故摄像头、储存硬盘、编码器、交换机损坏维修更换及其他耗材费用由中标方负责。

（5）根据院方零星需要，对院内需要进行移位的摄像头进行移位，涉及布线工作、网线、管槽等辅材购买由中标方负责，院方不承担相关费用。

7.报警系统

对报警主机、开关电源、防区模块、编程键盘、声光报警器、双鉴探测器及报警按钮等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

8.呼叫系统

对电话型系统主机、系统电源、入住人员一览表、中文信息显示屏、病房对讲分机、按钮式分机、手持呼叫器及移动主机等设备巡查与保养及故障的维修，信息中心UPS电源的巡检及保养。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

9.楼控系统

对网络控制器、现场控制器、风管温湿度传感器、液位开关、防冻开关、风管温度传感器、室外照度传感器、水管温度传感器、室外温湿度传感器、开关风阀及中央电脑等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

10.有线电视系统

对有线电视箱、双向干线放大器、放大器、四分配器、有线电视插座 TV、DVD 、OR 、VCD、数字终端、调制器、机顶盒等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

11.手术示教系统

对客户端访问服务器、扩展存储服务器、磁盘阵列柜、示教终端设备、示教工作站、全景高高清摄像机、示教终端设备、手术室集中控制主机、多功能视频显示器、内嵌设备、机柜、术野高清摄像机、吸顶音箱、无线麦克风等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

12.会议系统

对会议室专用设备机柜、高清投影仪、150寸电动投影幕、液晶屏幕、多媒体触摸屏、鹅颈式电容话筒、调音台、高清DVD播放机、中央控制系统、数字音频处理器、数字扬声器管理系统主机、领夹接收系统、线阵列超低频功率放大器、观众厅补声音箱、舞台返听扬声器、数字会议系统主机、主席发言机等设备巡查与保养及故障的维修。对于损坏的设备提供相关备件，免费负责更换和安装。

包括但不限于以下设备明细：

综合布线弱电竖井系统

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 双口面板（含模块） |
| 2 | 单口面板（含模块） |
| 3 | 多芯导体软跳线 |
| 4 | 多媒体通讯插座盒（含模块） |
| 5 | 单芯多模线缆 |
| 6 | 双芯多模线缆 |
| 7 | 六类四对非屏蔽双绞线，十字线对分隔条 |
| 8 | 配线架 配线间 |
| 9 | 理线器 |
| 10 | 线缆管理板 |
| 11 | 光缆 |
| 12 | 多模双工耦合器条 |
| 13 | 交换设备 |
| 14 | 客户端设备 |
| 15 | 单孔面板 |
| 16 | 电话 |

消防中控机房系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 门禁、视频监控服务器 |
| 2 | 服务器机柜 |
| 3 | 监控主机 |

门禁和消费系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | IC卡读卡器 |
| 2 | 开门按钮 |
| 3 | 280KG锁 |
| 4 | 破玻报警器 |
| 5 | 门禁控制器 |
| 6 | 门禁24口 |
| 7 | 门禁48口 |
| 8 | 系统工作站 |
| 9 | 系统数据库 |
| 10 | 核心交换机 |
| 11 | 门禁发卡机 |
| 12 | 可视对讲机 |
| 13 | 对讲触摸屏 |
| 14 | 消费发卡器 |
| 15 | 消费机 |
| 16 | 消费系统软件 |
| 17 | 消费交换机 |
| 18 | 证卡打印机 |

停车场系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 停车场设备 |
| 1.1 | 停车场管理工作站（含软件） |
| 1.2 | 24口交换机 |
| 2 | 入口部分 |
| 2.1 | 自动道闸 |
| 2.2 | 停车场控制器 |
| 2.3 | 车辆识别仪 |
| 3 | 出口部分 |
| 3.1 | 自动道闸 |
| 3.2 | 停车场控制器 |
| 3.3 | 车辆识别仪 |

视频监控系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 监控系统软件 |
| 2 | 用户管理主机 |
| 3 | 核心服务器 |
| 4 | 网络磁盘阵列 |
| 5 | 硬盘 |
| 6 | 硬盘录像机 |
| 7 | 核心交换机 |
| 8 | 万能解码器 |
| 9 | 平台交换机 |
| 10 | 接入交换机 |
| 11 | 控制键盘 |
| 12 | 拼接处理器 |
| 13 | 电视墙显示器 |
| 14 | 半球摄像机 |
| 15 | 枪式摄像机 |
| 16 | 快球形摄像机 |
| 17 | 室外球摄像机 |

报警系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 报警主机 |
| 2 | 开关电源 |
| 3 | 8防区模块 |
| 4 | 编程键盘 |
| 5 | 声光报警器 |
| 6 | 双鉴探测器 |
| 7 | 报警按钮 |

呼叫系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电话型系统主机 |
| 2 | 系统电源 |
| 3 | 入住人员一览表 |
| 4 | 中文信息显示屏 |
| 5 | 病房对讲分机 |
| 6 | 手持呼叫器 |
| 7 | 移动主机 |

楼控系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 网络控制器 |
| 2 | 现场控制器 |
| 3 | 风管温湿度传感器 |
| 4 | 液位开关、防冻开关 |
| 5 | 风管温度传感器 |
| 6 | 室外照度传感器 |
| 7 | 水管温度传感器 |
| 8 | 室外温湿度传感器 |
| 9 | 开关风阀及中央电脑 |
| 10 | 打印机 |

有限电视系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 有线电视箱 |
| 2 | 双向干线放大器、放大器 |
| 3 | 四分配器 |
| 4 | 有线电视插座TV、DVD、OR、VCD |
| 5 | 数字终端、调制器、机顶盒 |

手术示教系统

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中心控制室部分 |
| 1.1 | 客户端访问服务器 |
| 1.2 | 扩展存储服务器 |
| 1.3 | 多媒体示教服务器 |
| 1.4 | 磁盘阵列柜（含磁盘） |
| 2 | 一层教室部分 |
| 2.1 | 示教终端设备 |
| 3 | 五层视听室部分 |
| 3.1 | 示教工作站 |
| 3.2 | 全景清高清摄像机 |
| 3.3 | 示教终端设备 |
| 4 | 百级手术室部分 |
| 4.1 | 手术室集中控制主机 |
| 4.2 | 24口交换机 |
| 4.3 | 多功能视频显示器 |
| 4.4 | 内嵌设备机柜 |
| 4.5 | 全景清高清摄像机 |
| 4.6 | 术野高清摄像机 |
| 4.7 | 吸顶音箱 |
| 4.8 | 4路高清编码器 |
| 4.9 | 功放 |
| 4.10 | 无线麦克风 |

会议系统

| 序号 | 设备 |
| --- | --- |
| 1 | 一层普通教室音响系统 |
| 1.1 | 会议室专用设备机柜 |
| 1.2 | 高清投影仪 |
| 1.3 | 150寸电动投影幕或液晶显示屏 |
| 1.4 | 鹅颈式电容话筒 |
| 1.5 | 调音台 |
| 1.6 | 高清DVD播放机 |
| 1.7 | VGA矩阵 4进4出 |
| 1.8 | 中央控制系统 |
| 1.9 | 数字音频处理器 |
| 1.10 | 功放 |
| 1.11 | 8路电源时序器 |
| 2 | 三层40~50会议室 |
| 2.1 | 会议室专用设备机柜 |
| 2.2 | 8路电源时序器 |
| 2.3 | 高清投影仪 |
| 2.4 | 150寸电动投影幕或液晶显示屏 |
| 2.5 | 混合矩阵 8进4出 |
| 3 | 五层277人会议扩声系统 |
| 3.1 | 会议室专用设备机柜 |
| 3.2 | 高清投影仪 |
| 3.3 | 200寸16:9 电动投影幕或液晶显示屏 |
| 3.4 | 数字扬声器管理系统主机 |
| 3.5 | 数字调音台（含调试软件） |
| 3.6 | DVD播放器 |
| 3.7 | 领夹接收系统 |
| 3.8 | 线阵列高频功率放大器 |
| 3.9 | 线阵列低频功率放大器 |
| 3.10 | 线阵列超低频功率放大器 |
| 3.11 | 专业功放 |
| 3.12 | 8路电源时序器 |
| 3.13 | 主扩声音箱组合 |
| 3.14 | 观众厅补声音箱 |
| 3.15 | 超低频音箱 |
| 3.16 | 舞台返听扬声器 |
| 3.17 | 领夹式无线话筒 |
| 3.18 | 数字会议系统主机 |
| 3.19 | 主席发言机 |
| 3.20 | 代表发言机 |
| 3.21 | 高清摄像机 |
| 3.22 | 鹅颈式电容话筒 |
| 4 | 五层277人多媒体显示及中控系统 |
| 4.1 | 中央控制系统 |
| 4.2 | 混合矩阵 |
| 4.3 | VGA分配器 |
| 4.4 | 摄像机控制键盘 |
| 4.5 | 监视器 1922P" |
| 4.6 | 辅助显示器 |
| 4.7 | 多媒体录播一体机 |
| 4.8 | DVD,VCD,CD兼容机 |
| 4.9 | 控制电脑 |
| 4.10 | LED会标显示 |
| 4.11 | 操作台 |
| 4.12 | 落地式机柜 |
| 4.13 | 电脑灯控台 |
| 4.14 | 12路直通箱 |
| 4.15 | 8路信号放大器 |
| 5 | 五层视听室音响系统 |
| 5.1 | 会议室专用设备机柜 |
| 5.2 | 8路电源时序器 |
| 5.3 | 领夹接收系统 |
| 5.4 | DVD,VCD,CD兼容机 |
| 5.5 | 数字会议系统主机 |
| 5.6 | 主席发言机 |
| 5.7 | 代表发言机 |
| 5.8 | 调音台 |
| 5.9 | 数字音频处理器 |
| 5.10 | 功放 |
| 5.11 | 无线话筒接收系统 |
| 6 | 五层视听室多媒体显示及中控系统 |
| 6.1 | 中控控制主机 |
| 6.2 | VGA矩阵 4进4出 |
| 6.3 | 150寸电动投影幕或液晶显示屏 |
| 6.4 | 多媒体录播一体机 |
| 6.5 | 高清投影仪 |
| 7 | 五层接待室 |
| 7.1 | 鹅颈式电容话筒 |
| 7.2 | 150寸电动投影幕或液晶显示屏 |
| 7.3 | 调音台 |
| 7.4 | 数字音频处理器 |
| 7.5 | 功放 |
| 7.6 | 无线话筒接收系统 |
| 7.7 | 会议室专用设备机柜 |
| 7.8 | 高清投影仪 |

（六）设备维保服务内容

| 设备维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调系统 | 负责医院内暖通空调系统巡检、清扫、日常维修和日常保养工作，提供7*24小时全年无节假日服务。负责保证医院暖通空调系统全年的正常运转，减少故障次数，及时维修故障，并做好维修记录。负责制定空调设备的检查、维修、保养计划，落实执行并有记录，设备运行正常且噪音不超标，无漏水现象。负责制定应急预案并定期开展演练。负责按规范定期清洗滤网。负责制定中央空调系统消毒制度，有空气传播传染病爆发应急预案。负责空调系统管道、阀门无“跑、冒、滴、漏”现象及事故隐患。负责新风机房、排风机房等机房的卫生，保证机房内的清洁。负责定期更换医院内新风机组使用的初中高效滤网（滤网费用医院承担）。 |
| 2 | 开水炉系统 | 负责对医院开水炉维修，保证开水炉全年正常运转，并提供7*24小时全年无节假日服务。负责对医院A座开水炉进行巡检、定期清洗消毒、每季度更换滤芯等工作（滤芯费用中标方承担）。负责B座净水器巡检、配合原厂维修工作。负责及时维修故障，接到报修后半小时内到达维修现场，并做好维修记录。负责按医院要求免费提供安装、移动开水炉服务。 |
| 3 | 机械停车系统 | 负责对医院（包括A座和B座）机械停车系统等进行月度、季度及年度巡检维修保养维护，并留有巡检和维保记录。负责制定具体保养工作计划详见定期保养工作计划表。负责安排专业工作人员在每日的使用高峰期上进行巡视，排除相应故障。 |
| 4 | 给排水系统（含热交换、空调机房等） | 管网系统及地下强排泵系统：对医院进行巡检、日常维修保养并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证地管网系统及地下强排泵系统全年的正常运转，定期清掏雨水、下水污水管道，保障污水正常排放，及时维修故障，并做好维修记录。定期对二次供水设施及中水设施进行清洗消毒并取得相关证明和水质检测合格报告，满足国家标准。医院给水泵房、中水泵房、热交换、空调机房系统：进行巡检、维修、检测并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院给水泵房、中水泵房系统、热交换、空调机房等全年的正常运转，水质达到国家标准，及时维修故障，并做好维修记录。 |
| 5 | 洁净空气系统 | 负责洁净区域净化系统进行巡检、维修、检测并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院净化系统全年的正常运转，满足相关科室需求，及时维修故障，并做好维修记录，每年一次对相关区域进行净化检测，出具检测报告，符合相关国家行业要求。 |
| 6 | 通讯设备系统 | 负责全院通讯设备及线路系统进行巡检、维修保养、检测升级并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院通讯系统全年的正常运转，及时维修故障，负责对接医院通讯运营商办理相关业务及维修工作。 |
| 7 | 油水分离设备系统 | 负责全院油水分离器系统进行巡检、清理、维修并提供7*24小时全年无节假日服务，维保要求：保证医院油水分离器系统全年的正常运转，满足医院食堂排污需求，及时维修故障并做好维修记录。 |
| 8 | 弱电系统 | 负责全院弱电系统进行巡检、维修保养、检测升级并提供7*24小时全年无节假日服务。维保要求：保证医院弱电系统全年的正常运转，及时维修故障，并做好维修记录。 |

六、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

七、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

八、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过15%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

九、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

十、其他要求

中标供应商必须严格遵守采购人各项廉洁从业政策规定，与采购人签署廉洁协议与廉洁承诺书等（具体情况以合同为准）。

十一、费用分割

1、服务人员需统一服装并佩戴工牌，服装费用和工牌制作费用由中标单位承担。

2、采购人提供40㎡办公用房，不提供住宿。

3、维保费用分割如下：

| 系统 | 组成部分 | 费用分担原则 | 服务期18个月中标供应商承担的费用（不低于元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖通空调系统 | 1、空调系统冷却塔水质检测、送风口检测费用并提供报告 2、空调系统维保费用（主要包括：全院精密空调、多联机组、制冷机组、冷却塔、普通空调、风机盘管）（制冷机组单品单价4000元以上院方承担费用） | 暖通空调系统中负一层制冷机组日常保养检测及维修小型配件及物料损耗（即单个配件或单个物料单价小于4000元，不累计叠加）由中标方承担，制冷机组制冷剂由院方承担；精密空调、多联机组、普通空调、风机盘管等除负一层制冷机组以外的所有空调系统日常保养、维修、检查漏点及充氟等费用全部由中标方承担。涉及固定资产更新的，采购人承担费用。 | 373000 |
| 开水炉系统 | 开水炉滤芯、水龙头、电磁阀等维保配件费用 | 日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 45000 |
| 机械停车系统 | 维保、配件费用及机械停车意外保险费 | 日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 250000 |
| 给排水系统 | 1、给、排水系统维保费（包括给水泵房、中水泵房、热水泵泵房、冷水泵阀门管道、强排泵系统、室外管网等）（给排水系统单品单价4000元以上院方承担费用） 2、二次供水清洗消毒费用并提供检测报告 | 日常保养检测及维修小型配件及物料损耗（即单个配件或单个物料单价小于4000元不累计叠加）由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 70000 |
| 洁净系统 | 手术室净化维保（包括洁净区域手术室、配液中心、消毒供应中心、透析等区域按需求进行洁净净化检测费，提供第三方检测机构出具的CMA测试报告） | 日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 160000 |
| 通讯系统 | 程控机房维保费用（2座） | 通讯系统维保期间所产生的维修费、人工费、加装调整费、扩容升级费及配件设备等费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 280000 |
| 油水分离设备 | 油水分离器等区域日常清掏、疏通及投药费用 | 日常保养维修所需的耗材及配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 70000 |
| 弱电系统 | 1、手术室示教系统维护保养 2、弱电系统维保（包括：报警、病房呼叫、门禁、消费、视频监控、停车系统、有限电视、综合布线等） | 弱电系统维保期间所产生的维修费、人工费、耗材配件费用由中标方承担，涉及固定资产更新的，费用由采购人承担。 | 150000 |
| 变配电系统 | 变配电室工具、绝缘脚垫检测费及报告（2座） |  | 6000 |
| 维修和维保材料费 | 办公设备的维修、耗材、配件费（电脑、打印机、护理白板等，包括电脑免费升级） |  | 350000 |
|  | 气动物流配件耗材费用 |  | 36000 |
|  | 日常维修耗材、家电等（家电包括微波炉、冰箱、洗衣机、电视等） |  | 230000 |
|  | 强电系统新增、扩容改造点位（750米3芯电线、150米5芯电缆，插座等） |  | 23000 |
|  | 弱电系统新增扩容改造（门禁加装20点位、网点改造150点位、门禁控制箱7台） |  | 162000 |
|  | 其它维修和维保费用（楼顶大字修理、防寒保暖封堵材料、标牌、柴发耗材配件等） |  | 45000 |
| 合计 |  |  | 2250000 |

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1-1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标人代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

选择开具发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1-2

真诚参与政府采购活动承诺书

致：天津市政府采购中心

我单位自愿按照政府采购法确立的诚实信用原则参与           项目（项目编号：             ）的政府采购活动。在整个政府采购活动中，我单位郑重做出如下承诺：

1. 我单位遵守政府采购相关法律法规。

2. 我单位对递交的投标（响应）文件全部内容的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括我单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。

3.我单位投标（响应）文件中提供的业绩合同、第三方单位证明材料、发票、各类企业证书、各类人员证书、社保缴费证明等，我单位已经通过核对原件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询、全国认证认可信息公共服务平台查询、发证机关官网（包含但不限于特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、技能人才评价证书全国联网查询、全国特种设备公示信息查询平台等）查询、学信网查询等手段进行了核实，确保上述材料的真实性。对不能确保真实性的材料不放入投标（响应）文件中。

4. 一旦经财政部门查实我单位的投标（响应）文件中存在虚假材料，无论我单位是否获得中标成交资格，无论该虚假材料是否影响评审结果，无论该虚假材料是否为我单位员工个人或第三方提供，无论我单位是否对该虚假材料进行过真实性审核，我单位均认可财政部门按照《政府采购法》第七十七条的规定给予的处罚。

5. 我单位知晓涉嫌伪造、变造国家机关的公文、证件、印章的，涉嫌串通投标的组织或个人，将被依法追究刑事责任。

投标人：

日期：

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务 | 1项 |  | 服务期18个月 |

投标人名称：

日期：

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 维保费用合计 | 2250000 |
| 3 | 服装费用 |  |
| 4 | 办公费用 |  |
| 5 | 固定资产折旧 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 税金 |  |
| 8 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：                                         日期：

附件5

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 18个月小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），18个月小计=月小计*18

投标人名称：

日期：

附件6

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件7

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件8

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件9

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11-1

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  天津中医药大学第二附属医院后勤运维与设备维保服务 ，属于 租赁和商务服务业 ；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件14-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件14-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件14-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件15：投标人认为需要提供的其他资料