2.改造方案

## 2.1 改造施工前准备

### 2.1.1 技术准备

完成本次UPS改造专项施工方案的编制、审核及审批工作，严格落实全员岗前安全技术交底，明确施工工艺、安全规范、风险控制点及应急处置要求，确保所有施工人员熟知作业内容及岗位职责。

全面核查原有施耐德UPS设备输入、输出开关的型号参数、额定工作电流及短路分断能力，核验开关各项性能指标，确认其完全满足新增UPS设备的运行及并网使用要求。

实地核实UPS并机电缆的规格型号、敷设长度、敷设路由及安装条件，确认电缆可满足设备并机通信传输、电力功率传输的双重技术要求，杜绝线路适配、传输隐患。

提前收集新增模块化UPS设备的参数手册、配置说明书等技术资料，全面统计机房现有负载总量及负载分布情况，精准核算单台UPS设备额定容量，确认单台设备可完全承载本院现有负载，保障改造期间负载不间断稳定运行。

### 2.1.2 物资与工具准备

根据施工设计及技术规范，配齐所有施工物资、设备及工器具，进场前逐一检查核验，确保所有物资规格合规、性能完好、资料齐全。

1.设备主材：新增模块化UPS主机及配套功能模块、配件，设备参数符合设计及现场运行标准。

2.线缆材料：施工所需输入、输出动力电缆，UPS并机专用电缆、控制信号线缆，所有线缆规格、材质、负载流量均满足设计及施工技术要求。

3.配电辅材：适配的断路器、配电箱、接线端子、铜排等全套配电配套材料，满足设备接线、配电及安全防护要求。

4.测试仪表：配备绝缘摇表、数字万用表、钳形电流表、相序表等专业检测仪表，所有仪表经校验合格，可正常用于施工检测、通电调试工作。

5.安全工器具：配齐绝缘作业工具、验电器、接地线、绝缘垫等安全防护器具，全部符合高压机房作业安全标准。

### 2.1.3 现场准备

对施工作业区域进行全面排查，确认区域内消防器材、消防设施完好有效、摆放规范、在有效期内，满足施工现场消防安全管控要求。

施工前对机房原有运行UPS设备及后端承载负载进行全面巡检，核查设备运行参数、工作状态、线路连接情况，确认原有设备运行稳定、无故障隐患，具备施工改造前置条件。

## 2.2 改造总体流程

第一阶段：施工前准备与安全技术交底；

第二阶段：拆除原施耐德UPS；

第三阶段：新增UPS安装与接线；

第四阶段：ATS双电源维修改造；

第五阶段：UPS系统调试；

## 2.3 各阶段实施详细方案

### 2.3.1 第一阶段：施工前准备与安全交底

施工负责人组织全体作业人员召开班前安全例会，开展专项安全技术交底工作，明确本次施工作业人员分工、作业区域及作业内容，详细梳理现场危险点位，同步公示、落实对应的安全防控措施，确保所有作业人员熟知作业要求及安全注意事项。

全面检查本次施工所用各类工器具、检测仪表，确认设备完好、性能有效、可正常投入使用，所有绝缘工具均在有效检验周期内，杜绝不合格设备、超期设备进场作业。

对原有UPS设备运行状态进行全面核查，精准检测并规范记录设备输入电压、输出电压、负载率、电池电压等核心运行参数，留存完整设备运行数据，为后续施工及设备运维提供数据依据。

### 2.3.2 第二阶段：拆除原施耐德UPS

1、将施耐德UPS切换至电子旁路运行状态，设备保持正常输出电压，全程保障后端负载不间断正常运行。

2、闭合现场预留的(原系统已预留)手动旁路断路器，完成负载供电回路切换，确保供电稳定无中断。

3、完成UPS停机操作，依次断开设备输入、输出断路器及对应开关，现场验电确认设备各回路无残余电压，满足安全施工条件。

4、拆除UPS主机之间的动力连接线、控制线缆及通信线缆，对各类线缆进行分类整理、标识并妥善存放，避免线缆混杂、损坏或丢失。

5、拆除UPS主机与电池组之间的连接电缆，线缆拆除完成后，立即对电缆裸露端头进行绝缘包扎处理，杜绝漏电、短路安全隐患。

6、对UPS主机设备进行分体拆解，降低设备整体重量，便于转运，将拆解后的设备部件平稳运输至客户制定位置统一暂存。

7、清理UPS原有安装区域的杂物与灰尘，全面检查安装地面、走线线槽的完好情况、平整度及可用性，排查破损、松动、积污等问题，做好记录整改，为新增设备进场就位、安装调试做好前期准备工作。

### 2.3.3 第三阶段：新增UPS安装与接线

1、将新增 UPS 主机转运至原有施耐德UPS安装点位，调平设备水平度，紧固地脚螺栓完成设备固定。

2、UPS 输入电缆接驳：将原施耐德UPS输入开关下端线缆接入新增 UPS 输入接线端子，复核三相相序无误，所有接线压紧紧固。

3、UPS 输出电缆接驳：将原输出并机开关对应回路线缆接入新增 UPS 输出接线端子，规范压接固定。

4、完成蓄电池组与新增UPS主机线缆连接，严格核对电池正负极极性，保证接头连接牢靠。

5、分别对输入回路、输出回路、电池回路开展绝缘电阻测试，核验回路无短路、无接地异常故障。

### 2.3.4 第四阶段：ATS双电源维修改造

1、搭建临时蓄电池组（32块12V100AH）

临时增加32块12V200AH的蓄电池，搭建临时蓄电池组，将临时蓄电池组并入新增UPS主机中，保障后台终端系统负载正常运行的情况下，在ATS维修期间保证后备延时间至40分钟。

2、主机与蓄电池完成充电（36小时）

临时蓄电池组接入新增UPS供电系统后，对后端设备持续供电的同时，完成蓄电池的充电，充电时长约36小时后进行ATS设备维修。

3、彻底断电及安全验电作业

完成充电后，待确认新增UPS供电系统运行稳定可靠后，依次断开ATS设备全部进线、出线电源开关，对设备柜体、接线端子及回路进行全面验电，并做好接地放电操作，确认设备及线路无残余电压，彻底消除施工触电风险。

4、老旧ATS设备拆除作业

按规范依次拆除老旧ATS设备的进出线动力电缆、设备固定螺栓及二次控制信号线缆；拆除过程中对所有线缆逐一做好线号标识、对应台账记录，确保线缆编号清晰、一一对应。完成线缆拆除后，整体移出老旧ATS设备，彻底清理柜内安装底座、线槽及柜体内部残留杂物、灰尘，保持安装点位干净整洁。

5、全新ATS控制器模块安装固定

将新ATS控制器模块就位至原部件安装位置，对新替换控制器进行水平、垂直度校准调整，均匀紧固该模块固定螺栓，确保设备安装端正、贴合牢固，无松动、无晃动，符合电气设备安装规范要求。

6、线缆复位接线施工

严格按照前期标记的线号及原有接线工艺标准，依次完成市电进线、备用发电机进线、负载出线及二次控制回路线缆的复位接线作业。接线过程中保证线序、相序正确，铜排连接平整贴合，所有接线端子按标准扭矩紧固，杜绝虚接、松动、错接、反接等施工隐患，确保接线工艺规范、电气连接可靠。

7、设备调试检测

设备安装接线完成后，开展手动、自动模式全功能调试，验证ATS切换性能及运行工况。

（1）手动模式调试

将ATS设备切换至手动工作模式，分别手动完成市电回路、备用电源回路合闸操作。检查开关机构动作顺畅、无卡顿、无机械异响，设备指示灯、状态显示与实际供电回路状态完全一致，手动切换功能正常。

（2）自动模式调试

市电正常工况下：ATS设备自动投入市电回路为负载供电，设备运行参数正常、状态显示准确。

模拟市电断电工况：人为断开市电供电，ATS按照设定延时参数自动切换至备用电源供电，切换过程平稳无间断、无跳闸、无负载断电异常。

模拟市电恢复工况：市电供电恢复正常后，ATS自动切回市电主供模式，备用电源回路自动脱扣复位待机，切换逻辑准确、动作可靠，完全满足双电源自动切换运行要求。

8、临时蓄电池组拆卸

拆除32块临时蓄电池，完成现场清理、场地原貌恢复工作。

### 2.3.5 第五阶段：UPS系统调试

1、检查新增UPS设备所有开关状态，确保设备各类开关、负载开关均处于完全断开状态，杜绝带电误操作风险。

2、闭合UPS设备输入开关，启动设备运行，全程观察、核查UPS启动自检全过程，确认自检流程顺利、无异常报错及故障提示。

3、采用专业检测仪器测量UPS设备输出电压、运行频率，核对各项参数指标，确保参数处于设备规范及标准允许的正常范围内。

4、开展UPS电池模式切换功能测试，人为断开市电输入开关，验证设备可正常切换至电池供电模式，确认电池供电稳定、运行无异常。

5、恢复市电输入供电，核查UPS设备可自动、平稳切回市电运行模式，切换过程无卡顿、无故障，运行状态稳定。

6、完成全部调试及测试工作后，对UPS整体供电系统进行全面复核检查，确认系统运行稳定、供电状态正常，无隐患及异常情况。

## 2.4 改造进度计划

| 序号 | 施工内容 | 预计工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前准备与安全交底 | 0.5天 | 施工前1天完成； |
| 2 | 拆除原施耐德UPS | 2小时 | 将原UPS预先置于旁路； |
| 3 | 新增UPS安装与接线 | 3小时 | 设备就位+接线； |
| 4 | ATS双电源维修改造 | 充电36小时 维修40分钟 | 搭建临时蓄电池组，并入新增UPS系统充电后，进行维修；保证系统后端正常运行不断电。 |
| 5 | UPS系统调试 | 1小时 | 选择业务低峰期进行； |
| 合计 |  | 约2天 |  |

# 3.设备选型

## 3.1新增UPS系统

1、机框容量不低于160KVA，且要求配置相应功率模块；

2、安装方式：模块化；

3、输入电压：380VAC (－25%～＋25%满载)；

4、系统可实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录

5、应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能

6、环境温度：工作温度：0～+40℃。相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

## 3.2 ATS维修服务

ATS控制器更换及维修服务，实现双电源自动/手动切换与控制功能。

# 4.项目概算(预算：24.6641万元)

本项目配置UPS系统1套，更换原有UPS系统，满足机房设备电力使用要求；更换ATS控制器，实现双电源自动/手动切换与控制功能。

具体预算构成如下：

| 序号 | 名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统（含功率模块） | 1、模块化UPS主机，总容量不低于160kVA，功率模块数量不低于4个。 2、输入电压：380VAC(－25%～＋25%满载)，输入频率：40～70Hz；环境温度：工作温度：0～+40℃。相对湿度：≤95%。整流器输入性能符合满足YD/T2165-2010《通信用模块化不间断电源》标准要求。 3、UPS系统具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口； 4、9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。 5、UPS系统可实时监控UPS输入开关状态、UPS输出开关状态、UPS维修旁路开关状态。 6、含设备安装调试，三年质保 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | ATS维修费 | 1、符合GB/T14048.11标准。2、额定工作电压380V。3、额定工作电流不低于630A | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 安装实施 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |