第一包

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

天津市人力资源和社会保障局金保二期业务系统承载着天津市就业、社保、培训、劳动关系、人事人才等人社领域7大业务条线的实时经办，是我市重要的民生保障服务平台。金保二期系统于2015年7月启动建设，2016年7月系统正式上线运行，DWDM波分复用设备作为支撑同城双活数据中心的核心关键网络设备，通过租用不同运营商的裸光纤链路达到“1+1”互备方式， 4台传输设备通过波分复用技术，对主链路对应的关键系统和应用互联提供冗余备份。目前，DWDM波分复用设备已经运行10年之久，其设备将于2025年12月31日停止原厂技术支持服务。综上述，升级DWDM波分复用设备工作迫在眉睫，解决设备没有原厂硬件维保及售后服务等问题，以保障金保二期同城双活数据中心稳定运行。

# 二、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）采购清单

加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

| 序号 | 标的名称 | 最终技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波分复用设备 | ★实配要求 1、和平、南开机房各配置2套波分复用设备，每套系统需要光电分离组网。 2、每套设备电层线路侧满足带宽≥140G，支路侧满足10GE多模接口≥6，FC8G单模接口≥6，GE多模接口≥10，配置满足上述端口需求的业务单板和光模块。 3、配置与光方向匹配的光合分波板、光放大板和光谱分析板。 | 台 | 4 |
|  |  | ★1、所投波分复用设备电层子架应为200G OTN平台，单子架OTN容量不小于2.8T，单槽位背板总线带宽200G；电层子架业务槽位≥14个； |  |  |
|  |  | 所投波分复用设备≤6U，可同时支持19英寸,21英寸安装； |  |  |
|  |  | 3、所投波分复用设备支持OSU/Fg-OTN等下一代OTN技术； |  |  |
|  |  | 4、所投波分复用设备支持直流或交流供电； |  |  |
|  |  | 5、所投波分复用设备支持主控板1+1保护、电源1+1保护等设备级保护； |  |  |
|  |  | 6、所投波分复用设备OTN客户侧业务类型支持数据业务：GE、10GE；SAN业务：FC800、FC1600、FC3200 |  |  |
|  |  | 7、所投波分复用设备支持光线路1+1，ODUk SNCP，板内1+1，客户侧1+1等多种保护方式倒换时间小于50ms； |  |  |
|  |  | 8、所投波分复用设备可靠性要求：设备应能连续运转，且重要部分应有冗余的单元配置。当设备加电运行时，插入或拔出机盘时应不引起任何元件的损坏或使用寿命的缩短。 |  |  |
|  |  | 9、所投波分复用设备支持光监控系统，并且可以保证在光放单板失效时，不影响光监控信道工作。 |  |  |
|  |  | 10、所投波分复用设备的核心芯片，包括主控CPU、交叉处理芯片、业务芯片，均为自主研发。 |  |  |
|  |  | 11、所投波分复用设备光监控单板支持内置OTDR，不需要增加额外的单板即可实现OTDR功能，用于快速定位光纤故障，提升运维效率。 |  |  |
|  |  | 12、需要提供3年原厂维保且维保级别不低于标准级别，现场支持人员需要原厂工程师或者具有原厂授权的服务商工程师。 |  |  |
| 2 | 传输网管平台 | ★1.传输网管平台系统具有本次所投设备管理的授权； | 套 | 1 |
|  |  | ★2.传输网管平台需满足双机热备或灾备； |  |  |
|  |  | ★3.所投传输网管平台包括网管服务器、系统软件； |  |  |
|  |  | 4.传输网管平台系统支持对拓扑视图进行管理，支持查找、展开/收缩拓扑视图，查看网元间连接信息、拓扑对象属性，支持对拓扑对象进行编辑； |  |  |
|  |  | 5.支持网元、网管的NTP服务器配置，支持对网元时间、时区进行配置和管理； |  |  |
|  |  | ★6.传输网管平台设备需提供3年原厂保修以及原厂硬盘介质保留服务； |  |  |

（三）实施及售后服务要求

1、本项目是天津市人力资源和社会保障局金保二期系统平台支撑同城双活数据中心的核心关键网络设备，投标人和项目主要成员需具备类似项目实施经验，充分了解人社局金保二期数据中心及系统运行的的特点、组网结构、安全保障需求以及其它要求，充分考虑本次采购的设备与金保二期现有设备的对接，并提供必要的技术支撑和配合，协助完成天津市人力资源和社会保障局金保二期业务系统DWDM波分复用设备替换项目中涉及的各项实施部署工作，保证本项目采购设备与原有设备无缝切换。

2、投标人须依据本次项目建设需求、采购项目要求编制集成实施方案，需充分考虑到实施时存在的风险，并描述实施过程的时间进度以及影响程度范围。集成实施方案中需有详细的方案拓扑图。

3、投标人须组织实施天津市人力资源和社会保障局金保二期业务系统DWDM波分复用设备替换项目工程所涉及到相关设备实施，须制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展。

4、投标人须对天津市人力资源和社会保障局金保二期业务系统DWDM波分复用设备替换项目工程的总体质量和进度负总责，包括不限于对天津市人力资源和社会保障局金保二期业务系统DWDM波分复用设备替换项目硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时还要对总体测试、试运行、验收负责。

5、为保证本项目顺利实施，投标人须提供本次建设的项目实施方案，实施方案内容要详尽，所投设备在实施过程中需确保保障金保二期系统平稳运行。

6、投标人须在规定时间内完成设备、调试、综合布线等系统集成方面的工作，实施过程中根据现场情况提供实施方案，包括施工人员、技术支持、工期进度安排、组织管理培训。

7、投标人须针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制，中标单位需能提供项目准备、需求分析、设计、实施、上线、交付各阶段及项目管理等有关文档。投标人要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利上线。

8、投标人须提供本次采购的设备与天津人力资源和社会保障局金保二期系统平台现有及其他相关设备的联调和测试工作。

9、投标人须提供本次采购的设备安装和调试所必备的辅材和辅料。

10、投标人须承诺当招标人需要时为其提供包括但不限于设备位置调整、实施配合、系统综合布线、并完成设备上架、搬迁、系统迁移，并协助应用软件开发商完成业务部署。并在招标人需要时提供专业技术人员辅助用户相关技术人员完成系统故障的排查等服务。

★11、投标人须承诺为本包项目至少投入项目经理1人，集成专家1人，安全专家1人，网络专家1人，运维负责人1人。

项目经理主要职责：负责项目整体的管理、协调、验收工作；

集成专家主要职责：负责项目技术总控；

安全专家主要职责：负责项目安全管理、安全实施、设备安全运行；

网络专家主要职责：负责本项目所涉及的设备的联调、与金保二期网络互联的技术保障。

★12、投标人须承诺在设备质保期内在南开数据中心，和平数据中心各提供1名7*24小时驻场运维服务人员进行现场值守运维及应急保障，重大节假日需派网络专家、安全专家5*8小时进行现场保障。

13、投标人须根据采购人要求进行深化设计，投标人所提供的设备除特定的外接设备外，所有提供硬件（如接口设备、线缆、标签、软件、控制器、I/O槽等）需配合用户与本项目相关系统的实施工作，实施过程中产生的费用，均须由中标方自行提供。如出现集成方案建设考虑不周造成业务无法办理的情况，造成损失均由中标供应商承担。如招标文件中遗漏了必需具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

★1. 提供所投产品至少3年的免费上门保修，终身维修服务。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市和平区建设路18号（和平数据中心机房）、天津市南开区咸阳路81号（南开数据中心机房）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第二包 监理

# 一、项目背景

本项目属于硬件和信息技术服务业。

# 二、监理范围

监理单位应对“天津市人力资源和社会保障局金保二期业务系统DWDM设备替换项目”建设的过程进行阶段性跟踪监理，包括到货验收、安装调试、系统集成调试、试运行及竣工验收；负责本项目建设质量、进度、成本、安全保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。力求项目的质量、进度、投资以及信息安全目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

# 三、监理服务具体要求

1、监理单位在执行服务合同时建立监理项目组，在完成合同约定的任务后方可解散，供应商应严格按照合同履行责任；

2、监理单位应根据项目的具体情况，配备满足监理工作需要的人员、设备和工具；

3、监理单位应遵守相应的工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行；

4、监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定具体工作目标和任务，规定具体工作制度、程序、方法和措施；

5、监理单位应编制项目监理细则，监理细则应符合项目监理规划的要求，并应结合项目的特点，做到详细具体，可操作；

6、监理单位应该在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理等几个方面对项目采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目能够按时、按质、按量竣工；

7、监理单位必须定时（每周）向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题。

8、本次项目实行总监理工程师负责制，并按项目进展关键节点现场旁站监理。

# 四、监理服务内容

（一）质量控制

1. 硬件到货质量的控制：

审核供应商的资质，确认硬件产品的规格和性能要求与合同文件一致；

制定详细的检验和测试计划，确保检验计划覆盖所有关键质量控制点；

对到货的硬件进行严格的检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等；

记录所有检验结果和发现的问题；

对不合格品采取措施，防止不合格品的使用；

确保硬件产品符合行业标准和法规要求。

2. 系统集成质量的控制：

系统集成方案的审核和确认；

参与对系统集成的总体验收。

3. 系统安全质量控制：

负责系统安全方案的审核和确认；

4. 培训的质量控制：

审核确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核确认承建单位的培训总结报告。

（二）进度控制

1. 审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划以保证总体计划目标；

2. 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3. 当工期目标出现偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（三）投资控制

1. 通过对系统的总体设计方案和项目实施中的方案及设计的评估和优化，确保投资控制在预算和合理、性价比高的范围内；

2. 协助建设单位将付款进度与项目质量结合起来；

3. 负责根据相关文件要求，做好设计变更、经济签证相关审核报送工作；

4. 负责项目决算初审工作，并及时将审核结果上报建设单位。

（四）变更控制

1. 对变更申请快速响应，在接到变更申请之后，能快速按照变更处理程序进行变更处理，并迅速下达是否可以进行变更的监理通知，保证所有变更都要得到三方（建设单位、监理单位和运维单位）书面的确认；

2. 规范变更程序，加强变更控制。建立项目变更控制机制，依据相关机制对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估。

3. 对变更风险以及变更效果进行评估，得出对项目计划、费用、效益、质量和进度的影响，审核变更方案，提出监理意见，做好变更记录、报批、实施、确认、发布、归档等各项工作。

（五）合同管理

1. 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2. 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3. 对项目暂停，复工等事宜进行审核确认；

4. 对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

5. 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请；

6. 建立变更控制系统；对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

7. 任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位和本项目供应商）的书面确认。

（六）人员保密

1. 在项目建设过程中，保证信息系统的安全，在可用性、保密性、完整性与信息系统工程的可维护性技术环节上没有冲突；

2. 保证相关人员在安全保密管理制度和安全保密规范下严格执行操作和管理，建立保密意识；

（七）文档管理

根据建设单位要求提出相应的项目文档管理规范；

做好监理日记及项目大事记；

做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

管理好实施期间的各类技术文档；

提交验收所需的管理文档汇编；

项目周报、月报；

监理通知单；

阶段性项目总结。

（八）项目安全管理

1. 协助建设单位审核监测系统建设的有关安全保密项目技术方案；

2. 负责项目建设实施过程中安全控制，防止出现安全事故。

（九）协调管理

1. 建立运行维护管理组织架构、工作协调组织结构；

2. 建立监理机构与采购人、承建单位之间的协调关系和信息传递机制；

3. 定期召开运行维护工作监理例会，并形成《会议纪要》；

4 .在需要时，召开运行维护工作监理专题会，并形成《会议纪要》。

# 五、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、材料费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：随项目进度进行（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市和平区建设路18号（和平数据中心机房）、天津市南开区咸阳路81号（南开数据中心机房）（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同金额的50%，所监理的项目合格且完成相应监理工作后15个工作日内支付合同金额的50%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。