[bookmark: _GoBack]一、项目背景：
我院西青院区自建设后投入使用以来，网络信息系统已安全运行十多年时间，其中弱电间UPS电源及蓄电池由于使用年限较长，蓄电池已经老化，储电能力下降，加上弱电间网络设备的不断增加，现有UPS电源已经超载，已无法满足断电延时的要求，UPS电源设备对于医院信息化安全至关重要，为了保障整体网络的安全运行，维护关键系统并确保业务联系性，需要更换UPS电源及蓄电池，并对现有弱电间供电条件进行合理化规划和改造。
二、技术要求：

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	需求条款
	是否属于集采目录

	1
	弱电间配电系统升级改造
	项
	1
	1、需拆除原有UPS电源，根据现场需求增加配电箱和PDU等设备。
2、本次配电改造所需要的配电箱必须具有3C认证，需提供产品认证证书。所用配件为国内一线品牌。
3、配电改造所需线缆必须是正标足方的线缆、本次改造包括电缆敷设费用，包含跨层布线所需费用，施工质量必须符合国家标准。
4、本次改造所用PDU必须采用知名品牌，且符合现场需求。
5、要求提供配电改造的具体实施方案，要求贴合我院现实使用情况，能够解决现在使用中的痛点问题，要求规划合理、安全可靠。
	否

	2
	三年维保服务
	项
	1
	1、本项目要求保修期为三年。（在产品使用说明书要求的正常使用条件下，非人为或外界不可抗因素），保修期内免费更换故障部件。
2、投标人设立7×24小时热线电话，及时受理故障申告及投诉。
2、维修响应：制造商在天津设有直属服务网点，更方便、更快捷的为用户进行售后服务、技术支持提供保障。要求提供制造商在天津服务网点的租赁合同或房产证明。
3、客户现场出现设备故障，如需现场服务，制造商提供24*365天服务热线支持，电话保障20分钟内响应，远程故障诊断时间不超过20分钟，如远程不能解决，及时派遣工程技术人员及时赶到现场：市区1.5小时内到达，滨海新区2小时到达，并于到达当日8小时之内排除故障，如不能正常工作，则应采取更换备机等应急措施，保证业务正常开展。工程师对服务工作进行记录，由服务中心统一存档。
4、投标人在对新设备或系统进行软件升级时，应及时通知用户并对用户设备或系统免费提供软件升级。
6、维护、维修和紧急故障任务完成后，投标人应当场向采购人提交详细的技术服务报告，该报告将作为采购人对投标人的工作的考核依据。
7、备品备件库情况：要求制造商在天津常年备有充足的维修配件和常驻经培训考核合格的工程师，进行日常维护工作，在服务中若不能通过维修配件解决问题，则可以提供备机，以便及时解决故障，保证用户系统正常运转。
8、定期巡检：
要求为每一台UPS建立安装档案，并可根据合同规定，进行定期巡检，检查UPS的运行情况，了解用户使用条件和负载是否合理，及时向用户建议改进和纠正措施，提供必要的技术支持，保证设备的安全可靠运行。对使用和管理UPS的人员进行现场指导培训，确保UPS稳定正常地工作，并向用户提供完整的巡检报告和巡检记录。
提供周期性的电话回访，了解设备的运行情况及电网环境等，及时对设备的运行及维护提出建议及纠正措施，确保设备安全运行，为用户提供可靠的电源保护。
9、终身维护：保修期过后，将为所售UPS提供终身有偿维修服务，服务方式及响应时间同保修期内。一旦机器出现故障，技术服务工程师则首先提供经济有效的措施解决故障，恢复设备正常工作。
10、软硬件升级：对用户要求硬件或软件升级的响应时间为48小时内。
11、保修期内服务价格不单独报价，包含在本次设备报价中。
12、培训计划
本次投标要求供应商为贵单位免费提供现场培训和专业技术培训，主要培训教员都有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年以上的教学经验。所有培训均使用中文教学。各种技术培训的师资和培训资料（培训设备、系统环境、文字资料和讲义等相关用品）均免费提供，所有的资料都是中文书写，
	否

	3
	▲不间断电源
	套
	42
	UPS主机基本要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率6kVA，断电延时时间60分钟
1、 UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页 资料。
要求所选产品为制造商主流销售产品，可在制造商官网查询，如官网资料与投标所提供资料技术指标不符合，则判断为不符合技术要求。
2、 ★输入电压范围 ：80-275Vac，投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
3 、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99
输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%，投标方需提供泰尔检测报告证明。
    4、 整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
    5、 输出电压精度：220±1%。
    6 、 ★输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF ≥0.9，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。
7、★过载能力 ：125%维持≥1分钟，投标方需要提供泰尔检测报告证明。
    8、★整机UPS效率 ：100%阻性负载：≥90%，要求提供泰尔检验报告证明。
9、为了现场安装方便，6kVA UPS产品应采用接线排，便于安装。
    10、人机操作界面：6kVA产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。
    11、UPS输入保护：6kVA产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；
保护设备运行安全可靠，投标方需提供原厂盖章所投产品的图片证明。
    12、★所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
    13、 ★主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
    14、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。
    15、★ 主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
    16、★ 6-10kVA产品电池节数调节范围不小于16~20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
  ★ 17、要求制造商提供项目专项授权书和原厂三年质保证明。
  ★ 18、要求制造商必须具有ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，提供证书复印件且在有效期内。
  ★19、要求制造商具有绿色之星证书和两化融合证书。

蓄电池要求：
由于现场空间狭小，要求提供的电池柜占地面积小且散热良好，满足现场空间和散热需求。
★20、蓄电池生产企业所提供产品必须为该企业所生产的原厂产品，不接受OEM代加工生产的产品，并在投标文件中提供加盖公章的承诺函，及原产地证明文件。
★21、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中， 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤32℃；每24小时的电流增长率≤2%。要求提供泰尔认证报告证明
	是

	4
	▲不间断电源
	套
	4
	单进单出，双变换纯在线式，功率3kVA，
1、 UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页 资料。
要求所选产品为制造商主流销售产品，可在制造商官网查询，如官网资料与投标所提供资料技术指标不符合，则判断为不符合技术要求。
2、 ★输入电压范围 ：3KVA：120～275Vac，投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
3 、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99
输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%，投标方需提供泰尔检测报告证明。
 4、 整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
 5、 输出电压精度：220±1%。
6 、 ★输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF ≥0.9，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。
7、★过载能力 ：125%维持≥1分钟，投标方需要提供泰尔检测报告证明。
8、★整机UPS效率 ：100%阻性负载：≥90%，要求提供泰尔检验报告证明。
9、为了现场安装方便，1-3kVA产品应配套原厂输入电源线，应标配原厂电池扩展线材，方便现场快速安装
 10、人机操作界面：3kVA产品应具有LED工作状态指示，流程化显示UPS主机的工作模式；
11、UPS输入保护：1-3kVA产品应配备具有快速可恢复的过流保护装置；
投标方需提供原厂盖章所投产品的图片证明。
    12、★所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
    13、 ★主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
    14、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。
    15、★ 主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。
  ★ 16、要求制造商提供项目专项授权书和原厂三年质保证明。
  ★ 17、要求制造商必须具有ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，提供证书复印件且在有效期内。蓄电池要求：
由于现场空间狭小，要求提供的电池柜占地面积小且散热良好，满足现场空间和散热需求。
★18、蓄电池生产企业所提供产品必须为该企业所生产的原厂产品，不接受OEM代加工生产的产品，并在投标文件中提供加盖公章的承诺函，及原产地证明文件。
★19、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中， 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤32℃；每24小时的电流增长率≤2%。要求提供泰尔认证报告证明

	是

	5
	动力环境监控系统
	项
	1
	为满足本机房运营及运维的需要，本期工程新建一套DCIM系统，实现机房配电、UPS、蓄电池、精密空调、温湿度、烟感、水浸、门禁等多个设备的接入，实现基础设施的集中化管理。
 DCIM管理系统应能根据系统厂家提供的协议，获取全部数据，并能进行完整的展示。
为避免过多子系统接入影响系统稳定性，动环系统、门禁系统和图像系统应与DCIM系统为同一平台，由DCIM系统直接接入相关设施统一管理。
为保证卖方具有合格及持续的服务能力，要求本工程卖方及生产厂商具有以下资质及相关案例：
★1)	卖方所提供的硬件采集设备需具备网络安全防护功能，应提供经中国国家认证认可监督管理委员会批准的公安部直属认证机构出具网络安全测试报告。
2)	为保障机房基础设施管理软件系统的安全可靠，基础设施管理软件系统应进行网络安全设计，应提供经中国国家认证认可监督管理委员会批准的公安部直属认证机构出具的网络安全测试报告。
3)	卖方须提供基础设施管理软件系统兼容国产操作系统的证书文件。
4)	卖方须提供的硬件采集设备需提供3C检测报告及认证证书。
5)	卖方需提供协议解析软件的软件著作权登记证书。
6)	生产厂商需在天津设立分公司机构，需提供相关营业执照证明文件。
7)	生产厂商具有机房动环监控管理项目建设经验（近三年合同金额不低于200万，不小于5个案例，需提供系统合同或订单关键页或发票证明资料）。
系统建设总体规划
为满足机房管理的需要，提高业务支撑及维护水平，实现对机房全面、统一、一站式的管理。系统逻辑架构要求如下：
系统架构要求
1)	系统搭建冗余网络，保证系统的稳定运行，重要设备数据库服务器应当实现双机热备。
2)	DCIM管理系统设计从日常运营管理的角度出发，满足通信机房的7*24小时运行条件，为机房正常运营提供连续性的保证，系统架构须支持处理百万级测点的监测采集能力。卖方需提供相关用户盖章证明文件。
3)	DCIM管理系统应采用Linux操作系统和开源数据库，禁止使用Windows操作系统。
4)	DCIM管理平台应为中文化，操作简单方便，日常维护时间少，所有的监控内容均在一个软件平台中察看，具有统一的监控界面。维护、扩容时无需停止系统，可动态调整监控参数、内容、报警设置，保障系统运行的连续性。 所有的维护、扩容操作都只需在管理服务器上进行，无需占用本地管理工作站的运行资源，不影响现有本地管理工作站的运行。
	性能要求
1)	可靠性
监控系统软件可以连续稳定运行。在非人为退出系统的情况下，整个监控系统平均故障间隔时间MTBF应大于10000h。
为保证系统的稳定性，各服务器在网管系统用户正常使用的情况下，每个月的CPU、内存的平均使用率不超过65%，且CPU、内存使用率超过85%的时长不超过0.5%，磁盘空间使用率不超过65%。
2)	响应时间
监控数据及时性要求指现场告警或数据变动，到监控中心监控终端显示的反应时间，要求不大于10秒（不考虑智能设备的反应时间）。
监控实时数据响应时间要求不超过15秒（不考虑智能设备的反应时间），告警和控制响应时间不超过8秒(为避免过多重复报警,设备通信中断告警根据实际情况可延长到1分钟)。
3)	准确性要求
监控系统测量上报的数据、告警要准确，在监控终端上显示的数据精度应符合相关的要求，告警准确性应达到100%。
2.2.3	平台指标
1)在线用户数,系统支持同时在线的用户数大于等于100
2)系统启动时间,系统服务启动时间（分钟）< 5分钟;系统服务停止时间（分钟）< 5分钟;
3）系统响应能力,实时数据响应时间（秒）< 10;控制命令响应时间（秒）< 15;报表查询时间< 1分钟/20000条数据;设备告警响应时间（秒）< 8;
4）实时数据存储时长,系统支持数据存储最长时间大于等于1年；
5)报表数据存储时长,系统支持数据存储最长时间大于等于3年；
3	系统业务软件要求
系统应同时支持B/S和移动APP方式实现机房的监控和管理功能，监控管理功能应满足以下要求。
3.1	B/S监控功能要求
1)	监控首页
监控首页应由设备和环境关键指标、2D楼层组态图组成，并在同一页面展示。楼层组态应支持分页显示，以支持楼层2D组态图切换，设备或环境告警时，应采用不同告警颜色予以区分。
系统应支持通过点击首页关键设备和环境信息，进入设备或环境组态页面，在设备和环境组态页面呈现细化信息。
2)	设备详情
设备详情应采用树形结构选择模式，通过选择树形结构上的设备和环境节点，呈现机房动力设备和环境的全量检测信息和控制信息。
设备详情应按信号、事件、控制和设备四个页面呈现，信号和事件的属性应支持自定义。
设备详情应提供实时跟踪曲线和历史查询曲线，跟踪设备信号的实时趋势和历史趋势状况。
设备详情支持在线配置，对信号名称、信号表达式、存储周期、告警绝对阀值、百分比阀值和信号属性等进行配置。
3)	事件管理
系统应提供独立的事件管理页面，滚动呈现监控事件信息。
事件管理应支持四级告警，一级告警以红色标识，二级告警以橙色标识，三级告警以黄色标识，四级告警以淡蓝色标识。
	一级告警：可能引发全局性供电安全及引起电源系统、空调系统退出服务导致所服务的核心业务退服的动环类告警定义为一级告警。
	二级告警：可能对电源系统、空调系统造成整体退出服务或运行性能下降的告警定义为二级告警。
	三级告警：电源系统、空调系统中发生的设备部件故障但不影响设备整体运行性能的告警定义为三级告警。
	四级告警：电源系统、空调系统中设备发送的维护提示性告警信息定义为四级告警。如：空调滤网更换提示信息等。
事件管理可根据告警级别提供不同的告警推送方式，如多媒体和短信等告警推送方式。
事件管理应提供过滤功能，对不需要做出反应的告警进行相应的过滤，过滤条件可以由用户进行设置。
事件管理应提供告警屏蔽功能，能自动屏蔽由其它告警引起的非主要告警的功能。
事件管理应提供告警延时设定功能，当告警在延时的范围内消除时，将不上送告警，告警延时时间可由用户设定。
事件管理应提供告警确认功能，发生告警时，可由相关人员进行告警确认。
事件管理应提供告警自动清除功能，告警发生后一段时间内又自动恢复，系统应自动清除告警窗内的显示并保存告警记录。
4)	视频监控
系统应内置视频监控模块，获取历史视频信息和实时视频信息。
系统应以组态图的方式呈现摄像机的位置，点击摄像机可读取摄像机的视频。
系统应支持回放功能，从组态图上选择摄像机回放历史视频。
5)	门禁管理
系统应内置门禁管理模块，实现机房出入浏览、控制和门禁的管理配置。提供各机房出入状况列表，包括刷卡时间、人员、刷卡人信息等信息。选择机房，可对机房的门禁进行远程开门控制。
系统应提供门禁运行参数配置功能，可对单个和批量门禁运行参数进行设置，配置内容包括卡配置管理、指纹配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。
6)	权限管理
权限管理应提供用户及其权限配置管理功能，对用户基本信息和角色进行配置，管理员可进行增、删、改、查操作。
权限管理应支持业务模块权限、操作权限和专业权限的配置管理。
权限管理应对账号进行严格管理，账号口令必须3个月定期进行修改；如果账号即将过期，通知用户修改口令；在用户登录时，必须先修改口令才能继续维护操作。账号口令必须进行加密存储，不允许账号口令存在弱口令现象。
7)	日志管理
系统应提供日志管理功能，主要有操作日志、系统日志及对于日志自身安全的管理功能。
日志应包括操作日志、系统日志和安全日志, 并支持查询日志导出打印。
系统日志应能输出一般文书软件兼容格式的电子档案（如Microsoft Excel、CSV等格式）。
系统日志不可被任何人修改，除最高级用户外，系统日志也不能被删除。
8)	报表管理
系统应提供基础报表功能，具有记录、统计和生成以下各种报表及曲线图：
	时间段历史数据记录报表、历史数据曲线图
	时间段刷卡统计报表、刷卡记录报表
	时间段控制命令历史记录报表
	时间段操作日志历史记录报表、操作日志统计报表
	登录人员信息表、人员登录记录表
报表输出应支持数据报表的在线打印和Excel格式输出。
3.2	APP移动监控功能要求
移动APP软件应具备系统总览功能，总览应统计监控设备数量、告警等级统计数据、告警待处理内容以及机房的温度趋势情况。
移动APP应具有系统巡检功能，自动统计设备的通讯状况、未处理的告警数量，并能进一步跟踪设备通信状态和未处理告警的详情。
移动APP应具有实时监控和浏览功能，可通过移动APP软件浏览所有房间的设备运行状况，查看相应设备的运行参数、开关状态和告警状况。
4	监控系统硬件要求
4.1核心硬件采集工作站要求
本次采用一体机方式进行建设，动环采集、动环软件集成在一个设备上。支持报警模块功能，机房异常情况下可实现短信、语音双重报警。
★动环监控主机产品应通过国家认可的第三方认证机构（具备CMA或CNAS资质）关于电磁兼容的检测，并提供完整有效的检测报告证明文件，检测内容包括：通过静电放电抗扰度试验（ESD）、通过电快速脉冲群抗扰度试验(EFT)、通过浪涌(冲击)抗扰度试验、电磁干扰（EMI）传导骚扰、电磁干扰（EMI）辐射骚扰和防御雷电试验标准要求。
监控主机参数要求如下：
4.2接入能力
1) 智能设备接口，不少于12路独立的异步串行智能设备接口，作为RS485接口使用时。其中4个接口均要支持兼容RS232/RS485，其余接口支持RS485；
2) 通用AI/DI，不少于4路AI/DI通用测量接口；6路DI接口
3) 专用输入，不少于4路专用水浸接口
4) DO，不少于4路DO，触电容量1.0A/30V DC.
5) 以太网通信接口，具备不少于4路以太网通讯接口。其中两路支持POE功能。
6) USB接口，具备不少于1路USB2.0接口。
7) [bookmark: _Toc9205][bookmark: _Toc3474][bookmark: _Toc14149][bookmark: _Toc24821][bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc18575][bookmark: _Toc27042][bookmark: _Toc12445][bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc16816][bookmark: _Toc1264][bookmark: _Toc31458][bookmark: _Toc29936][bookmark: _Toc16192][bookmark: _Toc902][bookmark: _Toc23276][bookmark: _Toc23842]端口采集精度，AI接口采集精度不低于0.5%；DI：准确率100%；DO：准确率100%；

卖方负责提供本次招标的所有平台设备的相关软件并安装、调试、并对整个监控系统进行联调。
网络资源由买方提供，并为前端采集设备或智能设备分配IP地址。
买方负责传输网络的数据配置，调试及开通。
	否


注：加注“▲”号的产品为核心产品，加注“★”号的为重点参数。


三、商务要求：
（1） 报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：货物采购、运输、安装及调试工作，提供所需所有安装材料及安装施工，包括但不限于：设备进入弱电间的各项措施、电池连接线、输入输出线缆、支架、底座、配电箱、PDU、线槽等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。供应商所报价格为项目完成的最终优惠价格。
3. 供应商应根据本项目招标文件要求，结合企业自身情况及市场竞争情况自主报价，一旦供应商递交投标文件，将被视为已充分了解本项目需求及相关风险，其报价已包含为完成本项目所需的全部费用。合同实施过程中，不接受任何因供应商原因引起的服务期或费用索赔。
4. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。
5. 供应商所报价格若出现异常低价，评审委员会将启动异常低价投标审查程序，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或供应商提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将作为无效投标处理。
6. 本项目涉及验收及相关费用由中标供应商负责。
（2） 服务要求
1.提供所投产品至少3年的免费保修，终身维修。
2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，1.5小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4.提供现场技术培训。
（3） 交货要求
1. 交货期：
货到时间：自签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。
安装完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（4） 付款方式
[bookmark: OLE_LINK8]采用分期付款方式，合同签订后支付合同总价30%；设备安装调试、人员培训完毕并验收合格后，支付剩余 60% 款项；验收合格后半年，支付剩余10%。（特殊情况以合同为准）
指标说明：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品。


四、履约验收方案：
（1）履约验收科室：网络与信息中心
（2）履约验收时间：合同期满后双方开展验收工作
（3）履约验收方式：现场提交材料验收，包括UPS系统维护总结报告、巡检报告、验收单
（4）履约验收程序：保修期满届时乙方提交验收文档等材料经甲方确认后进行项目验收
（5）履约验收内容：甲方对乙方项目安装及调试工作进行考评、对乙方递交的相关文档进行审核，合格后验收，
（6）履约验收标准：保修期内无重大安全事件、乙方高效完成甲方反馈的问题处理、及时进行系统巡检等
（7）其他履约验收事项：无

